# 建筑电气消防设计策略研究周频论文_周频

摘要: 消防设计工作关系到人民的切身利益，无论是建筑企业还是设计人员，都应积极投身于消防建设中，培养责任意识，提高基本素质和综合能力。建筑消防系统的建设是一个长期的过程，为了人民的安全城市的发展，一定要警钟长鸣，永不松懈。要加强防火安全的宣传，及早排除安全隐患，保障人民的生命财产安全，促进区域经济的发展。

关键词:建筑电气；消防设计；策略

前言:随着我国经济的发展，城市建筑不断的发展，人们更在乎自身的安全。在密集的城市建筑物中，一旦发生火灾，如果没有良好的消防设施，必定会造成严重的后果。因此，建筑物中的电气消防安全问题一定要引起重视。电气系统是建筑项目中的重要组成部分，对整个建筑的使用性能有着直接影响，消防配电设计的设计水平直接关系着火灾能够及时发现，及时有效处理，使人民的生命财产安全得到保障。

1.建筑电气中消防设计的重要性

随着我国城市化进程的不断发展，高层建筑得到了极大的发展空间，人们日益增长的居住需求加快了高层建筑的大量建设，高层建筑的大量建设就对建筑电气设计提出了更高的要求，其中消防配电设计更是重中之重，一定要严格按照《建筑设计防火规范》《民用建筑电气设计规范》《火灾自动报警系统设计规范》等相关的规程、规范设计。同时，还应该注意与建筑、给排水、暖通等专业密切配合，了解各专业的消防设备要求及系统要求，科学合理的规划消防配电线路，能够有效的降低发生火灾的概率，控制火灾发生造成的重大损失，因此，提高建筑物的安全性能，提高消防配电设计水平具有举足轻重的意义。

2.建筑电气消防设计的意义

现阶段，随着建筑行业的不断发展，在很大程度上提高了人们的生活质量。但是，却也带来了一定的安全隐患。很多建筑由于建筑电气设备不合理，一旦出现火灾等状况，无法及时的进行抢险。建筑电气消防设计作为建筑工程的重要内容，包含着三个方面的内容，其一是配电系统、其二是联动控制系统;其三是自动报警系统。电气消防设计和暖通、给排水以及建筑之间存在着密切的联系，在实际的设计过程当中，必须要做好消防设施设计工作，以此来最大限度的确保电气消防设计的安全性、可靠性，进而在面临险情的时候，能够有效的发挥出自身的作用。我们都知道，建筑消防设计的主要作用之一就是为了能够最大限度的确保人民群众的生命财产安全。当前隨着人们的安全意识的不断提升，建筑消防设计工作也就越来越得到人们的重视，不仅能够及时的抢救火灾，而且通过合理的做好建筑电气设计工作，能够在很大程度上降低火灾发生几率。不仅如此，做好建筑电气消防设计，不仅能够实现自动防火功能，而且能够实现火灾报警，这对于确保人们的安全是至关重要的

3. 建筑电气设计中的消防配电设计要点

3.1 配电线路设计

在对建筑电气消防配行设计时，需要提高配电线路的可靠性，来保障配电线路的安全。首先在选择导体时，应满足火灾时连续供电和传输信号的需要，故消防线路导体均采用铜芯导体，火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路，使用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯导体，而采用交流220V/380V的供电和控制线路，应使用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯导体。配电线路要根据工程的实际情况选择敷设方式，可以采取明敷或者暗敷的方式。若选择明敷的敷设方式，则需要对线路进行保护处理，一般要将线路安装于密封式金属线槽或者金属套管内，以避免线路直接暴露于空气中，并且在金属线槽和金属套管外侧应涂抹防火涂料保护（可采用SF超薄型防火涂料，耐火时限不小于2小时），最后确保孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵严密;若选择的敷设方式为暗敷，则要采取套管保护措施，要确保将线管暗敷在不燃烧体结构内，并且其保护层厚度不小于30mm，暗敷的敷设方式能够使围护结构具有更好的防火性能，还能够有效的控制工程成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 非消防电源切除

在消防配電系统中，应明确区分消防电源以及非消防电源，在火灾确认后，由火灾自动报警系统切除着火区域内与消防无关的电力负荷。但是考虑到人员及时疏散问题，若不是供电线路发生的火灾，都可以先不切断电源，如正常照明在火灾时处于点亮状态，可以先不切断电源，首先如果立即切断正常照明，容易引起逃生人员的恐慌，其次正常照明照度较高，有利于火灾初期的人员的有序疏散;在一些高层火灾逃生时，虽然不建议使用电梯，但是火灾初期，火灾没有广泛蔓延之前，尤其是行为能力弱的人员，电梯也是一种及时有效的逃生工具，利用电梯逃生能大大提高疏散速度，所以诸如正常照明、客梯、安全防范系统设施、地下室排水泵等，都可以在水灭火系统工作前切断该电源即可。其他在发生火灾时没有必要继续工作的电源，或者切断后不会带来损失的非消防电源，可以在确认火灾后立即切断，避免人员引起触电事故及二次灾害。

3.3 加强各个部门的消防合作意识

建筑电气消防设计是一个需要长期维持、不断更新完善的复杂工程，要求建筑电气消防设计中的各个部门的设计人员加强沟通，首先，消防设计的建设应当与建筑电气系统的建设进行有效的沟通，根据建筑电气的实际建设情况进行消防系统的参数设计，调节消防设备全面覆盖检测电气系统的运行状况，才能在出现事故时及时作出有效的处理。其次，消防设计应当与建筑的供电、排水设备进行合理的设计安排，确保各项管道建筑在实际的运行过程中不会干扰消防设备的使用，提高各部门之间的合作效率。

4.火灾的应急广播与火灾警报装置的相关设计

我们需要在火灾发生的初期，对火灾情况进行紧急的通知，为了实现这一目的，我们必须设计相应的火灾的警报装置以及火灾的应急广播装置。火灾的应急广播在火灾发生中所取得的效果，要比火灾的警报装置的作用要大，并且火灾应急广播还能对火灾中的人员的疏散与逃生进行必要的指挥。由此可见，火灾的应急广播的作用重大，在建筑电气的设计中的消防设计是必不可少的，我们必须的火灾应急广播进行广泛的应用。

一般要求在区域性的报警系统中，常常仅需要设置相应的火灾的警报装置，在相对比较集中的报警系统中，我们应该设置相应的火灾的应急广播，在控制中心相应的报警系统中同样需要设计火灾的应急广播，通常在设置有火灾的应急广播的场所必须设置相应的火灾的警报装置。在对火灾应急广播进行设计的时候，必须根据相应的报警区域以及疏散的区域的划分的分路进行相应的配线。通过这样的设置，由于各条分路互不影响，这样能够保证任意一条分路出问题，仍能通过其他的分路进行广播；而且还可以对广播的区域进行控制，可以根据火灾现场的需要，对发生火灾的区域以及相关的区域进行相应的广播，方便于对现场人员进行疏散与逃生的指挥。在同时设置了火灾警报装置与火灾的应急广播的建筑物内，必须对两者在时间上的响应进行配合，必须避免这两种的声音同时发出，因为这对现场人员的疏散与逃生是不利的

5. 总结

消防设计工作关系到人民的切身利益，无论是建筑企业还是设计人员，都应积极投身于消防建设中，培养责任意识，提高基本素质和综合能力。建筑消防系统的建设是一个长期的过程，为了人民的安全城市的发展，一定要警钟长鸣，永不松懈。要加强防火安全的宣传，及早排除安全隐患，保障人民的生命财产安全，促进区域经济的发展。

参考文献：

[1]高凌云，高凌宇.建筑电气消防设计浅谈[J].中国新技术新产品，2008，（02）.

[2]张奇志.建筑电气的消防设计[J].科技资讯，2011，（11）.

[3]贺恒禹.试论高层建筑综合楼电气消防设计[J]. 城市建筑，2012，17：48+50.

论文作者:周频

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/836a35d6a4fa5ae3ec735061.html