# 浅析安全滑触线使用中的异常原因论文_肖阳华,高健

（首钢京唐钢铁联合有限责任公司质检监督部 河北唐山 063200）

摘要：移动设备由于移动，需要不断地变换位置，在每一个不同的位置上，移动设备又要随时能获得动力电源，否则就无法继续移动。这时，滑触线就应运而生了。沿着移动设备的运行轨道平行敷设了若干条导体，接通电源。在移动的设备上，又安装上可以从导体上取电的集电器。这样，当设备移动时，集电器随设备同步运行，并随时从导体上取得电源，提供给设备，以使设备可继续移动。这些导体和集电器组成的装置就称作滑触线。本文介绍了安全滑触线组成、各部件的作用及在冶金行业中的实际应用存在的问题，并提出了解决措施。

关键词：滑线；使用；异常；分析

1安全滑触线的组成及各部件的作用

1.1总成

安全滑触线由滑触线、悬吊夹、连接器、连接盒、膨胀段、集电器头、集电器架、集电器滑块、桥型罩等主要部件组成。以下为安全滑触线总成图：

1.2滑触线

滑触线由半封闭的导形管状部件及导轨组成，半封闭导形管状部件起到绝缘安全作用，导轨用于供电导线使用。

1.3悬吊夹

悬吊夹用于滑触线的横向及纵向水平固定，起到固定滑线的作用。

1.4连接器

连接器用于滑触线与滑触线之间的连接，保证安滑触线供电的持续性。

1.5连接盒

因连接器属于导电部位，连接盒用于连接器的绝缘，起到安全防触电作用。

1.6膨胀段

因安全滑触线受气温影响存在热胀冷缩现象，为保证滑触线在不同气温条件下都保持在一定的水平线上，因此膨胀段的合理使用是降低滑触线故障的主要因素之一。

1.7集电器头

集电器头属于集电器的组成部分，用于固定桥型罩的作用。

1.8集电器架

集电器架由人字架和压力弹簧组成，用于保证集电器滑块与滑触线安全接触，保证供电持续稳定。

1.9集电器滑块

集电器滑块一端与滑触线接触，另一端与移动设备电缆连接，起到滑触线与设备电缆连接作用。

1.10桥型罩

桥型罩用于集电器滑块的绝缘及集电器移动运行时保证集电器能够按照滑触线的水平方向稳定运行。

2安全滑触线实际应用中存在的问题

2.1滑触线变形

安全滑触线安装后滑触线呈水平状态，日常使用中会发现使用没多久安全滑触线就呈现波浪扭曲形，这样会造成集电器滑块出现跳槽及桥型罩破损现象。

2.2集电器滑块跳槽

集电器滑块的使用在理想环境中不会出现意外跳槽现象，实际中室外滑触线都会或多或少出现一定的变形，这时集电器滑块不进行合理处理，跳槽现象就会时有发生。

2.3滑触线三相四线制存在的问题

大多移动机电设备普遍采用三相四线制供电模式，即三根相线一根零线，设备上使用的AC220V电源一般由单根相线与零线组成，为保证机电设备三相平衡原则，AC220V用电设施一般由不同相线与零线形成，这种情况下安全滑触线零线段就显得格外重要，实际中事事很难保全，这样当安全滑触线零线出现问题后造成的AC220V用电设施损失较大。

3问题的解决方法

3.1安全滑触线变形解决方法

安全滑触线变形主要有两个因素，一是膨胀段使用不规范；而是膨胀段的安装数量与实际环境不相符。

3.1.1膨胀段的不规范使用

膨胀段用于安全滑触线在气温异常时起到伸缩作用。不规范的使用造成滑触线虽安装了膨胀段却没起到预想中的效果，以下为膨胀段的正确使用及不规范使用：

正确使用如下：

不规范使用如下：

3.1.2膨胀段安装数量

3.2集电器滑块跳槽解决方法

通过实际观察发现集电器滑块跳槽主要是因为当滑块运行至两根滑触线连接部分时因滑触线之间的高低误差造成滑块与滑触线一端发生碰撞引起集电器滑块跳槽。为此在安装新滑块时提前对滑块端头部位进行打磨，保证滑块断头部位最大圆弧度。打磨前及打磨后滑块对比如下：

3.3滑触线三相四线制存在的问题解决方法

大多数机电设备自身220V用电设施功率较低，多以照明为主、电脑等控制辅助元件为主，这些设施用电功率普遍较低，通过在移动设备上增加AC380V/AC220V控制变压器将380V电压变为220V电压，这样一方面不在因为滑触线零线断路造成电气设备损坏，另一方面在安装安全滑触线时可以较少零线滑触线的安装，降低成本的投入。

4结论

安全滑触线应用于冶金、煤矿等机电移动式大型设备已成为大势所趋，通过以上内容得出如下结论：

1）膨胀段的不规范使用是造成安全滑触线异常原因之一。

2）不同环境膨胀段的使用数量是造成安全滑触线异常原因之一。

3）集电器滑块棱角是造成安全滑触线异常原因之一。

参考文献：

[1]安全滑触线的原理及其使用方法[J].郭继明.机床电器.1996（01）.

[2]基于安全滑触线的接触式自动上电装置——上电小车[J].阙晓辉.港口科技.2012（10）.

[3]滑触线式场桥的优化改造[J].曲伟.港口科技.2016（03）.

作者简介：

肖阳华、男、1987年4月27日出生、大学本科学历、职称助理工程师（机电）、邮箱x_yanghua@sgjtsteel.com。

论文作者:肖阳华,高健

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/837343433574e963dc3ec1aa.html