# 建筑给排水节能节水技术设计运用论文_黄红

十堰市建筑设计研究院 湖北 十堰 442000

【摘 要】水是人类赖以生存的资源，而当前我国日益严重的水资源短缺和水环境污染，制约社会经济可持续发展，面对严峻的现状，节约用水已成为我国的基本国策，建筑节水更是任重道远。笔者根据多年建筑给排水设计经验，探讨建筑给排水中的节能节水问题，与同行交流学习。

【关键词】建筑给排水；节水；节能

1当前建筑给水中的常见不足

当前实施节水的国策是我们都应认真思考并遵照执行的问题。笔者结合建筑给排水设计工作，经过分析和统计，发现建筑给水中水量的浪费隐患主要有以下几个方面：

1.1超压出流

给水配件阀前压力大于流出水头，给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流。给水配件超压出流，不但会破坏给水系统中水量的正常分配，对用水工况产生不良的影响，同时因超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。因它在使用过程中流失，不易被人们察觉和认识，属“隐形”水量浪费，因而至今未引起足够的重视。当前建筑业给排水系统中，给水超压出流所浪费的水量数据庞大，亟需思考与改变。

1.2热水干管循环浪费

现代建筑热水供应系统的水量浪费也较为严重，主要表现在开启配水装置后，不能及时获得满足使用温度的热水，往往要放掉不少冷水，热水才能正常供应。这部分流失的冷水，未产生使用效益，可称无效冷水，也是浪费的水量。以一所大学一个浴室为例：共有龙头约300个，因采用干管循环，首次开启时都得放掉支管内的冷水。以首次开启放掉的冷水约2.0L计算，浴室每天限时开放，则每周浪费水量为300*2.0*7=4200L，每月浪费水量16.8吨。以一栋设有定时供应热水系统的6层招待所为例，采用干管循环，有16根立管，以每根平均管径 32mm，长18m计，每天供应一次热水则每年约流失无效冷水105m3，那么全国同类建筑热水系统年浪费水量的累计值，也将是十分庞大的。所以干管循环浪费水量也十分多。

1.3管道及阀门泄露

管道锈蚀、阀门的质量等导致大量的水消失于无形。经常都能看到路边的给水管道在管子接缝处及法兰、阀门连接处滋滋的往外冒水。埋在地下的管道也常有冒水现象。住宅用户们经常反映浮球阀经常损坏、漏水，不论是用于水池、水箱的还是马桶上使用的，其质量的低劣直接导致大量水从溢流管流出。据调查，滴漏的水龙头每天就可耗水70升。

2建筑给水系统中节的水措施

建筑节水包含三方面：一是减少用水量，二是提高水的有效使用效率，三是防止泄漏。针对以上水资源浪费隐患，提出以下解决办法以供商榷。

2.1明确提出控制超压出流的要求

以减少“隐形”水量浪费，促进科学、有效的用水，控制超压出流的有效途径是控制给水系统中配水点的出水压力，在80，90年代所建建筑中有的也较好地解决了控制给水系统超压出流的问题。经笔者调查研究，认为做好防超压应从以下几方面考虑：

（1）遵循给排水设计规范（下称规范），合理分区。

“规范”第2.3.4条规定“高参建筑生活给水系统的竖向分区，应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件，结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压，住宅、宾馆、医院宜为300~350kpa；办公楼宜为350~450kpa。”对于一个具体工程来说，最佳给水分区压力值可以通过优化设计确定，必须考虑建筑物的层数、层高，水泵的性能，室外管网的压力。

（2）供水方式建议采用水箱供水方式。

我们认为在市政管网不能满足用户供水的情况下，尽量采用水箱供水方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆无论是水箱独立供水，还是各种联合水箱供水方式，比如：水泵—水箱供水方式、水池水泵供水方式等，它不但供水可靠，而且水压稳定，因而各配水点的压力波动很小，有利于节水。

（3）设置减压装置

“规范”第2.3.4a条规定“建筑物内的生活给水系统，当卫生器具给水配件处的静水压超过本规范第2.3.4条规定时，宜采取减压限流措施。”除浴盆的流出水头为5~10m外，其他各用水配件的流出水头不超过5m，因此进户压力10m、最不利点压力为5m即可满足各住户要求，超过10m即形成超压出流。笔者认为可在进户管处，水表前装设调压孔板或节流塞实施减压，减少超压出流量。而规范要求“分区最低卫生器具配水点处的静水压，住宅、宾馆、医院宜为300~350kpa；办公楼宜为350~450kpa”，大部分都超压。到底多少米开始减压，应综合考虑各种因素，我院给排水技术人员也正在探讨此问题。而根据北京据北京建筑工程学院“课题组”对北京11栋建筑，67个配水点，螺旋升降式水龙头和陶瓷阀芯龙头半开时，水压和水量的有关数据研究，得出配水点处静压大于0.15mpa时，水龙头流出水量开始迅速上升。他们建议在“高层分区最低卫生器具配水点处静水压，不宜大于0.45mpa，最大不得大于0.55mpa”的基础上，采取“配水点处静压大于0.15mpa时”，采取减压措施，值得大家借鉴。

2.2热水供应系统应保证干管、立管中的热水循环。

造成这一问题的原因是多方面的，既有施工、管理的不当，也有设计的不足。就设计而言，热水循环方式的选择，是影响无效冷水量多少的主要因素之一。目前，”规范“中提出了三种热水循环方式，即干管循环，立管、干管循环和支管、立管、干管循环。根据以上分析结果，显然干管循环浪费水量最多。改变这种”先天不足“的现象，当前已成为用户迫切的要求。

2.3中水利用

建筑中水工程是节约用水的有利措施，既保护了环境，又极大的提高了水资源的利用效率。建筑中水工程设计应作到安全使用、经济合理、技术先进。但对于小型建筑等可实行一些简单可行的废水再利用措施。

2.4提高水表的设置及水表和表前阀门的质量

（1）增加小区给水系统水表的设置

水表还是进行用水分析和水量平衡测试必不可少的仪表。目前各城市节水法规中对开展合理用水分析和水量平衡测试工作均有明确的要求。而增加小区进户总水表，通过与各户水表进行水量平衡分析，有利于查出漏水隐患。

（2）保证水表精度

若水表质量低劣，计量不准，不但将直接影响供水部门和用户的经济利益，还会使为遏制水资源严重透支，利用经济杠杆调整水价和采取用户计划用水，节约获奖，浪费受罚等节水措施因缺乏正确的依据，而不能顺利实施。同时，水表长期使用，由于水质或自身零件磨损等原因，会影响水表的计量精度。

据有关部门对我国10个城市1432只在装水表拆回校验，精度符合±4%要求的，占60.9%，偏快的占33.4%，偏慢的占5.7%。国家技术监督局已于1991年发文规定，生活用水表只作首次强制检定，限期使用，到期更换。使用期限：口径15～20mm的水表不超过6年；口径25～50mm的水表，不超过4年。而据有关部门调查统计，1998至1999年北京住宅小区和大专院校约有80%以上的用水单位和居民区进水管及家庭进户管表前阀门损坏或锈蚀难以启闭，给水表的拆卸更换带来了很大的困难。虽然目前供水部门对落实国家技术监督局的以上规定，还未作出相应规定和采取有效措施，但随着建筑节水工作的深入开展，水价的逐步调整，用户对水表正确计量的要求，必然越来越强烈。所以，控制阀门的质量要求，以利于水表保证计量的正确，保护用户的利益和节水的积极性。

2.5提高给水管件及配件质量、推广新型节水设备

由于管道及阀门泄露问题，采用合格、合理的管材、阀门，给排水设计、施工等方面应严格把关，使用正规厂家的合格产品。

新型节水龙头、节水型马桶、节水型、洗衣机等已推出，这方面的研究一直不断。推广节水器具的使用是开源节流的节水措施之一，以提高广大市民的节水意识，节约宝贵的水资源，解决水资源紧缺问题。节能节水型的设备应为设计首选。

总结

随着人民生活质量的提高，对供水量和质的要求正不断提高，同时对水资源的可持续利用和保护、降低建筑给排水系统能耗也已成为人们关注的焦点。这些都给建筑给排水设计提出了许多新的要求，相关设计技术还有待完善与发展。

论文作者:黄红

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第9期

论文发表时间:2016/8/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/83e5af3ce861d3e88ae91401.html