# 一种解决电能表失电导致用电信息采集不成功的方法论文_范祺红1,唐浩1,周仁1,张剑2

（1.国网天津电力城南供电分公司 天津市 300000；2.国网天津市电力公司 天津市 300000）

摘要：考虑到重要高压用户供电可靠性的要求，供电企业通常为带有重要负荷的高压用户配置多路电源供电。然而，由于用户用电设备电源配置和申请负荷特殊性质等原因，部分用户只接一路电源用电，其他回路电源处于冷备用或者停运状态。对于双电源用户，在对其受电装置进行电能计量方案设计时，每一路电源都有其对应电能表计算该回路所耗电能，即独立计量。当双电源停一路情况下，停运回路电能表只能依靠自身蓄电池进行数显，随着时久亏电，蓄电池本事电池欠压，用电信息采集终端不能正常采录、抄读该电能表电量、功率等数据信息，严重影响营销业务数据的完整性。考虑到上述问题，本文创新性的提出高压双电源用户电能表外接辅助电源的方法，以解决现场双电源用户电能表由于停运、蓄电池亏电导致的采集不成功问题，现场实际应用效果表明，能有效解决上述问题。

关键词：采录；欠压；停运

0前言

随着电力系统用电信息采集建设的不断完善，“全覆盖、全采集、全费控”的采集系统建设目标在有条不紊中逐步推进[1-2]。高压双电源用户，由于用户用电设备配置和申请用电负荷特殊性质等原因，少部分高压用户常处于单电源运行、另一路处于停运（或冷备用）状态。如一配置有Ⅰ、Ⅱ双回路高压用户，Ⅰ回路电源运行，Ⅱ回路长期停运，或者当用户进行用电设备检修，负荷倒回路，Ⅰ回路停电，Ⅱ回路运行，检修完毕后并未恢复，均会导致高压双电源用户停一路运行情况的发生。

高压双电源用户在进行计量方案设计时，要求对两路电源分别安装电能表计进行单独计量，并采用专变采集终端对两路表计进行数据采集，与通信主站和用电信息采集系统实现数据交换，以实现高压用户停上电全事件的上报[3]。然而，由于电能表配置的蓄电池容量有限，对于停运线路的电能表，随着停运时间推移，蓄电池电量亏损，电能表处于失电停运状态。而采集终端与电能表之间一般采用双绞线进行本地通信，电能表处于失电状况下，采集终端无法获取电能表的数据信息，通信主站乃至用电信息采集系统都无法获知失电表计回路的用电情况。鉴于上述情况，现场有必要提出方法解决上述双电源停一路下停电回路电能表信息无法采集的情况。

1 解决方案的提出

根据上述描述，双电源系统停运线路电能表信息无法通过采集终端进行数据远采，是由于该电能表长期无电停运，且蓄电池失压亏电引起的，须采用必要技术手段恢复该电能表正常通讯和数据交采。目前，国网系统内部分高压智能电能表通常配有辅助电源端子，通过对辅助电源端子供电可从根本上解决停运电能表表计无电无通讯的问题。

根据国家电网公司《智能电表功能规范》，对辅助电源接线端子功能描述如下：

a) 电能表可配置辅助电源接线端子。

b) 辅助电源供电电压为 100～240V 交、直流自适应。

c) 具备辅助电源的电能表，应以辅助电源供电优先；线路和辅助电源两种供电方式应能实现无间断自动转换。

0.2S 级和不具备费控功能的 0.5S 级三相电能表，其应配置辅助电源接线端子，以适应某些应用场合对电能表失电状态下远程抄表的连续性要求。为适应变电所和客户各类现场实际运行环境的不同，辅助电源输入应能交直流自适应，供电电压范围为 100～240V，辅助端子处应标志直流输入电压极性。考虑到降低计量二次回路负载，规定具备辅助电源的电能表应以辅助电源供电优先。

对于辅助电源的选取，考虑到辅助电源必须不间断通过辅助接线端子对电能表供电，该辅助电源模块须独立于电能表计量电路，因此，可考虑采取由采集终端供电电源并联分路供电，从直流柜引出供给终端电源并列分为三路，一路供给采集终端，另外两路分别给予电能表电源辅助端子。改造接线图如图1 所示。

如图1所示，辅助电源改造接线采用1.5平方毫米绝缘护套线，由直流柜引出一路至采集终端，另两路经由空气开关后分别接入辅助电源端子供电。对于施工选用的空气开关，其开断电流必须小于用电信息采集终端供电电源空开容量，保证在发生短路等情况时能及时断开触点。

现场进行辅助端子改造时，应注意改造施工的安全问题。由于国网对电源辅助端子的使用有明确规定，其电源选取不超过240V。对于现场施工，施工人员应严格按照计量装置安装规范，书写现场措施票，并根据现场运行环境，分析安全风险点，制定安全风险管控措施。必要时可以设置安全警示牌，警示牌采用不干胶打印纸形成，现场施工时直接贴于辅助电源处和空开处，为后续维护人员起到警示作用。

2 辅助电源方案现场改造试验

为验证高压双电源用户电能表辅助电源端子外接施工方案的有效性，国网天津城南供电公司计量室遴选业务区域内某采用双电源供电，其中一路长期停运且对应电能表无采集无通讯用户，验证附加辅助电源改造方案的可行性和有效性。

如某用户编号为0264462806的高压用户采用高压双电源回路供电，采用10kV高供低计计量方案，双回路均有一块三相四线电能表计量。由于其中某一条回路长期停用，表计长期失电，采集终端无法进行正常远采（如图2所示）。

3 总结

根据国家电网公司《关于加快用电信息采集系统建设的意见》，国网公司系统内全部用户用电信息采集将达成“全覆盖、全采集、全费控”的目标，高压双电源用户采用专变采集终端与表计进行数据通讯。双电源停一路情况下，停电回路的电能表失电，电能表计采集处于盲区状态，用电信息采集系统将无法判断现场表计工作状态，采集结果难以确定，从而影响营销业务的正常运维。鉴于此，城南公司计量室创新团队结合天津市目前计量高压用户的特点，采取现场高压双电源用户表计辅助电源端子外接电源的方法，将有效解决现场表计由于停运导致采集无结果的情形。

参考文献

[1]国家电网公司培训教材：用电信息采集系统[M]. 国网技术学院,2013.

[2] 曾乃鸿. 发展电能计量适应电力市场改革. 电测与仪表, 2003 40(9):9-12.

[3]装表接电[M]. 中国电力出版社,2010.

论文作者:范祺红1,唐浩1,周仁1,张剑2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第3期

论文发表时间:2017/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84183010883d6759c2f9cee6.html