# 电力通信光缆线路故障与维护的要求和方法李琳论文_李琳

摘要：近几年我国通信产业发生了翻天覆地的改革，电力通信光缆也发生了改变，很多电力企业、通信企业在通信技术上都逐渐引入新的技术与方式，以光纤通信为主，实现了高压低压输电变电系统，组建了一定规模的光纤通信网络，极大的提高了通信传输系统的速度与稳定性。电力光纤通信网络系统虽然有着极大的便利性，但是在日常的工作中也难免出现一定的故障，为了保证电力通信光缆的稳定工作，检修人员必须第一时间发现问题，及时对问题进行排除与维修，进而保证日常的电力系统安全运行。

关键词：电力通信光缆；线路故障；维护；方法

1通信电缆维护要求

1.1巡查检验

在进行检查的时候，可以按照国家电缆检查纲领，将电缆划分为继电保护、自动化和通信等二次设备的检修（A、C、D）三种类型，分别进行部分检查、例行检查、整体更换、外观检查和维护等工作。C类通常的一般设备检修和试验，光缆线路检修和维护也由C类负责。

1.2长途光缆线路维修

维修长途光缆线路的时候，可以按照《长途光缆技术维护管理规定》质量标准周期性进行，让设备在良好状态下工作，保证线路畅通。

2电力通信光缆线路故障

2.1光缆本体损伤

在电力通信光缆线路中，本体损伤主要的表现方式是缆体机械性性能改变和纤芯传输性能改变。如果铺设通信光缆后，老鼠啃咬光缆线路，就会使得其本身受到损害，破坏通信，使得通信中断。而施工过程没有遵守相关规范，工具的不合理使用，也会不同程度的破坏光缆。设置线路时，挂点的高度不合适，使得其与标准高度出现误差，此时光缆高度就低于设置的高度，容易出现下垂。如果电力光缆线路的金具、杆塔、管道有一定损伤，输配电线路的安全运行也会受到影响。通常金具会在电力光缆的运行中承受较大的拉力，导致金具的变形裂纹、磨损等情况比较严重。

2.2电力通信光缆中断

在电力通信电缆施工中，如果安装施工存在问题，电力通信光缆就会中断。假如在敷设架空光缆用钢绞线的接地方式没有根据相应的规范要求进行处理，引下线没有进行标准接地处理，接地电阻太大，如果此时有电流通过就会出现钢绞线带电、放电，烧毁钢绞线和光缆，甚至危及作业人员的人身安全。假如在进行施工时没有根据相应的规范要求进行，通常光缆在强电场环境会产生电腐蚀，此时光缆因为受到外力的拉扯就容易断裂。在贴壁悬挂架空的光缆时，如果没有根据具体规范要求进行作业，悬挂点固定不牢固出现松动，可能加快线路的老化而影响光缆的使用，使得光缆发生中断。在安装光缆时，要及时查看接线盒和光纤的质量，否则可能引发光缆中断的现象。

2.3密封性差

如果不能做好通信光缆线路接头盒的密封工作，就会严重影响其正常运行。一旦接头盒进水或受潮，光缆就会受到应力腐蚀和静态疲劳等影响，使得光缆的运作强度大幅度降低，更有甚者会出现光缆断裂的情况。

2.4线路接头处故障

对原有光缆结构来说，光缆线路接头处的光纤不具备保护力或保护力明显减弱，所以光缆线路的接头处是最容易出的地方故障。很多光缆线路的日常运行保护只能依赖接头盒，这就大大增加了故障的发生可能性。

3电力通信光缆线路检修与维护方法

随着国家电网的迅速发展，电力系统的规模也越来越大。所以通信光缆线路的范围也随之变大，使得通信光缆线路检修与维护工作愈发的困难，传统的通信光缆线路见许与维护的方法已经不适应新时代大规模的通信光缆线路的检修与维护，所以通信光缆线路的检修与维护必须立足于新型电力系统之上进行改革，根据对于电力系统中通信光缆线路新型检修和维护程序进行分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

经过对于新时代电力系统的分析，对电力系统中通信光缆线路的检修与维护进行改革后的检修维护程序，虽然这套检修程序较之以前的检修维护程序而言已经相对完善，但是在实际的运用过程当中还有着许多需要完善的部分，所以针对其中的检修维护程序以及其中可能发生的因素制定一些通信光缆线路中检修以及维护的策略。

4电力通信光缆线路故障检修技术

4.1 OPGW检修技术

如果OPGW断股，则输配电专业技术人员应进行技术讨论分析，判断采用线路修复技术或者直接更换光缆。如果光纤没有发生损坏，则可采用修补护线条的方式，对OPGN断股故障进行修复，使其能够恢复良好的强度指标，这一修复技术的应用比较便捷，只需将护线条安装在OPGW光缆的断股处即可。在电力通信光缆运行中，如果必须在其停电前进行故障检修，则对于220kV以下的通信线路，可以在配盘耐张段中的两个接头盒之间，采用架挂ADSS或者MASS光缆代用的方式，但是，可能会对新架挂光缆的净空高度或者弧垂造成不良影响。当电力通信光缆属于停电状态时，可采用规格相同的光缆直接更换。如果耐张线夹和悬垂线夹发生故障问题，比如受到雷击短路，则可直接更换。

4.2 ADSS检修技术

在电力通信导线下，可安装ADSS，进而实现不停电抢修。在具体的应用中，对于原光缆，可拆卸一个配电长度，然后再安装型号规格相同的光缆，需要注意，在原接头原结合通信功能恢复后，才可拆除原有的故障光缆。通常情况下，导线上的ADSS光缆无法处置，如果根据实际情况需紧急处置，则可在导线下架设一条光缆临时接通。有些施工现场光缆长度比较小，同时，在该耐张段中有承力杆塔，则可在确定断线位置后，更换原有接头盒，同时在杆塔上增加一个接头盒。需要注意，在耐张段中，如果没有可利用的承力杆塔，或者没有足够长度的光缆，则应在直线杆塔上接头，同时更换局部段，采用悬垂耐张线夹，避免对直线杆塔的受力情况造成不良影响。如果光缆故障发生在两个承力杆塔之间，则需要对两个杆塔之间的光缆进行直接更换，同时增加接头盒。

4.3管道光缆检修技术

对于管道光缆的所有故障类型，均可采用直接更换的方式进行修复，但是，如果管道有损伤，同时光缆被压在管道中不能抽出，则需根据光缆施工沿线开挖土方，并重设管道，然后再进行光缆修复。对于管道光缆故障，可采用以下三种修复方式：第一，在确定故障点后，将故障点两边的余缆在故障点接续，无需另外采用相同规格的光缆替代。第二，直接更换一段光缆，从故障点最近的接头盒至越过该故障点的下一个井之间，可更换并增加一个接头盒。

4.4日常维护技术

第一，对于电力通信光缆线路进行定期维护管理，结合实际情况制定周、月、年检修计划，并对检修记录做好详细记录，如果发现安全隐患，则应及时采取有效的处理对策。第二，在电力通信光缆线路上，应注意禁止堆放杂物和垃圾，如果井盖有损伤，则需及时更换。第三，如果在光缆附近组织施工，则可为施工单位提供光缆线路图，要求其妥善安排现场施工方案，避免对光缆线路造成损坏。

结束语：冰冻三尺非一日之寒。电力通信光缆的安全平稳运行，与日常的维护检修质量密不可分。相关技术与维护人员的工作态度和工作质量，直接关乎着电力通信系统的安全运行，加强电力通信光缆的故障排查和日常检修，总结光缆故障发生的规律，采取科学的检修手段是每个电力人必须加强的一项业务素养。

参考文献：

[1]郭跃伟.浅谈电力通信光缆线路故障、维护要点及途径[J].无线互联科技,2017(03):5-6.

[2]李家栋.电力通信光缆线路故障与维护要求和方法[J].通讯世界,2017(02):145-146.

[3]赵子岩,李文.电力通信光缆典型故障分析及应对措施研究[J].电力信息与通信技术,2016,14(05):107-111.

[4]王洋.电力通信光缆线路故障与维护要求和方法[J].电子测试,2016(03):60-61.

[5]朱纹汉.试析电力通信光缆线路常见故障与维护[J].中国新通信,2016,18(02):56.

论文作者:李琳

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/841ee883f4a455354a1578f9.html