# 500kV电力变电运行过程中的故障处理措施论文_朱金宏

朱金宏

国网四川省电力公司检修公司

摘要：电力系统运行的过程中，变电站是十分重要的组成部分，在变电站运行的过程中其安全可靠的运行可以实现电力系统的保护。本文对500kV电力变电运行过程中的故障处理措施进行了分析，旨在为电力系统的运行提供充分性的保证，实现企业的经济化运行。

关键词：500kV；电力；变电运行；故障；处理；措施

500kV变电站作为本地区电网主网架重要枢纽，保障其的安全运行是我们每个电力人员工作的重中之重。我们应当积极发现工作中出现的各种故障，并进行及时的处理，为保障电网和设备的安全运行打下坚实的基础，从而保障整个电力系统的正常运行。本文就通过一些详细案例中出现的故障问题进行分析研究，结合一些主要的故障问题找出相应的处理的措施。

一、500kV变电站日常运行中出现故障的案例分析

2015年03月28日500kV某变电站220kV梦祥Ⅱ线RCS-902B高频闭锁保护发生故障：220kV梦祥Ⅱ线RCS-902B高频闭锁保护进行通道试验时监控机报“梦祥Ⅱ线RCS-912收发信机装置异常，梦祥Ⅱ线RCS-902B保护装置异常，梦祥Ⅱ线RCS-902B通道异常”。现场检查梦祥Ⅱ线RCS-902B高频闭锁通道告警，RCS-912收发信机通道告警，复归后可返回，再次进行通道试验时依旧告警。经检查分析这是由于天气原因造成高频通道衰耗过大，达到3dB告警定值，造成装置报“3dB电平跌落”。二次人员现场修改PCS-912定值，3db告警定值由18.4dB改为16.4dB，装置试验恢复正常。

2015年8月，在500kV某变电站进行#1、#2主变冷却器电源切换的维护工作中，发现#2主变B相控制电源、风冷交流电源故障。现场检查#2主变冷却器Ⅰ段电源工作指示灯不亮，Ⅱ段电源工作指示灯亮，而当时的冷却器电源切换把手是切至Ⅰ段电源工作位置。于是再仔细进行查看发现断相保护继电器正常工作指示灯也不亮，使用万用表测量Ⅰ段电源回路中断相保护器两端辅助触点有220V的电压，证明此触点断开。经过和同事们的分析和讨论认为可能是由于断相保护器损坏导致冷却器电源不能正常启动。将此异常现象填报缺陷，在修试人员现场检查和更换断相保护器后设备恢复正常运行。主变冷却器是否正常关乎整个变电站的安全运行，特别是在迎峰度夏期间更是重中之重。当由于主变温度达到55℃时（#2主变启动风机油面温度）而无法启动冷却器，就会对设备运行将造成严重威胁。

通过对案例的分析以及对其他一些的变电站调研发现500kV变电站变电运行中的故障类型有很多种，主要的有：变压器的运行故障，高压断路器故障问题，互感器的故障问题，母线的故障问题，以及防雷击接地装置的故障等等。

二、常见故障分析及处理措施

2.1变压器故障分析及处理

500kV变压器的异常主要有：变压器有异常声音；在负荷、冷却条件都正常的情况下，变压器温度不断上升；引出线桩头发热；变压器渗漏油，油枕油面指示缓慢下降；变压器的重瓦斯和差动保护同时或其中之一动作跳闸；变压器内、外部动作跳闸等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

当500kV变电站的变压器在运行过程中出现一些异常的现象，比如说变压器的油面高度问题，异常发热现象等，都要工作人员迅速的进行处理，排查变压器的各项设备，解决这些异常的现象，排除故障，避免造成更大的损失。

有时当电力负荷过大时，变压器的温度就会持续的升高，若是没有及时注意到异常信息，就很容易出现变压器的着火事故，一旦发生火灾就要立刻断开所有相关断路器，断开电源，降低油阀，采取灭火措施，避免变压器受到更严重的破坏。

在变压器运行中，当油位低于标准而未添加时，就会引起轻瓦斯的动作保护信号，当故障发生时，要对油位进行检查。在变压器的运行过程中还会发生油面异常升高事故，这会触动重瓦斯的保护动作，导致动作的失误造成断路器的异常中断，当发生此故障时，要对变压器的各项内容进行排查，查找故障原因，根据不同的状况进行故障处理，在没有找到故障原因前严禁使用该变压器。

当母线失压时，变压器还可能会出现保护动作跳闸，此时应检查直流系统，有可能是系统内部故障，应对线路断路器进行处理。

2.2高压断路器故障分析及处理

在变电运行中，高压线路的接触不良、高压负荷的异常保险丝融坏、线圈烧断等，都会造成电压限度过低导致断路器不能够正常合闸，影响变电正常运行。遇到此种情况时，首先就要断开断路器，手动拉下电闸，检查线路直流回路状况，检查保险丝回路是否异常断裂烧毁，是否有气体压力及其它设备的问题，从而进行相应的处理；在变电运行过程中，由于接地的失误，或者人为、设备的失误，可能会造成断路器异常跳闸。当发生此类故障时，应先检查断路器异常跳闸的原因，进行基本的故障处理；断路器也会因为操作系统失误造成保护失灵现象，此时需检查断路器液压的变化情况；当油泵在打压过程中出现失误，亦会造成断路器故障；日常运行时应注意油泵作业的时间、检修维护，保证变电运行中高压断路器的正常作业。

2.3互感器故障分析及处理

变电站变电运行中的互感器故障主要分为电流互感器不正常运行与电压互感器不正常运行。电流互感器故障的主要类型包括：互感器的短路、过热、放电、接地故障以及断线问题等，当故障发生时应紧急切断电源，停用并检查维修；电压互感器的不正常运行主要会造成互感器内部的保险丝烧毁断裂、过热产生浓烟与刺鼻性气味等，当发生此故障时，也要立即的停用检查，根据安全规范进行操作处理。

2.4母线故障及母线失压的分析及处理措施

对于500kV变电站的母线故障来说，主要是由于操作人员的失误、设备自身问题以及外力环境因素造成的线路故障。系统故障、继电保护误动或设备故障、断路器拒动，而使该母线上所有电源越级跳闸导致母线失压。

当出现母线故障停电后，要对母线进行检查，明确故障位置并迅速隔离，在隔离后对停电母线恢复送电；在经检查后不能找到故障点时需用外来电源对故障母线进行试送；如果必须要用本站的电源试送，就应保证试送断路器的完好，并且有完备的继电保护。

当母线失电时应立即将失电母线上的断路器全部拉开，并用外来电源对停电母线试送，只有把故障完全消除后才能够让母线正常供电，避免二次事故的发生。

2.5对变电站变电运行中的防雷和接地故障分析及处理

变电站运行中的防雷器会出现以下几种故障：避雷器陶瓷破裂；避雷器底座支持瓷瓶严重破损，裂纹；避雷器内部有异声；连接引线严重烧伤或断裂，当发生这些故障时应当立即停用并通报调度和工区；此外还会出现异常的直流系统故障接地问题，当发生此故障时，应立即停止直流系统运行，排查故障的类型，进行基本回路的试验，找到故障的发生原因，恢复直流回路正常运行。

结语

安全生产是一个永远的主题，只有保证了安全生产，才能有经济效益，除了人力不可抗拒的自然灾害外，通过我们的努力，所有事故都是可以预防的，任何隐患都可以控制的。这就要求我们要有坚定的信念，不断地在工作实践中完善和提高我们的技术水平和安全管理制度等，确保电力企业的安全生产。

参考文献：

[1]杜恩慧.500kV变电站变电运行中的故障分析与处理研究[J].电子制作，2015.

[2]艾欣法.500kV变电站异常运行处理及反事故演习[M].中国电力出版社，2010.

论文作者:朱金宏

论文发表刊物:《基层建设》2016年3期

论文发表时间:2016/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/844ed46a44824563075a3d86.html