# 试论如何有效开展房屋建筑安装工程的质量监督工作论文_钟远进

惠州市惠阳区建筑工程质量监督站 广东惠州 510641

摘要：本文主要对如何有效开展房屋建筑安装工程的质量监督工作谈谈自己的观点，以供同仁参考。

关键词：房屋建筑安装工程；质量监督；有效措施

一、引言

随着我国城市经济的高速发展，人民的生活水平也在不断提高，人们对房层建筑质量要求也越来越高。因此，在房屋建筑安装工程建设和使用过程中，房屋建筑安装工程不仅要满足使用安全和使用功能的需要，更要注重其美观、适用、方便的使用效果，更应保证安装质量。对于一些常见的质量问题绝不容忽视，我们要认真探究原因，充分认识其危害性，采取相应的对策和措施进行行之有效地治理，从根本上消除质量问题。本文主要对如何有效开展房屋建筑安装工程的质量监督工作谈谈自己的观点，以供同仁参考。

二、抓好事前质量监督是有效开展房屋建筑安装工程的质量监督工作的根本

建筑安装工程质量监督是指政府委托的建设工程行政执法部门——质量监督站对建筑安装工程质量行为实施监控、督察、见证的过程。因此，在建筑安装工程开工前，质量监督站根据业主向质量监督站申报的工程质量监督申请手续，对安装单位进行资格审查，对安装单位采购的原材料和成套产品的质量进行检查和控制，首先要求安装单位在人员配备、组织管理、检测程序、方法、手段等各个环节上加强管理，明确对材料的质量要求和技术标准。在安装过程中，加强对安装单位质量保证体系进行监督检查，监督质量保证体系是否完整健全，是否层层落实了质量责任制，使质量控制形成自检、互检、抽检、专检的控制体系，实行谁签字谁负责，出了质量问题，直接追究责任人。并对试验室进行监督检查，看其是否按照规范、标准进行试验检测，检验频率是否满足要求，数据是否真实可靠。

三、抓好事中质量监督是有效开展房屋建筑安装工程的质量监督工作的关键针对事中质量监督，我们应抓好以下几方面的工作

一是抓好主体安装阶段的质量监督。严把管材、配件、线盒的质量关，将不合格材料拒之于工程之外。原材料必须按标准规定取样，保证取样频率，使其具有代表性。原材料合格证、试（检）验单或记录单内容应齐全、准确，真实反映材料的材质、材性。控制各工序质量的技术复核资料，必须是质检员现场检查的记录，是现场真实情况的反映，同时应是各工种自检、互检、交接检的依据，作为各工种互相制约质量的手段，真正起到对工程质量的监督、检查、保证作用。

如镀锌钢管的壁厚，厚管不小于2.5 mm，薄管不小于1.5 mm，镀锌层应完好，PVC电工套管应采用中型以上，一般采用重型管，必须是阻燃型。每次进材料都应经监理审查同意后方能用于工程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为不影响结构、保证保护层厚度，预埋电线管不能敷设在钢筋的外侧，减少日后在墙身楼板钻孔时打穿线管造成破坏，管路在同一处交叉不能超过3条，成排管之间必须离缝。管与管、管与盒连接应牢固、紧密，要防止堵塞，绑扎必须牢固。墙体上开关和插座的定位必须准确，强弱电的线盒间距符合要求。现在工程设计大多采用阻燃PVC管暗敷，许多情况下往往只注意线管、线盒的审查，而忽视了连接用的胶水。事实上如果胶水不合格，即使再好的材料、再严格的工艺要求也无法保证连接的质量，连接不牢，导致砼振捣时接头脱落。所以要特别注意胶水的质量，选用与线管同一品牌的胶水，一般才能符合要求。浇注钢筋混凝土时，要求每台输送泵都有电工跟班，及时处理被压坏的线管、线盒。均压环、避雷带、防雷引下线等对建筑的安全非常重要，是否漏焊，焊接长度及质量是否满足规范及设计要求，每处都要仔细检查。特别是结构转换层，由于柱子主筋调整，防雷引下线容易错焊、漏焊，所以要提醒施工人员重视，这也是日常检查和抽查的重点。

二是抓好安装调试阶段的质量监督。建筑安装工程包括给排水、消防、电气、电梯、智能系统等专业，各专业又分不同的子分项，各类机电管道和设备在建筑物内外交叉敷设安装。如果不对各专业的管道设施在施工前进行综合规划布置，在施工过程中就很可能会出现不同专业间管道和设备打交叠位，造成返工、增加工程作业量甚至出现施工现场无法安装或施工质量不符合验收规范要求等问题，走向排位杂乱的管路设施也会增加日后运行管理维修的难度。因此，建筑管道设备安装工程有必要在工程施工作业前预先进行排位规划布置，采取样板引路，促进安装企业搞好工程质量。要先对配电箱、线盒内压线做样板，布线整齐、压接牢固，未做样板或样板不符合要求的不得大面积展开施工。接地线的连接，接地端子的预留应符合规范要求；把外墙的金属门窗、栏杆防及屋面的金属大件部分防雷作为关键，搞好工序衔接，防止遗漏；设备外壳接地应完善。要求工作按程序进行，如所有电缆、导线、设备必须经绝缘测试合格后方能送电调试。设备运行调试要按先空载后带负荷、先单体后联动进行，并应先对可调元件如热继电器调整至设计规定值，调试运行还要持续运行规定的时间，验证电气及机械性能的可靠性。消防泵的控制，因涉及降压起动、现场手动、消防控制室手动、自动起动、备用互投等控制，且往往涉及几家安装调试（供货）单位，很容易发生技术上、协调配合上的问题，加上个别设计存在一些小缺陷，影响调试和验收，必须提前熟悉设计图纸及厂家提供的二次线路图、控制原理图，及早发现或预见可能发生的问题，并做出处理。这部分调试很关键，有时很小的一点问题就会影响整个消防工程的验收。

四、抓好事后验收监督为有效开展房屋建筑安装工程的质量监督划上圆满句号

质量监督机构对工程竣工验收的监督，主要是对竣工验收文件（各责任主体方提供的验收必备条件）的审查；一是审阅设计文件，设计变更和施工合同，掌握工程是否完成设计文件和合同约定的各项内容。审查施工单位的工程竣工报告、勘察、设计单位的工程质量检查报告、监理单位的工程质量评估报告，审查质量控制资料、建设单位制定的工程验收方案，审查日常监督抽样中所发现质量问题的处理整改报告；二是严格对建设单位组织的竣工验收进行监督，重点监督：是否按所提交的工程验收方案进行验收，验收参加人员是否到位。审查工程质量，查验的工程部位要有代表性和一定的数量，通过严格竣工验收监督，可确保工程质量；三是在工程竣工验收合格后，监督检查建设单位的工程竣工验收报告，出具工程质量监督报告，报告中要明确同意进行竣工验收备案，建设单位按规定到有关部门进行竣工验收备案后方可交付使用。

五、结语

总之，随着建筑业的高速发展，人民对建设工程质量监督提出了更高的要求，在监督职能发生转变的新形势下，工程质监机构应不断建立健全行政管理，技术管理和质监制度，严格遵循质监程序，充分发挥各方责任主体的主导作用，不断适应新时期要求的工程质量监督工作。同时，我们作为工程质量监督者，必须从国家、社会、人民利益出发，遵循客观规律，严格加强安装工程质量控制与监督，才能真正保证工程建设质量的全面实现。

参考文献：

[1]黄绍波.建设工程质量监督管理的创新与发展[J].广西质量监督导报，2010，（07）.

[2]王元江，袁香.建筑工程质量监督管理综述[J].中国新技术新产品，2010，（18）.

论文作者:钟远进

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84821bf95eb8225e4b6833b6.html