# 影响配电线路供电可靠性的常见故障分析论文_杨文献

国网南阳供电公司 473000

摘要：配电线路是连接用户的末端线路，用户用电质量的好坏与配电线路有很大的关系，本文根据工作实际，分析了影响配电线路供电可靠性的常见故障类型，并提出一定的预防措施，从而保证配电线路可靠的供电。

关键词：配电线路；可靠性；预防措施

0引言

配电线路是配电系统用户供电部分的重要环节，变电站的电能要经配电线路送至用户，这部分的整个系统对用户连续供电能力通常称为用户供电系统可靠性，即衡量供电系统对用户持续供电的能力.由于用户供电系统可靠性作为考核供电企业重要指标，如何预见配电线路常见的故障，分析其原因，减少对用户的停电时间来提高可靠性，是解决用户用电低压瓶颈的重要问题。

1 影响配电线路供电可靠性的常见故障及原因分析

1.1 线路本身问题

（1）线路类非全相运行。原因往往是三相开关中的一相没有合严或没有合上或者是线路某相严重过负荷，而使跌落式熔断器一相跌落；或者是线路断线及接点氧化接触不良等而造成的缺相运行。

（2）瓷瓶闪络放电。10KV配电线路上的瓷瓶、避雷器、跌落保险的瓷体，常年暴露在空气中，表面和瓷瓶内积污秽，或者是制造质量不良，瓷体产生裂纹，因而降低了瓷瓶的绝缘强度，当阴雨受潮后，即产生闪络放电，严重时使瓷瓶击穿，造成接地故障。

（3）倒杆。由于外力破坏（如车撞电杆、吊车挂断导线，建筑施工的向下扔杂物拉倒电杆），或者由于线路断线或拉线断，而使耐张杆或直线杆倾杆；或者由于暴风雨、洪水等自然灾害及平时缺乏维护，而使根土壤严重流失或强度不够而造成倒杆。

（4）断线。由于气候变化或施工不当，使导线驰度过紧而拉断导线，外力破坏造成相间短路而烧断导线或线路长期过负荷，接点接触不良等。

（5）短路。多由两相或三相导线直接碰撞接触，造成混线短接（如外力破坏。车撞电杆、铁丝或树枝横落在导线上等）

（6）接地。一相导线断落在大地上，或搭落在电杆及金具上，或因导线与树枝相碰，通过树木接地，瓷瓶绝缘击穿而接地等。

（7）树害。树木生长超过了与导线的安全距离，由于不及时砍伐而使树枝角碰导线，造成线路接地故障，或者树枝断落在导线上，造成线路跳闸。（8）、跌落式熔断器故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于负荷电流大或接触不良，而烧毁接点；或制造质量有问题，操作人员用力过猛而造成跌落式熔断器瓷体折断；或由于拉合操作不当而造成相间弧光短路；或铅丝管调节不当（松动）自动脱落产生缺相。

1.2 自然灾害因素

自然灾害因素主要指暴风、雪、雷电、洪水、地震的发生而造成系统故障直接影响对社会供电的中断。这些因素虽不可抗拒，但可通过预测和预报，做好防范措施减少损失及影响一旦发生，积极抢修也可减少损失影响。

1.3 系统和设备的计划性检修

系统和设备的计划性检修这是历年不可避免的影响因素，但是通过管理工作的科学化，可以减少这方面的影响因素。如一些供电企业将每年度的单一性计划检修修改为根据设备技术的具体状况和条件情况及联合配电网作业的状态性检修做了偿试，应该说这是一种由定性的传统管理方法向科学的定量管理转变的一个进步。

上述原因均是影响配电系统用户供电可靠性的因素。

2 提高配电线路供电可靠性的途径和措施

2.1 加强配电结构改造

通过增加变电站之间的联络线路，实行分段控制和更换导线截面，提高转供能力，从而达到少停电来提高供电可靠性目的。如果达到两个变电站之间具备3到4条联络线路，即可转载全部负荷的目的。另外，增设主干线路的分断开关、分支开关、联络开关的保护措施。这样有利于最大限度地缩小停电面积。

2.2 改革停电检修制度

每年度的配电线路检修停电，是造成停电时户数较多的原因之一。因此，有必要对年度检修停电的作业项目安排和停电是否科学合理进行一些分析和探讨。配电线路的检修，应根据运行情况存在的缺陷多少、是有用户施工作业等灵活处理。如果某线路工作量大，需要停电时间长，应该单独计划停电时间，而使其它多数常规作业的线路提高送电量。应根据配电线路检修停电时间来看，从属于变电站的停电时间，一般每次停电一个白天。而配电线路定检作业，一般半天，在中午12点左右就可完成任务，如不安排改造任务，仅处理线路缺陷，5到6h作业是可以满足的。而送电线路（110KV）大多数是双回线供电，对变电站无影响。那么配电线路定检停电时间可以说是受变电设备检修时间长短的制约是主要的。

2.3 提高线路质量缩短检修时间

配电网方面，应逐步采用环网结线和环网开关。首先考虑配电线路自动化，当发生故障后能自动隔离故障区段，自动恢复对非故障区段的供电，然后考虑自动抄录电表。配电导线在开发区内采用电缆，有条件的改用电缆并逐步采用绝缘导线。同时要推广使用故障指示器，缩短故障寻找时间。

2.4 加强环境、天气的监测和预报

暴风、雪、雷电、洪水、地震的发生而造成系统故障直接影响很严重，恶裂的自然因素虽然不能抗拒，但可通过预测和预报，做好防范措施减少损失及影响一旦发生，积极抢修也可减少损失影响。

3 结束语

重视配电线路的管理，采取一定措施预防配电线路发生故障，另外对配电网进行改造，从而加快配网自动化建设，减少因配电线路故障造成的用户停电，提高整个配电系统的电能质量和供电可靠性。

作者简介：杨文献（1972-）男，河南南阳人，本科，技师，现从事配电线路运行及管理工作。

论文作者:杨文献

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84904ff03fe1d966b181e2e6.html