# 智能化变电站安全运行的特点与实施要点论文_苏道毕力格

(内蒙古超高压供电局 内蒙古自治区呼和浩特市 010000)

摘要：智能变电站的使用只是一个开端,而更重要的是运行管理智能变电站和检修管理智能变电站。能够完善安全控制体制,可以使得智能变电站在实际应用中有更深入广泛的应用。

关键词：智能变电站运行维护实施要点；

在人类对电能的需要渐渐增加的状况下，电力体系的安全运行显得特别关键。而智能化变电站具备安全、可靠的特点。

一、智能变电站的技术特点

1.智能变电站的分布，过程层包含断路器、互感器、变压器、隔离开关等一次设备；而站控层包含控制体系、通信体系，还有变电站设备的监控与信息交互；间隔层包含：继电保护装置、检验作用等。

2.智能变电站的检修状态化。经过对设备的采集供应给动态的检验和风险的预测，而处理中心可以自动的提出设备的检修建议，而这些信息供应调度部门与实施的单位，让设备维护可以自动实施。

3.智能变电站的设备智能化。调度台会对电网发出指令，而智能设备能够把信息实施反馈到调度中心，之后再授权实施操作。整个经过中全都自动实施，确保了变电站的电网运行安全，反应快速。

二、智能变电站运行维护技术实施要点

1.设备巡视检查。（1）电子式互感器，在对电子式互感器进行巡视检查时，可将重点放在如下几个环节：①对互感器的外观进行检查，看是否完好无损；检查底座，看是否牢固、稳定，有无变形现象，金属部分是否出现锈蚀。②对一次连接端子进行检查，看连接是否牢固、可靠，有无发热、腐蚀等异常现象；接线板是否存在变色问题，温度是否处于允许值范围内（<90℃）。③对光纤接头波纹管进行检查，看是否存在脱落、破裂等现象；检查器身的外涂漆层，看是否清洁，有无明显的掉漆现象；所有接地部位是够牢固、可靠。④对互感器的对应单元进行检查，看指示灯是否正常，采集指示灯有无闪烁现象，液晶面板的显示是否正常；光缆接头是否连接牢靠，有无松动、脱落等现象。（2）网络交换机，对装置的电源指示灯进行检查，看是否正常，通信指示灯有无闪烁的现象；检查网络分析仪，看网络工作状态是否正常；对设备的运行温度进行检查，看是否在正常范围内；检查设备有无异响或振动等现象。（3）在线监测装置，应对变压器油色谱检测装置进行检查，看电源指示灯是否正常，有无漏油的现象，进出油管是否存在一定的落差，载气瓶的压力有无异常现象，是否存在振动、异响等情况。

2.设备维护的实施要点。,（1）一次设备维护，①电子式互感器。当电子式电压互感器出现数据采集异常的问题时，应当及时采取如下技术加以解决处理，即防止保护及自动装置误动，同时，上报设备维护检修部门，对异常进行处理。在停运电子式电压互感器时，应当考虑保护及自动装置是否一并退出运行，以免引起误动作。②合并单元。当合并单元的指示灯出现异常时，应当对工作电源进行检查，并及时将现场情况上报给调度及有关部门，并严格按照保护规程的规定要求对故障问题进行及时有效地处理；当后台测控装置上传给合并单元的采样值有误时，应先对光纤进行检查，看连接是否可靠，并在检查后上报调度及有关部门，按自动化规程对故障问题进行解决处理；对TV和TA进行停运操作时，应当依据自动化规程的要求进行，若是光电互感器内部存在故障，则必须进行及时处理，并将合并单元的电源开关断开。③智能断路器。密封不严或裂缝是导致SF6气体泄漏最为主要的原因，对此可以使用专用的检漏仪进行检测，找出泄漏点，并按照规定要求进行处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于智能断路器而言，SF6气体的含水量是关键性指标，当断路器处于正常工作状态时，如果出现内部闪络，可能会使SF6气体分解出多种产物，不仅如此，大气中的水份也会渗透到断路器的绝缘当中，这样一来SF6的含水量便会增大，在气压的作用下，过量的水份会造成气体的绝缘强度下降，由此便会引起内部闪络，所以，应对SF6气体的含水量进行定期检测。④智能终端。对智能终端设备进行维护时，应当确保其运行环境良好，要做好组件柜的防尘和防潮，同时还要防止小动物从孔内钻入到组件柜当中；金属部件可采用清漆进行防锈处理，并对运动部件进行定期润滑；应对各个元器件的运行状态进行观察，找出异常现象，加以处理，避免凝露影响设备的外部绝缘；应保持安全净距，并适当加大绝缘爬距，并对外绝缘爬距进行定期校验。（2）二次设备维护，监控系统。在对监控系统进行维护时，应结合实际的操作功能对全站SCD配置文件进行检查，并通过数字化测试仪，对测控装置的遥测精度进行检测。①网络交换机。在对交换机进行维护时，可将重点放在如下几个环节：交换机的型号及参数应当与设计相符，并有明显的标识，能够反映出装置的连接状态，处于运行状态的交换机应当无异常报警现象；交换机的运行温度应当始终处于允许范围内，不得超限。②保护装置。所有保护与自动装置均应备份参数设置，避免因参数丢失导致设备运行异常的情况发生；位于室外的智能终端箱，应 配备温控装置，使箱体内的温度维持在5-50℃，相对湿度小于75%。

3.变电站的运行和维护。在变电站运行的经过中，每一设备需要完成对控制信号与开关部位信号的信息的传输。而运用光纤以太网实施这些信息的输送，则能够经过连接间隔层与变电站的站控层来完成信息的自动化操作。另外，在信息传输的经过中，光纤以太网能够实施一些具备故障录波作用的设备的设置，方便完成对体系信息的监控。而应用传感器外加微机技术，则能够对采集信息实施检验，并完成体系数据信息的共享。而一旦发觉系统信息发生问题，则会发生系统报警，继而为设备的安全运行供应保障。

三、智能变电站运行维护的注意事项

就现在来说，电力体系中的很多变电站还是使用工作人员值班、定期检修设备的方式实施管理，而智能变电站的宣传与建设发展一定会给广大电力体系的工作人员带来了非常大的挑战。但变电站的安全运行和电网稳定性又严密相关，因此绝对不能掉以轻心。为了保证智能变电站的安全运行，要注意下面3点：

1.在对智能变电站的设备实施检修的，经过中工作人员需要依托程序控制流程，完成设备和网络安全措施卡的自动化生成，对被检修设备的安全有效隔离实施深入指导。

2.工作管理体系需要依据调度员的指令与体系的有关安排，完成有关程序与内容的自动化规划进行，并自行对程序控制的流程实施校核与监控。

3.工作人员要可以做到，经过监测与分析诊断，可以对站内各设备实施健康情况监测，建设站内数据的信息平台，以供体系层的每一个高级子系统实施统一标准处理，并及时向上级调度体系发送。当中，信息平台能作为变电站将来的信息出口，作用在变电站的监测与控制方面；同时，为了确保变电站的安全性，信息平台要和监控体系相独立，它的相关实施不应该对站内设备的运行和控制导致影响。

电网的智能化是中国电力网络自动化与现代化发展的一定趋势，但是因为技术研究的时间相对短，投入运行和维护的经验存在欠缺，一些智能变电站已暴露出某些问题。所以要提升运行维护人员专业素质，提升运行维护技术含量，标准运维技术程序。保证智能变电站设备与系统的稳定性，推动智能电网的健康稳定的发展，推动社会电网的发展。

参考文献：

[1]张丽军.齐明辉，智能化变电站运行维护问题的思考.2015.

[2]周希涛.杨德明，智能化变电站运行维护技术研究.2016.

[3]董庆华，赵东辉，郝成健.关于智能化变电站运行维护技术的相关探讨.2016.

论文作者:苏道毕力格

论文发表刊物:《电力设备》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/856a6208c1e819c230f352ef.html