# 试论北江航道扩能升级工程某船闸工程临电施工标准化论文_潘汝朋

广东水电二局股份有限公司

摘要：建筑工程施工现场临时用电标准化是一项前期性准备工作，其意义在于为后续的生产提供一个稳定、高效及安全的供电服务，从而保证生产的顺利进行。文章正是从建筑工程临电施工标准化展开论述并总结实施标准化取得的效果。

关键词：建筑工程；电气设备；配电线路；标准化；

1、 概述

随着国家对基础设施建设的不断加大投入，北江航道扩能升级工程某船闸工程正是在这样背景下应运而生，因该船闸工程属于大型基础设施建设，故具有投入大、建设周期长及施工区域多等特点。就该船闸工程临电设施而言，变压器14台、一级配电箱24个、二级配电箱55个以及三级配电箱（开关箱）若干，初步估计用电量为6705.86KW（按最大量计算）。对于数量如此多的配电设备，为了能够稳定、高效的供电给各个动力设备和照明设备，确保各个区域的设备正常的运行，对该船闸工程临电施工实施标准化建设已是迫在眉睫。

2、电气设备

2．1 变压器

因船闸工程整体分为上引航道、船闸主体及下引航道，故变压器的安装位置也应与相应的施工区域相对应，用电的区域主要有拌合楼及附属设施、钢筋加工厂及金属结构制造拼装厂等，其中用电量最大的区域集中在两座拌合楼处，共有5台变压器，为方便维护，这5台变压器集中放置于两座拌合楼中间的一块空地，同时在变压器周围设有不小于1.7m高的栅栏并安排专职电工管理。变压器外壳离栅栏边净距离不小于1m，距离门的距离不小于2m且门是向外开，栅栏的栅条间距不小于200mm。其余9台变压器相应的安装于施工区域范围内。

2.2配电箱

该船闸工程配电系统设置总配电箱、分配电箱及开关箱，分别对应一级配电箱、二级配电箱及三级配电箱，实行三级配电三级保护方式。配电箱分为室内和室外两种，固定配电箱挂墙安装高度底边距离地面不低于1.4m，移动式配电箱（含开关箱）安装于牢固的支架上，箱底边距离地面不低于0.8m，其中室外配电箱及外露电器部分要求具有防水功能，如插座统一使用工业防水插座。用电设备实行“一机一闸”制，即每台用电设备有专用的开关箱，严禁一个开关箱控制两台设备及以上。

3、配电线路

3.1 架空线路

因船闸工程所处的地理位置复杂，天气变化多端，既有河流又有多个村庄且还是个雷区，也许是处于大坝附近的原因，经常刮猛风及下暴雨，故而一般情况下是不使用线路架空敷设，这样既不好日后维护又不安全，只有在跨公路、河流、鱼塘等少数地方才使用架空线敷设。配电线路采用三相五线制供电，面向负荷从左侧起依此按L1、L2、L3、N、PE排列，颜色依次为黄、绿、红、淡蓝色及绿/黄。架空线使用截面积不小于10mm2的绝缘铜线且架设在专用混泥土电杆，直线杆绝缘子采用针式绝缘子，耐张杆采用蝶式绝缘子，绑扎线采用绝缘线捆绑，不得使用裸线绑扎，架空线路严禁沿树木及其他附属设施敷设。跨越河流、鱼塘的线路使用截面积不小于16mm2的绝缘铜导线，档距不大于35m且档距内严禁接头，线间距离不小于300mm，架空离地高度不低于6m，线路必须安装有短路保护和过载保护。

3.2 电缆线路

电力电缆主干线路全部采用三相五线制供电，相线、零线及接地线颜色划分同上，采用穿管埋地敷设或沿电缆沟敷设或沿墙架空敷设，穿管敷设的电缆的总截面积不超过管内截面积的40%，严禁沿地面明敷，并且不能靠近易燃、易爆、易腐场所，直接埋地的电缆深度不得小于0.6m，采用铠装电缆，距离其他设施如外电电缆、管沟等不小于2m，交叉间距不小于1m。电力电缆接头置于接线盒内且能防水、防尘及防机械损伤。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 室内线路

室内线路主要集中在金结制造拼装厂和钢筋加工厂内，采用绝缘铜线或电缆，沿墙架空线路采用瓷瓶固定，其间距不超过1.5m，绝缘电线间距不小于100mm。动力线路与照明线路分开，上下两排分别为动力回路和照明线回路，动力线路载流量不小于加载在该线路的实际负荷130%，照明线路采用截面积不小于4mm2的绝缘铜线。

油库、油漆仓及其他放置危险品的场所其灯具必须为防爆型灯具，潮湿场所使用瓷质防水型灯具。

4 防雷及接地

由于船闸工程处于雷区，属于雷害特别严重区域，故防雷做的好坏将直接影响到电气设备的正常运行及作业人员的安全，但因其属于临时设施，故应归为第三类防雷建筑。重点防雷区域主要是拌合楼和金属结构制造及拼装厂，其高度均不低于12m，故必须安装防雷装置。金结制造拼装厂利用屋面彩钢瓦作为避雷带，以钢结构厂房中的钢柱作为引下线，厂房基础钢筋作为人工接地体。经接地电阻测试仪在干燥的天气下测试得防雷接地电阻范围为6Ω~8Ω，该数值已经达到防雷要求，但因该区域遭遇雷击的次数较为频繁。为加强防雷的安全性，故而又利用钢管做接地体作为补充，这样经测试后接地电阻范围在3.5Ω~3.8Ω之间。两座拌合楼则做两个避雷装置，均以直径为20mm的圆钢作为接闪器及引下线，直接接至预留的拌合楼基础钢筋，经测试均符合第三类防雷建筑要求的接地电阻值。

因临电采用TN-S系统供电，故零线和地线分开，所有电器设备金属外壳、金属管道、线缆及支架等必须作接地处理且要可靠连接，接地线使用绿/黄双色线且截面积不得小于2.5mm2。此外，所有设备金属外壳现场必须重复接地，接地线使用截面积不得小于4mm2铜线。

5 临电设施标志牌

标志牌是施工标准化的一部分，做好标志牌不仅方便专业人员的日常维护工作，同时也为非专业人员提供指示作用，一旦发生故障方便联系责任人及时处理。因该临设工程电气设备较多，接入变压器高压端又是10KV，故设置标志牌更显得必不可少。

变压器及一级配电箱外边栅栏四周必须设置“高压危险”、“禁止靠近”及“禁止翻爬”等标志牌；所有配电箱（开关箱）必须编号、配锁，标志牌必须注明负责人姓名、联系方式及专业，设置专人管理。不仅是设备，其他如容易出现问题的线路段也需设置标志牌。

5 结束语

综上所述，建筑工程临电施工标准化是一项正式生产前期性准备工作，是临设施工的一个重要环节。现代机械设备基本上均使用电力驱动，临电在建筑工程建设过程中起到不可替代的作用，故供电系统的运行稳定性、高效性及安全性等状况将直接影响工程项目的进程、生产质量及安全性。为此，临电施工标准化正是为工程项目后续的生产有序进行提供可靠的保证。

从实施的过程来看，临电施工标准化方便电气设备及线路故障查询及检修而又不影响其他线路的正常运行，取得的效益是明显的；从实施结果来看电气事故重大伤亡率为零，配电线路得以稳定、安全、高效的运行；但就费用的方面而言，施工标准化的费用将增加，而费用的增加则直接影响利润水平，但发生电气事故的概率明显的降低。一方面是费用的增加另一方面是提高安全性及可靠性，这两者似乎存在一个不可调和的矛盾，但根据当前国家对建筑工程的监管及结合国外的经验来看，降低事故的发生率或者说将风险降到最低将是未来的发展方向，所以实行临电施工标准化将是未来工程项目尤其是大型项目临设的主要趋势。

参考文献

[1] 高艳辉主编. 广东省水运工程施工标准化指南（现场布置）.广东：广东省交通运输厅，2016年

[2] 施工现场临时用电安全技术规范. 北京：中国建筑工业，2005年

作者简介

潘汝朋 ，男，广东省增城市人，民族：侗族 ，职称：初级机电工程师，学历：本科，从事建筑电气施工。

论文作者:潘汝朋

论文发表刊物:《基层建设》2016年36期

论文发表时间:2017/3/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8595e0c31619d94c587f9e1a.html