# 浅析安装工程中的管内穿线工程论文_武星辰

身份证号码：13012119900820xxxx

摘要：介绍了工程安装工作中穿线施工的规范及具体做法，为同行业工程的穿线施工提供了可借鉴的经验和方法。

关键词：安装工程；配管安装；穿线

1 安装工程配管要求

配管要求及规范

配管的目的是保护导线，因而要求管路畅通到位，便于穿线及用户以后更换导线，并接地可靠。配管工作是电气工程中最基础性的工作，其安装质量直接影响到创优工作的成败。暗配管预埋质量不好将造成土建大面积剔凿，损坏结构强度；明配管质量直接影响创优的观感效果。

1.1 焊接钢管施工及材料要求

①除埋入混凝土的焊管外壁的其他场所的焊管内外壁做防腐处理。②金属导管严禁对口熔焊连接，壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

1.2 管路的布置

如果暗管长度大于以下长度，则应添加接线盒。当没有弯曲，30m应20M，和两个弯应15m，和三弯曲应8m。固定配管、接线盒边不超过15厘米的钢筋混凝土和钢丝捆扎，每个1m间隔用钢丝捆绑。如果管道是埋在地面和墙壁，重叠高度不宜太多，管间的距离为25mm，和保护层至少15mm。由一个单一的支持敷设在吊顶管道，但钢管直径小于20mm、直径小于25mm的可以放在天花板吊杆或龙骨线管。管道应半管道的现象，不能代替不通。在中间轴和管中发生了碰撞。室内燃气管道和电缆入口箱筒保持20cm以上的水平间距；保持10cm和电线管的水平间距10cm；保持水平间距和开关箱，安装在表盘的墙壁，接线盒。金属软管的管道和电气设备的长度，在2m以下的电器，固定间距小于1m，与管端管弯头的中心距宜为300mm。

1.3 管入箱盒处理

①开孔整齐并与管径一致，不得开长孔。②对配电盘、箱的开孔注意与二次板的间距。③铁制箱盒严禁用电气焊开孔，管口露出箱盒的部分小于5mm为宜。④最多可使4根线管进入灯头盒、开关盒；两根以上配管并排进入箱盒，间距要均匀；管进入箱盒时，盒内外侧应装有锁紧螺母固定；进入落地式配电箱柜的管线的管口宜高出基础地面50-80mm。

1.4 箱盒的位置设置

①保证标准层各箱盒口与建筑物阳、阴角以及同一轴线的距离一致；成排的开关盒之间的距离保持一致。②强电盒口与弱电盒口的距离大于50cm，若插座上方有暖气管，其间距应大于200mm。下方有暖气管时，其间距应大于300mm。③室内燃气管与墙内的配电箱盘、接线盒保持100mm以上的水平距离。

④配电箱、开关盒的位置不应设在门、窗的开启方向后以及影响设备操作处；中间接线盒应设在不影响视线观感的地方。⑤对开关盒、插座盒影响观感的重要部位如门厅的大理石墙面、浴室、厨房瓷砖墙面，要结合土建排砖，对其位置加以调整，这些部位尤其应注意与土建配合，防止开关、插座入墙过深或位置不准。

1.5 箱盒的安装要求

①使用二次接管的方式进行混凝土墙体的配管，在混凝土墙体上预留相应的槽，土建建筑完成放线后再进行配管盒；②安装箱盒时要固定支撑牢固，箱盒周围应加设钢筋，盒应封包严密，不得敲落盒的备用敲落孔。③暗装在具有易燃结构部位及易燃材料附近时，应对其周围的易燃物做好防火隔热处理；④使用一次冲压成型的接线盒，自制的箱盒要处理方正坚实，周围磨口干净，刷防锈漆；⑤箱盒底部距墙面小于30mm时，需加金属网固定后再抹灰，防止空裂；⑥箱盒要注意成品保护，盒内在拆模后应及时清理干净，刷好防锈漆，盖好临时盖板。

1.6 管路的接地

排地埋管进箱付诸实践：金属圆钢焊接必须在每一行的长度与管道焊接接地线是连续的；B线或线串联压电陶瓷管的焊接接地螺钉应注意钢丝或鼻冲洗到整个导线压接后各点的盒子；C为排管、接地线专用卡，应采用硬铜线，并确保连续硬铜导线压接在每个剪辑；D金属管进箱、柜，整个地面连接板，一端的柜接地线和外。配电箱预留箱应设置有接地螺钉，与接地线可靠焊接。

②金属管进金属线槽或桥架要与其做整体接地。

③壁厚小于2.5mm的金属箱盒本体不得作为管路的接地线和用电器具的保护地线压接点。

2 导线选择

①应根据设计图纸选择导线，严禁擅自改变导线规格、型号。

②为保证施工方便，线口至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色：L1为黄色，L2为红色，L3为绿色，N（中性线）为淡蓝色，PE（保护线）为绿/黄双色线，开关控制线为白色或其他区别色线。穿入管内的干线可不分色。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

③直流线路中，正极为棕色，负极为蓝色，接地中线为淡蓝色。

④颜色标记可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上，也可标记在所选择的易识别的位置上（如：端部或可接触到的部位）。

3 管内穿线

①穿线前，先将管子用布进行清扫，避免管内的赃物污染导线。穿线前应先穿好带线，带好护口。

②导线在管内不得扭结、接头、断线、背扣，严禁出现死弯。

③接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度应为15cm。配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2。出户线的预留长度为1.5m。

④为保证截流导体良好的散热性，导线外径总截面积不应超过管内面积的40%，线槽内导线的截面积不应超过线槽面积的20%，且不宜超过30根。

⑤导线在变形缝、伸缩缝、补偿装置应灵活自如，导线应留有一定的余度。

⑥同一交流回路的导线必须穿在同一管内；不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。⑦在任何情况下，导线均不得明露（金属软管的保护地线除外），箱盒须用盖板封闭，盖板螺丝齐全紧固。

4 导线的连接

4.1 涮锡缠头法连接

①缠绕时应保证接触面积和机械强度，至少缠绕5圈。

②焊锡要饱满，表面光滑，不得有虚焊、夹渣，涮锡要均匀，接头部位清洁，要控制涮锡的湿度尽量减少烧坏导线绝缘层，之间的间隙要缠绝缘带。

③涮锡后要马上包扎，内缠橡胶（或粘塑料）绝缘带，外用黑胶布包扎严密。

④多股软线和硬导线相连接处，潮湿、多尘场所如卫生间、厨房、机房、室外等处的接地，必须采用涮锡缠头法接线。

4.2 压线帽压接法

①要根据导线线径压接根数选择适当的压线帽规格。

②导线剥削后，要清除氧化膜，将线芯插入压线帽内，若填不实，可将线芯折回头，填满为止，线芯必须插到底，导线绝缘层与压线帽平齐。

③必须用专用的压线钳压接，要依据压接根数和压线帽规格选择适当的咬齿模数，以防止不到位虚接或受力过大线芯受损、变形。

4.3 套管压接

连接导线要从两端插入，各插入到一半处，用压接钳和压模压实，压接模数的深度应与套管的尺寸相对应。

4.4 导线与平压式接线柱连接

单股导线压接在螺丝上，可不涮锡，根据螺丝的大小煨圈，一定要做满圈，不应反圈压接，不能开口，压接牢固，盘圈开口不得大于2mm。

多根单芯导线压接在同一根接线柱上时，导线之间必须用平垫隔离开或在接线柱正反面分别压接，并应采用涮接线鼻子法压接。

4.5 导线与针孔式接线柱连接

①将需要连接的导线线芯插入接线桩针孔，导线裸露出针孔1～2mm。

②若针孔大于导线1倍，则折回头后插入压接。

5 线路检查及绝缘遥测

照明线路的绝缘遥测一般选用500V，量程为1～500MΩ表，线路的绝缘阻值不小于0.5MΩ。动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

6 人防部分

①穿越临空墙的所有管线要有防护措施。穿线两端口部接合处应用“隔离密封胶泥”填塞密实。

②地下室所有临空隔墙处管线均设隔离密封。

7 分支电缆安装

①电缆安装要求，悬吊绝缘体，埋设挂钓要牢固。

②搬运时要注意防止损坏绝缘层。

③按要求设置固定架，注意分支电缆的成品保护。

论文作者:武星辰

论文发表刊物:《基层建设》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/85a411989d6831ed49c5b877.html