# 智能照明在华电如皋热电有限公司的应用论文_盛紫林

（华电如皋热电有限责任公司，江苏 南通，226532）

Intelligent lighting

Application in Huadian Rugao Thermal Power Co. Ltd..

Sheng Zilin

(Huadian Rugao Thermal Power Co., Ltd.., Jiangshu Nantong，226532)

ABSTRACT: This paper mainly introduces the application of intelligent lighting using carrier technology in CLP, including the structure, performance, mode and key technology of intelligent lighting, as well as the energy-saving effect embodied in the company .

KEY WORDS：smart lighting; carrier technology; energy conservation

摘要：本文主要介绍了利用载波技术的智能照明在华电如皋热电有限公司的应用，包括智能照明的结构、性能、方式、技术关键以及在该公司体现的节能效果。

关键词：智能照明；载波技术；节能

引言

华电如皋热电有限公司现场照明灯具摒弃以往的人工手动就地操作，而采用智能照明技术，实现“按需照明”，真正意义上做到了节能降耗。智能照明是一种分布式无线遥测、遥控、遥感的控制系统，利用了无线通信数据传输功能，采用扩频电力网载波通信技术，在计算机与节能型电器信息智能化处理的基础上，使得智能照明具有可以对灯光进行调节、对灯管进行软启动、对设备进行定时控制、对场景进行全方位设置的智能型功能。

1 智能照明介绍

智能照明采用PLA通讯方式，运用现有电源线通讯无需布置专用通讯线，具有易实施、好维护等特点，系统内各智能模块不依赖于其他设备而能够独立工作，可为现场每只照明灯具提供十分灵活和独立的亮度控制，达到节能、自动运行、控制方便的目的。

1.1 实现灯具的集中管控

智能照明系统可以对灯具进行控制，灯具采用有源滤波技术，系统通过有源电源电力载波的方式对调光电子驱动器进行调节，达到控制每一套灯具的目的。

1.2 智能照明控制系统的控制范围和控制内容

时钟控制：通过时钟管理器实现对区域内用于正常工作状态的照明灯具在时间上的不同控制。

光亮度自动调节控制：通过每个调光模块兑现在正常状态下对每个区域内用于正常工作状态照明灯具的自动调光控制，使该区域内的照度不会随日照等外界因素的变化而改变，始终维持在照度预设值左右。

智能移动终端控制：通过智能手机或者平板电脑，实现在正常状态下对各区域内用于正常工作状态的照明灯具1%-100%的手动控制和区域场景控制。

1.3 照明智能监控管理系统

照明智能监控管理系统是一套完整的管理软件，利用无线通讯技术对远端照明设备进行实时控制。

1.4 智能照明的多样性

智能照明系统不需要多余的布线即仍然采用常规布线方式，既可实现灯具的智能控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5 智能照明的主要构成

智能灯具照明系统包括网关、控制面板、控制计算机、灯具和灯具驱动器；灯具驱动器包括控制芯片、存储单元、解码器以及耦合器。通过解码器和控制芯片实现智能控制系统的广播式搜索，使灯具可以很方便的被发现并被编织入所需回路中。

2 节能效果

以华电如皋热电有限公司智能照明实际情况为例：

一是采用金卤灯、钠灯光源计算，每盏灯具按照功率100W，亮度150lx，锅炉及主厂房智能照明灯具共计481盏，则总功率为48.1KW，接近实际使用功率；按照一年365天，一天24小时，工业用电费每度0.8元计算，一年的电费约为33.708万元，灯泡质保期为1年，灯具设计使用寿命3年，考虑金卤灯、钠灯自身整流器自损耗约10%，暂不考虑消耗品灯泡的更换成本，则实际支出大于此理论计算数值。

二是采用普通LED光源计算，按照亮度150lx、数量481盏统一标准，则每盏灯具按照取功率50W，总功率为24.05KW，接近实际使用功率；按照一年365天，一天24小时，工业用电费每度0.8元计算，一年的电费约为16.854万元，光源质保期为7年，灯具设计使用寿命14年，此理论数值接近实际支出。

三是采用智能LED光源计算，按照亮度150lx、数量481盏统一标准，则每盏灯具按照取功率50W，总功率为24.05KW；根据白天和晚上分别根据不同的情景进行灯具调节，则实际使用功率平均为总功率的50%；按照一年365天，一天24小时，工业用电费每度0.8元计算，一年的电费约为8.427万元，光源质保期为7年，灯具设计使用寿命14年，此理论数值接近实际支出。

采用智能照明LED光源灯具相比普通LED一年节约电费约8.427万元，相比金卤灯、钠灯光源一年节约电费约25.281万元。

从招标结果得知，智能LED、50W每盏价格为806元（以国内中高端品牌为例），共计22.576万元，不考虑每年还可以节省人工维护成本的前提下，相比普通LED，3年内回成本；相比金卤灯、钠灯，1年内回成本。

智能照明的经济效益较为明显，让我们再来从环保角度计算一下，采用智能照明LED灯具相较于普通照明LED光源和金卤灯、钠灯光源的排放量的比较。

按照每节约1度电，就相应节约了0.4千克标准煤，同时减少污染排放0.272千克碳粉尘、0.997千克二氧化碳（CO2）、0.03千克二氧化硫（SO2）、0.015千克氮氧化物（NOX）。

智能照明LED相比普通照明LED，一年节约105339度电（千瓦时），节约了42135.6千克标准煤，同时减少污染排放28652.2千克碳粉尘、105022.983千克二氧化碳（CO2）、3160.17千克二氧化硫（SO2）、1580.085千克氮氧化物（NOX）。

由此可见，在全球气候变暖的大环境下，智能照明的应用，节约了能源，降低了二氧化碳等有害气体的排放，完全响应了国家节能减排的号召。

3 结束语

华电如皋热电有限公司智能照明的建设，实现了对灯具的使用进行了精确操控，在不改变负载布线形式的情况下实现灯具亮度的1%-100%调节，延长了照明灯具的使用时间，节省了灯具的维护费用。同时降低了二氧化碳等有害气体的排放，完全响应国家节能减排的号召。

参考文献

[1]王文升． 智能照明控制与节能[J]．智能建筑与城市信息，2006（4）.

[2]郑谊，李德银． 节能型智能照明控制系统[P]．中国专利：CN02137581.X，2003-3-19.

[3] John Newbury,William Miller．Multiprotocol Routing for Automatic Remote Meter Reading Using Power Line Carrier Systems[J].IEEE Trans.on Power Delivery,2001,16(1):1-5.

[4]何海波，周拥华，吴昕，等．低压电力线载波通信研究与应用现状[J]．继电器，2001（7）：12－16．

论文作者:盛紫林

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第9期

论文发表时间:2019/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/85a7edad007a0014b2c54412.html