# 变压器检修维护中常见问题分析与处理措施论文_徐鹏飞

摘要：我国电网建设规模不断扩张，电网运行的安全稳定性受到了社会各界的高度关注。在电网系统中，变压器在电流与电压控制方面发挥着重要作用。而变压器检修与维护质量直接决定了整个电网系统的运行状态。现围绕变电站变压器的检修与维护展开探究，确保变压器良好运行，改进电能供应质量。

关键词：变电站；变压器；问题；措施

引言

变电站变压器的使用是变电站进行日常工作的重要组成部分，变压器的正常稳定运行能够维持变电站的正常工作，保证区域内居民正常用电。为了保障变电站的日常使用情况稳定，应当对变电站进行日常养护和维修，对变电站日常使用中出现的问题和故障进行及时有效的处理，保障变压器高效运行，促进电力供应的稳定和顺畅。

1变压器检修维护中常见问题

1.1渗漏油问题

渗漏油是大多数变压器在使用过程中都出存在的问题。无论是密封点还是铁板的位置都容易出现渗漏。渗漏油不会立刻对变压器的工作造成影响，但是如果不及时处理，时间越长对变压器的影响越大。渗透的位置和原因各不相同，应该根据实际情况进行分析。

1.2自动跳闸故障

如果因工作人员的违规操作而导致的跳闸现象，那么不必再对其进行检查，检修人员可以直接进行送电动工作。若因外部因素所导致的跳闸现象，也不必进行内部检查。然而，如果发出差动保护动作，就应当对处于保护范围之内的设施进行综合的检查。若因内部因素所导致的跳闸故障，那么电力企业应当重视该问题，避免其发生火灾。如果内部运行产生了故障，就会对散热器的运行造成影响，使变压器内部的温度持续升高，从而发生火灾。这种状况存在较大的危险性，极易产生爆炸现象，因此在出现这些故障的时候，变压器的断路器将会自行断开。当变压器出现跳闸之后，检修人员应当关注产生故障的变压器，将其转换为跳闸状态，再紧急开启备用变压器，同时对其进行适当的调整，促使其维持一个正常运行的状态。对于因变压器故障问题所造成的断电，检修人员不能强行送电，只有对变压器进行了综合分析及检修之后，才可以恢复送电。

1.3风机故障

在变压器运行的过程中，最常见的一种故障就是风机故障，该类型的故障主要体现在线圈绝缘出现老化、风机滞留电阻不平衡等。风机定子线圈所具有的直流电阻存在三相平衡，互差较低，一般低于2%。针对风机定子线圈所形成的绝缘电阻，应当采取500V的绝缘电阻表来对其进行测量，若该数值大于规定值的时候，就必须进行更替。风机存在较多类型的故障，例如叶轮碰壳等，在出现这些故障的时候，检修人员必须及时处理。

1.4冷却系统故障

变压器处于满负荷运行的过程中，因具有较大的输送功率，极易产生发热现象，因此变压器内部的风冷体系可以有效的降低温度。但是风冷体系具有较强的故障发生率，因为该体系位于变压器的外部，极易受到各个不良因素的影响，导致叶轮受到破坏，绝缘部位发生老化，从而导致其无法正常运转。一旦风冷体系无法运行，若变压器依旧满负荷运转时，将会导致变压器的保护跳闸停止运作，更严重的将会对变压器造成破坏。

2变压器常见问题的处理办法

2.1解决跳闸问题的措施

如果是因为工作人员没有按照标准进行操作或者受到外部原因的影响，就不需要对变压器内部进行检查，通常情况下，重新开启电闸就可以正常供电。如果跳闸的原因不是人为，就要对变压器内部进行检查。例如，需要排查散热器是否出现故障，如果是散热器存在故障，很容易造成变压器的温度升高，严重的情况还会造成火灾。遇到这种情况，维修人员需要让变压器自动断开断路器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆需要注意的是，跳闸发生后工作人员应该先对故障进行排查，然后再重新启动变压器。如果维修人员不能成功维修故障，也不要强行供电，避免对变压器造成更大的损伤，应该将问题向上级反映，寻求帮助。总之，电力工作人员一定要对设备及时检查，一旦发现跳闸，就要及时作出反应，尽快恢复供电，避免影响人们的正常使用。

2.2变压器渗油检修

通常来说，油箱焊缝漏油多集中在油箱平面接缝位置以及加强筋和油箱拐角位置。导致油箱焊缝漏油的主要原因是渗漏位置的内应力出现问题。对此，相关人员要逐一排查可能发生渗漏的部位，并结合实际情况，采取对应的处理措施。通常低压侧套管渗油问题是由于低压侧引线长度发生变化，在母线拉伸作用下，螺纹对胶珠产生一定强度的压力，故而在安装套管时，工作人员要严格控制低压侧引线长度变化情况，尽可能避免低压侧套管渗油问题。升高座渗油现象主要是因为胶垫密封性不良或者胶垫安装质量不达标造成的。对此，在安装过程中，务必严格控制胶垫质量，确保胶垫质量满足标准要求。

2.3变压器周边的安全隐患

当变压器周边出现隐患问题应当进行及时有效的排除，减少变压器损坏或者故障出现带给电路整体的影响。变压器的日常维护工作主要是对变压器的外观以及变压器的附属部分进行检查，保证变压器能够进行稳定作业。并且在变压器周边检查的过程中应当进行变压器预防性维护，保证变压器不存在安全隐患或者是安全故障，降低设备的使用消耗，延长设备的使用寿命。变压器的预防性检修工作指的是针对变压器日常使用中极易出现故障的零部件进行检修，对极易出现问题的部分进行有效的维修，以免由于变压器陈旧造成日常使用中出现故障。变压器预防性维护指的是在日常使用中按照阶段性对变压器进行有效的维护，进而降低变压器出现故障的概率，提升变压器的使用时间，保障电力系统的供电稳定[3]。

2.4处理变压器冷却系统故障

相对而言，变压器内部的冷却系统故障是极易处理的，其不需要较高的检测技术，但是冷却风扇极易受到损坏，在检修时应当重视。一般来讲，风扇的使用周期较为固定，若使用不久就产生了无法散热的问题，可以对风扇进行检查拆除，及时清理风扇及冷却体系，之后再观察运行的效果;如果冷却风扇使用了较长时间，通常需要及时更换零件。

2.5常规维护

在变压器常规维护过程中，要严格检查变压器设备和附属配套设备，具体检查内容包括：变压器是否存在漏油问题；变压器油是否需要更换；变压器运行状态是否出现异常响动；变压器油油位是否正常；变压器运行温度是否正常等。另外，严格检查气体继电器所添加的油料，判断油位是否满足标准要求。在变压器外观检查过程中，要着重注意变压器是否存在漏油问题；变压器防爆管是否完整无缺；变压器防爆管清洁度是否符合标准要求；变压器各接线点是否良好；变压器持续运载时间是否超限；变压器运载负荷是否超过限定标准等。不仅如此，还要注意变压器调压装置是否保持良好运行状态。通常情况下，变压器调压操作需要进行远程自主操控，只有变压器经过故障检修与运行调试后，才允许人工干预操作；在变压器调节前后，应全面细致检查本体位置指示器与控制器的一致性；在一个变换操作完毕后执行下一个变换操作，同时，在操作过程中，要密切观察电压表与电流表指数变化；正常来说，分接操作后，分接位置的指示器读数会发生相应变化。每次调整分接开关后，都要如实记录调压操作参数值，且每执行一个分接变换操作，就累积记录一次。

结语

变压器是变电站的中心环节，在电力需求不断扩张的今天应当对变压器进行良好的整修工作，保障变压器的稳定运行，为广大用户提供更加便利稳定的生活用电。

参考文献

[1]朱豪杰.浅谈变电站变压器的检修维护[J].建筑工程技术与设计，2018（34）：2524.

[2]张祎玮．电力变压器检修技术及其实验分析［J］．工程建设与设计，2018(12):33－35．

论文作者:徐鹏飞

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86a3073825feb82dfd71d87e.html