# 天然气燃气锅炉房燃气泄漏防范及处理论文_冯晶岩

冯晶岩

黑龙江省农垦建三江管理局创农场 156321

简介  本文通过对燃气锅炉房天然气泄漏危害、泄漏分类、泄漏原因、泄漏状态辩识 结合供热公司南泉车间的几年来工作经验 提出了燃气锅炉房天然气泄漏防范及处理措施。

0 概述

近年来随着我国煤炭供应的日趋紧张和煤炭价格的愈日上涨 越来越多的供热企业把目光从传统的燃煤供热转向燃气供热 燃气供热以其环保、节能在全国各地得到了越来越广泛的应用 尤其是集中供热的燃气锅炉房最受青睐。因此燃气锅炉房的安全管理工作也成为供热行业关注的一个重要议题。几年来 南泉锅炉房以供热公司EMS/OSH/HSE管理体系为载体 不断分析锅炉房天然气泄漏的危害和风险 制定了有效的防范措施 采用了国内外许多先进的新技术、新工艺和新设备 保证了锅炉房安全平稳运行。

1 燃气锅炉房天然气泄漏严重危害

我们使用的天然气主要成分是 甲烷含量98% 丙烷含量0.3% 丁烷含量0.3% 氮气含量1%及其它物质 高发热量9650千卡/标方 低发热量8740千卡/标方 爆炸极限 5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉 包括锅炉 之间的天然气管线、阀表、配件等。其中调压站至风机间为地埋管线 风机间至锅炉为架空明管线。 天然气爆炸是在一瞬间  数千分之一秒 生产高温 达3000℃ 、高压的燃烧过程 爆炸波速可达300m/s 造成很大的破坏力。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾 在密闭空间会使人缺氧、窒息 甚至死亡 给单位安全生产和国家及人民生命财产带来不可估量的损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 燃气锅炉房天然气可能泄漏及原因分析

2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类

按照泄漏部位分为 室外埋地管线泄漏 室内燃气管线泄漏 锅炉本体泄漏 燃烧器泄漏 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

2.1可能泄漏原因分析

燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外 主要有以下原因。

2.1.1室外埋地燃气管线泄漏 施工质量不过关 管线腐蚀穿孔。

2.1.2室内燃气管线泄漏 施工时施工质量不过关 或长期运行管线腐蚀。

2.1.3锅炉本体泄漏 由于在燃气锅炉设计初期或安装时未按有关技术要求施工。如锅炉模式壁焊接不严 由于施工完后未按有关技术要求烘炉 或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严 燃气锅炉运行时振动大 焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂 观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严 锅炉在运行时自动熄火。

2.1.4燃烧器泄漏 设计原因或安装调试不到位 燃烧器在长期运行后 空燃比失调 使燃烧工况发生变化。

2.1.5控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏 由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严 或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏 或由于控制、调节、测量等零部件质量差 关闭不严漏气 或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。

3 燃气锅炉房天然气泄漏状态辩识 锅炉房内天然气发生严重泄漏时 会出现以下现象

3.1 天然气工作压力有变化。

3.2 在泄漏源附近可听到强烈的气流声。

3.3 手持报警仪会发出异常响声。

3.4 泄漏较大时 浓度较高 固定报警器会发出自动报警 自动开启排风扇。

3.5 严重时会发生锅炉本体或天然气管线爆炸、火灾等灾害事故。

4 燃气锅炉房天然气泄漏防范措施

4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工 由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工 使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范 杜绝不安全隐患 防止天然气的泄漏。

4.2 建立健全车间的各项安全管理制度。这几年车间逐渐建立健全了《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制等 加强了车间的安全管理。

4.3加强职工教育培训 提高职工安全防范和应急能力。

4.4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患 提前采取预防措施。

4.4.1人工检测手段

1 、根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后 由于它比空气轻 会很快聚集在室内上部 天然气的主要成分是比空气轻的甲烷 在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别 泄漏量只要达到用户就会闻到臭鸡蛋气味。

2 、肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位 观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏 根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小。

3 、仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。

4.4.2天然气泄漏报警检测系统

1 、在南泉锅炉房室内距地面5米高处 安装了12台天然气泄漏报警器。报警器与锅炉 仪控室的DCS监控系统连锁。

2 、当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到或超过泄漏规定的最大值时 DCS系统声音报警的同时启动锅炉房轴流风机进行通风 运行人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点。

论文作者:冯晶岩

论文发表刊物:《基层建设》2016年3期

论文发表时间:2016/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/879d6a5fc62579fa092e19f7.html