# 探究湿式静电除尘器在火电厂大型机组中的应用论文_杨明秀

（国电浙能宁东发电有限公司工程建设部 宁夏回族自治区灵武市 750408）

摘要：我国对环境保护的政策相继出台，对火电厂大型机组的废弃烟尘排放要求更加严格，火电厂为了满足排放的新标准，采取了一系列的措施。本文针对于探究湿式静电除尘器在火电厂大型机组中的应用进行了进一步探究，对湿式静电除尘器的工作原理、类型、应用、设计与施工中出现的问题给出了指导与建议。

关键词：静电除尘器；火电厂；大型机组；应用

随着我国国民经济的飞快增长，工厂污染物的排放也在日益增多，对生态环境造成了严重的破坏。尤其最近几年，我国的雾霾天气开始受到人们的广泛关注。为了贯彻国家为节能减排出台的各种规章制度，火电厂需要新的工艺技术，更高效的环保措施。目前，湿式除尘器在火电厂大型机组中的应用，为保护生态环境做出了重要的技术贡献。

一、湿式静电除尘器的工作原理以及类型

（一）工作原理

湿式静电除尘器与干式静电除尘器的工作原理大体相同，皆是将含尘的气体通过高压电厂电离，在电厂力的强力作用下尘粒荷向收尘极发生运动之后依附在收尘极上。与干式静电除尘器有所区别的是，湿式除尘器是利用过极板进行冲刷，将极板上堆积的颗粒随着水的流出而排出，并且不会产生二次扬尘，做到将排放浓度达到最小。

（二）除尘器的类型

在烟囱之前，吸收塔之后安装湿式除尘器，会对脱硫之后的粉尘进行更深层次的排除。并且对PM2.5、石膏雨等皆有非常明显的排除效果。【1】目前，我国使用的湿式静电除尘器如按材质划分，可分为柔性极板、金属极板以及导电玻璃钢这三种类型。按照位置分布进行划分，可将其分为塔上与塔外两种类型，如按方式布置进行划分，可将其分为卧式除尘器与立式除尘器。

二、湿式静电除尘器在火电厂大型机组中的应用

（一）系统构成

湿式静电除尘器是由壳体、风进出口、分布板、阴阳极装置、冲洗装置以及供电装置组成。

（二）分布板

烟尘在脱硫后进入除尘装置中，烟尘气流分布会非常不均匀，会影响滴液与粉尘的排除速率，所以，要在除尘器的进风口将分布板安装2层，利用分布板，将烟尘进行扩散，使漩涡区域减少，降低系统损失阻力。

（三）阴极装置

该装置的工作原理与普通的静电除尘器工作原理非常相似，但柔性净化装置要在烟气湿的条件下进行工作，尤其是防腐的工作需要非常重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于铅锑合金芒刺线在满是湿气的环境中有高耐腐的特征，所以被广泛应用。

（四）阳极装置

阳极装置与传统的除尘器有所不同，它运用的是柔性纤维来做成集尘极，柔性极板有非常多的优势如：成本很低、重量轻、有较强的抗腐蚀性，不需要进行连续冲刷等。使用普通的刚性阳电极时，需较多的水进行冲洗，在电极的表面形成非常均匀的一层膜，实现系统自动清灰的功能。柔性纤维织物有非常好的浸润水性，运行时在集尘极表面会形成连续的一层水膜，吸附在烟尘下部的集液槽中，不需其它的喷水步骤，就可实现除尘器在线清灰。此种清灰的方法可有效的控制液滴夹带的效应，极大的提升去除滴液的效果。

（五）冲洗装置

冲洗系统在除尘器停止使用时对阴极与阳极板的冲洗中使用比较频繁，可以有效的防止发生较多的烟尘吸附在板子上并且凝结成块的现象。因为对冲洗装置的要求各不相同，因此冲洗系统会分开进行冲洗，冲洗阴极装置时需将电源切断或者降压才可以进行。除此以外，由于故障致使的烟尘温度过于高时，冲洗系统可进行降温冷却以此来对装置进行长期安全的保护。

（六）防腐措施

因为装置被安装在具有酸性烟气湿度的环境中，会形成大量的腐蚀，使装置设备不能正常的运行，需采用相应的防腐措施来确保装置的安全运行。

三、设计与施工中出现的问题

（一）在设计中出现的问题

在烟道的设计步骤中，在特殊的地方需要设计膨胀节装置，进而减少热胀冷缩对其带来的伤害，尤其是对进出口弯管的地方要特别注意玻璃鳞片的碎裂与脱离。湿式静电除尘所产生的废气污水一定要严格进行沉淀以及水的中和处理，之后才能让其流进浆液池。

（二）在施工出现的问题

在施工时，在阳极布和阴极线的精度安装上，会对运行的电压产生非常大的影响，甚至会直接影响除尘的最终效果。【2】此外，防腐的工程质量是安全运行的关键点，如果施工质量不符合相关的要求，玻璃鳞片会生脱离的现象，鳞片脱离后如果掉到本体中，会发生短路等一系列的安全事故。所以，工作人员必须严格按照施工工艺进行操作，并给予全程监督与审查。

结束语：

现代社会的快速发展，人们越来越具有生态环境保护的意识，在工厂长期的生产中，已经对大气排放了太多的污染物，使大气环境受到了严重的破环。因此，对大气环境的保护是非常重要的任务。为了使火电厂排放的废弃烟尘得到较好的治理与控制，目前火电厂均配备湿式静电除尘器，该除尘器立足于环境保护与火电厂长期发展的角度来看，有重大的使用价值。所以，及时掌握除尘装置的应用原理，使设备能够安全、稳定的运用在火电厂中是刻不容缓的任务。

参考文献：

[1]金定强，舒喜，申智勇，庄柯，唐会金.湿式静电除尘器在火电厂大型机组中的应用[J].环境工程，2015，03：65-68+72.

[2]陈馨.径流湿式静电除尘器在大型供热机组中的应用[J].中国标准导报，2016，01：74-78.

作者简介：

杨明秀（1979-），男，宁夏回族自治区银川市人，民族：汉，职称：工程师，学历：本科。研究方向：火电厂脱硫、脱硝、静电除尘器洁净排放，火电厂燃料输送、燃料智能化等。单位：国电浙能宁东发电有限公司工程建设部。

论文作者:杨明秀

论文发表刊物:《电力设备》2016年第22期

论文发表时间:2017/1/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/87e7ba5e38b2729cb3bf9798.html