# 一种多功能带电作业用绝缘工具现场动态检测技术研究论文_罗文军

摘要

根据带电作业技术导则、电力安全工作规程等作业规范文件的要求和带电作业工作实际的安全要求，带电作业用绝缘工具使用前必须进行检查，经测试合格才能使用。带电作业用绝缘工具种类较多，材质不同，形状各异，按材质质地分主要有软质绝缘工具、硬质绝缘工具。软质绝缘工具有绝缘毯、绝缘服、绝缘垫、绝缘手套等，硬质绝缘如操作杆、绝缘板、绝缘梯等；在现场使用前要确保带电作业的安全，必须进行绝缘工器具的检查、清理和绝缘检测，但由于现场所需使用的绝缘工器具形状各异，材质不同，目前没有一种能充分满足多种绝缘工器具绝缘检测的技术及方法，当前带电作业用绝缘工具及材料的现场绝缘试验检测大多采用2cm电极或感应便携式绝缘检测仪配合肉眼外观检查，或者其它专用的定制试验设备及配套技术装备完成。本文所述是一种新型多功能带电作业用绝缘工具现场动态检测技术，是结合带电作业器具的形状和材质，综合性进行研究的新型检测试验方法。

关键词：多功能、现场、动态、绝缘、检测

前言

带电作业是当前提高供电可靠性最直接的一种电工作业技术，能在不停电的前提下完成对电气设备的检修和维护，能保障用户不断电和企业不损失负荷，保障经济效益和社会效益同步提升。在带电作业中，绝缘工器具是带电作业技术实施的重要基础保障，只有合格的绝缘工器具才能保障带电作业技术安全顺利的实施，为此带电作业工器具现场使用前进行测试合格尤为重要，但由于在同一带电作业现场所需使用的绝缘工器具种类繁多，各种绝缘工器具的使用功能不一样，要进行全面的绝缘测试十分困难。为此研究出了一种多工能带电作业工器具现场绝缘检测装备和技术，以供在以后的带电作业现场中应用。

1.目前带电作业绝缘工器具现场绝缘检测的短板

带电作业工器具种类繁多、形状各异、材质多样、功能多种，如绝缘操作杆、绝缘梯、绝缘绳、绝缘板、绝缘管、绝缘毯、绝缘裤、绝缘服等，还有很多根据设备特性制造的专用绝缘用具，如避雷器遮蔽罩、跌落熔断器遮蔽罩、绝缘导线遮蔽管等，可见带电作业工器具的种类尤为繁多。但由于电气场所是设备密集的，要在电气设备上作业，需要进行多种不同的绝缘工具同时使用，才能保障带电作业的安全。

举一实例，如在带电更换跌落式熔断器的作业中，采用绝缘手套作业法，作业时空气间隙是相间的主要绝缘，承载人员的绝缘梯或斗臂车是相与地的主绝缘、绝缘遮蔽及个人绝缘防护用具是辅助绝缘，可想而知，作业现场就需要使用、绝缘梯或绝缘斗臂车，绝缘操作杆、绝缘挡板、绝缘操作杆、绝缘毯、绝缘服、绝缘裤、绝缘手套、绝缘鞋套等多种。根据各中绝缘工具的使用功能和材质进行绝缘测试主要需要进行区段的绝缘测和沿面绝缘测试，绝缘衣、绝缘毯、绝缘裤等主要是通过绝缘材质的厚度进行绝缘隔离作用，需要进行层间耐压的绝缘检测，绝缘操作杆等是通过有效的绝缘长度进行泄露电流的控制，需要进行一定长度的绝缘测试。

目前的现场绝缘测试设备和工具均不可同时进行沿面绝缘测试和层间的绝缘测试，但带电作业工具的这两个测试尤为重要，为此研发了一种多功能的绝缘测试技术和装备。

2.新型多功能带电作业用绝缘工具现场动态检测技术介绍

2.1主要技术解决方案根据带电作业用绝缘工具的外形形状和种类分别研制，无极循转的试验电极，在试验电极的旋转与试验样品的移动同步，旋转动力靠试验人员抽动试验样品带动电极，在电极转动时和试验样品的移动时试验接触不间断，当试验样品完全抽出，脱离电极时试验即可完成。根据形状和实际用途，需使用新型设计的一种异形试验电极（图1），新型电极主要部件设计有电极支架（1）、测试电源（2），电极内线（2.1），电极摩擦接触球头（2.2），环形接触圈（2.3），三个绝缘滚筒（3），试验接触电极（2.4），U型滚轴电极槽（3.1）几大部件。

2.2电极使用三个可旋转的绝缘滚筒制成，滚筒表面设计有两个正负试验电极，三个滚筒组装后电极成正负对应，使试验样品从任意两个滚筒电极之间穿过都能同时进行距离电阻和层间绝缘电阻的测试。滚筒长度L =60mm，直径φ=20mm，对应电极距离20mm、每个电极宽度20mm。但可在统一试验装置中进行，带电作业常用绝缘工具有绝缘操作杆、绝缘毯、绝缘绳等，根据外形形状划分为本技术配合两种旋转的接触电极，和重复摩擦接触实验样品，具体操作方法有两个方案，每个试验分六步完成。

2.3块状绝缘用具（绝缘毯、绝缘垫、绝缘板等）的现场使用前试验。详见图1：

第一步，使用人员必须穿戴合格的绝缘防护用具，根据需要进行的试验项目准备好需要进行的试验仪器或设备，如；直流电阻测试仪、工频耐压测试仪等；

第二步，将测试仪器与试验电极相连接，开机检测电极绝缘状态良好，关机；

第三步，将绝缘毯从高处支架与上部滚筒之间串入，从上部滚筒与中部滚筒之间抽出，再从中部滚筒与下部滚筒之间穿入，最后从下部滚筒底部上提抽出；使绝缘毯在电极上成曲线多折放置，确保沿面放电绝缘及层间绝缘同时进行；

第四步，开启试验仪器，调至需要测试的参数，启动测试；

第五步，测试人员在使用绝缘手套或绝缘夹钳的防护下，将绝缘毯匀速抽动，直至脱离试验电极；

第六步，在将绝缘毯匀速抽动的同时，观察使用仪器的读数或显示，并做好记录，整个过程读数均大于700MΩ，即为合格，小于700MΩ的试验样品及时报废，禁止带电作业中使用。

其他硬质绝缘板等的试验，层间绝缘试验只需将试验样品从开机状态下的电极滚筒之间穿过；沿面放电绝缘只需试验样品从开机状态下的电极滚筒表面滑过即可。

2.4长型试验样品（绝缘绳、绝缘带、绝缘杆等）的现场使用前试验，借助新型滚动电极的U型电极槽（3.1）完成。

第一步，使用人员必须穿戴合格的绝缘防护用具，根据需要进行的试验项目准备好需要进行的试验仪器或设备，如；直流电阻测试仪、工频耐压测试仪等；

第二步将测试仪器与试验电极相连接，开机检测电极绝缘状态良好，关机；

第三步将绝缘绳从上部滚筒电极的U型电极槽（3.1）的一侧穿过，从上部滚筒与中部滚筒之间抽出，再从上部滚筒与绝缘支架之间穿过，使绝缘绳索常饶在上部滚筒中2-4圈，确保纵横击穿绝缘测试同部进行；

第四步开启试验仪器，调至需要测试的参数，启动测试；

第五步测试人员在使用绝缘手套或绝缘夹钳的防护下，将绝缘绳匀速抽动，由于绝缘绳是长型柔性材料，抽动绝缘绳时，主要观察不卡涩、不跳槽，并将抽出的部分，困扎好，直至脱离试验电极；

第六步在将绝缘毯匀速抽动的同时，观察使用仪器的读数或显示，并做好记录，整个过程读数均大于700MΩ，即为合格，小于700MΩ的试验样品及时报废，禁止带电作业中使用。

其他硬质绝缘操作杆、绝缘棒等的试验， 将实验样品从上部滚筒的U槽与中部滚筒之间穿穿过就能完成绝缘试验。

3应用效果

通过这种新型多功能带电作业用绝缘工具现场动态检测技术的应用，一机多用，人工耗时都得到了优化和减小，并且可同时完成多样功能性检测和试验，可快速、高效、全面的进行多种形状和材质的电气实验，保障不停电作业的工具安全、为提高供电可靠性工作服务。

论文作者:罗文军

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/87f27feedb38e44b664de667.html