# 金华体育中心体育建筑专用智能化系统设计论文_王杭,林华

（浙江大学建筑设计研究院有限公司 浙江省杭州市 310028）

摘要：体育场馆建筑既有普通公共建筑中的智能化系统，又有因体育比赛需要而设置的专用智能化系统。本文根据笔者对金华体育中心智能化系统工程的设计实践，论述体育场馆体育专用智能化系统工程的设计。金华体育中心已于2013年竣工并通过验收。金华体育中心智能化系统工程设计，在2015年全国优秀工程勘察设计行业奖评选中，获智能化专项设计一等奖。

关键词：体育场 体育馆 游泳馆 专用智能化系统 设计

1. 引言

体育建筑专用智能化系统工程设计在体育场馆建设中是必不可少的重要部分。 金华体育中心由体育场（建筑面积约4.4万平方米，30000座）、体育馆建筑面积约2.6万平方米，6000座）、游泳馆（建筑面积约2.25万平方米，1600座）组成，属乙级体育建筑。金华体育中心专用智能化系统工程的设计，遵照“优化配置、适度超前”的原则，专用智能化系统的等级及规模根据场馆的等级、功能和体育比赛不同特点，结合体育赛事和日常多功能应用、管理方式要求，进行合理配置，具有可扩展性、开放性和灵活性。

2. 体育建筑专用智能化系统设计

2.1 场地扩声系统

1. 金华体育中心建筑使用功能兼顾地市级体育比赛和市民公共活动场所两个方向，所以场地扩声系统设计时，除了考虑用于运动会比赛扩声外，还要满足体育场馆赛后市民活动场所运营的使用要求。考虑场馆设置一套固定扩声系统，用于体育比赛、开闭幕式和大中型会议。举办文艺娱乐活动时，采用临时或移动扩声系统，满足文艺娱乐活动对音乐扩声的需要。

2. 各场馆在扩声系统设计时，由直达声计算公式作初步设计，深化设计借助EASE声学分析软件，分别导入进行建声设计过的理想体育馆、理想体育场、理想游泳馆模型进行设计，满足各场馆比赛功能、会议功能、表演功能、广播功能和进行电视转播功能的要求。

3. 各场馆在扩声系统设计时，考虑到集中扩声方式对音箱参数要求高的特点，综合投资和声学效果，选用了音箱分散布置的方式。三个场馆的扩声系统音箱均分散设置在比赛场地屋顶网架上，按比赛场地区、观众区分区设置，均匀地覆盖比赛场地区、观众区、主席台，保证声场均匀度。为了保证好的指向性，所有音箱高音都可以进行5度的调节。

4. 各场馆均设置一间扩声机房，内设置各自的扩声系统主机，设有调音台、数字音频媒体矩阵、音箱配套处理器、功放设备等。调音台留有与公共广播、LED大屏显示控制系统音频接口。各场馆调音台分别与各场馆消控监控机房的背景广播主机通过专用音频线互通，可将场馆扩声信号输入公共广播系统进行播放，公共广播信号输入到扩声系统播放。运动员区和竞赛区信息广播及场馆外广场扩声系统与公共广播系统合用。

5. 扩声系统的数字音频媒体矩阵留有消防强切信号接口，当发生火灾或其它紧急突发事件时，在消控监控机房能强制切换场地扩声广播。

6.各场馆扩声系统特性指标设计：

（1）体育场扩声系统按体育场馆扩声系统声学特性指标二级声学标准设计，体育馆、游泳馆扩声系统按一级声学标准设计。

（2）最大声压级：体育场,125Hz-4KHz,平均声压级≥ 98dB；体育馆、游泳馆,125Hz-4KHz内平均声压级≥ 105dB。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）传输频率特性：体育场,以250Hz - 4000Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许±6dB；体育馆、游泳馆,以125Hz - 4000Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许±4dB。

7.各场馆扩声系统音箱设计：

（1）体育场：比赛区扩声系统由12只远射程同轴大声压音箱组成，覆盖在主要的垂直赛道上。观众区扩声系统由54只三分频音箱，4只主席台返听音箱组成。体育场由于空间跨度大，音控及功放分区设置，通过光缆联网，方便施工，接省投资。根据比赛需要在网架下设置外置定向天线及无线话筒，用于应急及流动使用需要。

（2) 体育馆：比赛区扩声系统由10只同轴大声压音箱组成，提高语言清晰度，覆盖在比赛区上空马道上。观众区扩声系统由32只三分频音箱、4只主席台返听音箱组成。体育馆流动演出系统，采用音响系统专用配电箱进行配电，采用两列8只垂直线性阵列音箱担负主要的扩声任务。在舞台的台口，采用了4只全频音箱进行死角的补声。舞台上采用4只专业的返听音箱供演员监听使用。另外在音源设计上，采用了4只乐器话筒，2套手持，2套头戴话筒供基本使用。

（3) 游泳馆：游泳区扩声系统由4只中高频大声压音箱组成，提高语言清晰度，覆盖在游泳区上空马道上。训练区扩声系统由4只同轴全频音箱组成。观众区扩声系统由28只同轴全频音箱， 4只主席台返听音箱组成。

2.2 全彩LED大屏幕显示系统

各场馆观众席侧均设有LED全彩显示屏，进行比赛或会议各视频信号的显示及时钟信号显示，大屏系统控制机房与各场馆扩声机房合用。LED大屏声音播放通过将音频信号接入场馆扩声系统实现，不再设置专门扩声系统。

2.3 计时记分及成绩处理系统

各场馆均设有一间计时记分机房，内设有计时记分及成绩处理系统工作站，专用数据库服务器。工作站通过场馆局域网与裁判席打分设备、场地图像采集点联网，及时将比赛的计时记分及成绩进行处理，并通过显示屏实时发布。在各比赛场地、主席台、裁判席、计时记分机房等处预留该系统联网用计算机网络点。

2.4现场影像采集及回放系统

在各场馆仲裁录放室内，设有现场影像采集及回放系统的视频存储服务器、管理工作站等设备，各场馆场地内各区域设有转播箱，内设有比赛影像采集用高清网络摄像机专用接口，摄像机比赛时临时设置。在电视转播机房设置现场影像采集机柜，内设置网络接入层交换机、HD-SDI视频分配器及编码器等设备，现场摄像机图像信号经编码器后接入体育中心局域网，与仲裁录放室内各主机设备联网，实现现场影像采集、存储及回放。LED大屏工作站，裁判员等均可通过局域网访问视频服务器，进行现场影像回放。

2.5电视转播系统

各场馆场地观众看台、主席台、裁判席区域均预留电视转播接线箱，箱内设有高清摄像机、话筒、同轴电缆、光缆的接口，作为电视转播信号接口预留。各场馆设有一间转播机房，内设置两台供转播车用的电视转播机柜，该机柜内各类转播接口均引自现场电视转播接线箱，满足转播车所需现场各类信号的需要。电视转播车上制成的现场电视转播信号经转播机房内电视转播机柜的光纤接口送到市有线电视台，通过市有线电视网进行现场转播。

2.6升旗控制系统

各比赛场馆分别设有一套升旗控制系统。电动升旗旗杆设在场馆网架上，机电一体机及配电柜设置在马道上，升旗控制系统及控制按钮设在音控室，系统保证场馆升旗时，场地所奏国歌的时间和国旗上升到旗杆顶部的时间同步。

3结束语

金华体育中心自建成以来，成功举办了多项全国性及地区性体育赛事和大型文艺演出，并进行现场转播。金华体育中心已作为各体育比赛及大型文艺演出主场投入使用，其良好的多功能兼容性、富有特色的标志性建筑形象，获得了业主及市民的好评。

参考文献

[1]体育建筑智能化系统工程技术规程 JGJ/T 179-2009

[2]体育场馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2012

论文作者:王杭,林华

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8801405557a4f7661c13e145.html