# 汽轮机异常振动原因及处理措施韩啸论文_韩啸

摘要：汽轮机设备的振动对整个设备的运行十分不利，对整个系统具有重大的破坏作用。除此之外，工作人员还应结合异常振动情况，采取科学合理的方式，充分分析数据，及时了解本单位的工作情况。

关键词：汽轮机；振动；分析

在汽轮机设备的日常运行中，振动是不可避免的，但由于操作人员操作不当和设备老化，初始的不规则振动会引起异常现象，运行人员应注意汽轮机的日常维护，查明汽轮机运行期间发生故障的原因和类型，及时纠正错误，确保汽轮机设备的稳定。操作人员还应注意汽轮机模块的日常维护。

1汽轮机振动原因

1.1低压缸动静摩擦引起的振动

低压缸的问题也是造成汽轮机设备异常振动的一个主要因素。在检查低压缸时，低压缸的动、静摩擦是低压缸低蒸汽参数的直接原因。

1.2转子质量不平衡

汽轮机以高转速运行，如果旋转中心与转子重心不一致，则转子应产生离心力不平衡。如果转子不与转子质量中心重合，则转子不平衡与导致载体振动的离心力。产生这种现象的主要原因是热不平衡、转子弯曲、转子结垢或零件松动脱落，使用时间延长，主频振动变化，工频振幅值增大，相位变化。趋势变化减缓后，其状况趋于稳定。热弯曲的主要原因是制造和制造中使用的热压材料，同时气缸对进水的动、静摩擦使其产生良好的热弯曲。

1.3转子裂纹

在汽轮机中，转子裂纹不仅会引起汽轮机的振动，还会引起恶性事故。裂纹形式有螺旋裂纹、纵向裂纹、横向对称裂纹和周向裂纹，其中周向裂纹更为常见。

1.4中心转子孔进油口

因为汽轮机运行后有一个中心孔压力间隙，如果转子轴的端部不是刚性的，润滑液可能会穿透孔。同样，如果离心油在工作结束后没有仔细清洗，转子中心孔内的油也可能被注入，导致振动，在中心孔内，液体具有开放的发酵能力，从而使影响液体的离心力产生一个导角，离心力使切向力在与旋转方向相同的方向上衰减。当转子的临界转速低于转速时，涡流会引起同步失稳现象，进而产生振动并增大。

2引起振动相关错误

2.1运行中的振动

当操作汽轮机设备时，如果振动太频繁，必须手动调整汽轮机，结合蒸汽参数、汽缸温度和其他数据进行有效控制，以确定蒸汽轮机设备的运行条件，在汽轮机正常运行时，通过检查转动速度，可以看出气流中有摩擦。操作人员应及时停车检测，如果单独的振动和异音太大，可以进行速度调整，以适用于设备的调整，并为汽轮机的正常运行提供必要的帮助。如果振动不能正常消除，则必须保持该速度一段时间，然后再提高其速度，如果汽轮机产生异常振动，必须在振动负荷的控制下，有效地检查振动负荷。如果装置能正常工作，汽轮机装置就不会有问题，运行中若仍有强烈摩擦，应及时停止汽轮机运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2降低汽轮机振动的控制设备的操作

当调节汽轮机振动时，通过调节转子效率可能会改变运行效率。如果汽轮机在调整转子后正常运行，则不会对设备造成振动。蒸汽轮机振动必须长期监测，汽轮机必须配备合理的信号控制设备，以保证其安全运行，汽轮机的正常运行对冲击信号控制系统的过程尤为重要。

2.3定期维护

如果汽轮机长期正常使用，则需要定期保养，如有特殊问题，应及时修理或更换部件，在调整转向频率时，应结合转子的频率变化率保证汽轮机正常运行的必要保证，采取有效措施，尽量减少低频振动，这对于目前汽轮机设备的使用是非常重要的。

2.4有效的传感器保护

为了保护汽轮机，必须通过传感系统形成一个相对稳定的报警系统。如果控制系统自动关闭，则必须及时关闭设备。如果检查汽轮机的安全性，则必须通过机组保护来实现有效监控，对汽轮机装置保护装置的使用非常有效。

3汽轮机振动异常案例分析

3.1现象分析

汽轮机振值由正常时20um左右快速升高至90um左右后降至正常值，整个过程持续大约40分钟。操作人员降低转速效果不明显，汽轮机前缸两个振值同时高，后缸振值也有不同程度上涨，首先排除仪表原因，确认为真值。通过趋势发现汽轮机进汽压力很不稳定，蒸汽大幅波动，振值升高，怀疑转子抗干扰能力差。稳定蒸汽压力后情况稍有好转，但还是波动。

3.2原因分析

汽轮机已经工作了多天，随着连续运行时间的延长，汽轮机前部的汽封已经陈旧、脆弱。这一点非常重要。迷宫的密封因一个小的蒸汽泄漏而损坏。蒸汽箱前部的外壳靠近入口，经常被泄漏的蒸汽灼伤。现场测得的表面温度高达160摄氏度，如果长期使用，由于长期使用过程中润滑油变质，会产生大量的油垢。油田聚集在涡轮油封上，高温蒸汽会烧焦油泡，油泡与涡轮转子之间的间隙越小。结果表明，碳化后的油膜厚度将变薄，并在与涡轮转子多次摩擦后下降，随着时间的推移，随着油泡逐渐变厚，转子再次摩擦，振动又开始上升。

3.3.解决方案

为了深入解决这一问题，首先要消除汽轮机轴封中的蒸汽泄漏，然后解决汽轮机油的劣化和绝缘问题，并清除油松上的积碳，避免高温蒸汽蒸煮和热辐射，减少甚至消除油垢的碳化。

结束语：

在汽轮机的生产中振动是不可避免的，但如果汽轮机的振动频率超过正常频率，很可能对汽轮机组的稳态运行产生毁灭性的影响，本文结合凝汽式汽轮机生产的实际情况进行了具体分析，希望能对汽轮机设备的运行提供一些帮助。

参考文献

[1]吴伟光.基于热电厂汽轮机异动故障问题及措施研究[J].科技创新报,2017(17):21.

[2]董鹏.浅析火电厂汽轮机振动原因及解决方法[J].有色冶金节能, 2018,14(26):22-23.

论文作者:韩啸

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/89ed69b1b53c9f5bd4d94a69.html