# 配电电线导线施工工艺论文_黄笑辉,罗步升

（广东电网有限责任公司惠州供电局 516001）

摘要：在当今快速发展的时代,人们的生活水平不断提高,各种各样的家用电器更新迅速得到普及,相应的人们,对电力的需求和依赖越来越大,对供电可靠性提出了更高的要求,使低压架空配电线路运行在一个更高的价值。在线路的运行中起着重要的作用，低的架空配电线路可以平衡不均匀的张力，降低线杆的应力，使电线塔更加稳定。保证正常供电，线路配线安装过程是重要的技术措施。本文介绍了锚固结构和类型，如仅供参考。

关键词：配电电线导线；施工工艺；拉线安装；施工技术

In today's era of rapid development, people's living standard continues to improve, a variety of household appliances update quickly gained popularity, the people, the greater the demand for electric power and dependence are put forward higher requirements on the reliability of power supply, the low overhead distribution lines run at a higher value. It plays an important role in the operation of the line, low overhead distribution lines can balance the uneven tension, reduce the stress of the wire rod, so that the wire tower more stable. It is an important technical measure to ensure the normal power supply. This paper introduces the anchor structure and type, for reference only.

引言：

我国国民经济的高速发展以及社会经济水平的显著提升，对产业结构提出了更高层次的要求，特别是和我们生活密切相关的电力产业结构，要求也在提高。架空配电线路拉线是电力能够正常运行不可忽视的保障措施，进行安装时要严格按照相关要求并根据实际情况进行。在电杆架线后，经常发生不平衡的现象，通常采用拉线来稳固电杆。由十电杆埋设有时候存在不牢固，不能维持电杆的稳固，这时也采用拉线。此外，由十负荷超过电杆的安全强度，利用拉线来减少其弯曲力矩。

1.拉线的结构和种类

1.1拉线的结构

画线的上部由连接到极点的杆子的一部分组成，被称为顶部把手。将连接的上部称为连接的上部，这条线的下部包括拉环和被埋的部分，称为底部。这条电缆是用镀锌钢丝做的，底部是圆钢做的。为了防止电线被拉到电线上，电线可以连接到杆的顶部，这是200到300毫米。为了方便的扭曲,使画线,画线的数量的股票往往是很奇怪,和画线的数量和部分应根据不平衡负荷的大小决定的。

1.2拉线的种类

拉线根据作用和位置的不同，主要有以下几种类型:①普通拉线。其主要作用是用来平衡架空线路的不平衡荷载，多用在耐张杆、分支杆、转角杆、终端杆等处。②人字拉线。人字拉线由两条普通拉线组成，安装在线路垂直力一向电杆的两侧，多用于耐张段中间的直线杆，其作用是加强电杆的防风倾侧能力。③高桩拉线。常用在不能安装普通拉线的道路边，拉线安装好后不影响车辆的通行。④Y形拉线。常用在电杆较高、横担层数较多的电杆上，或跨越铁路、公路、河流的II形杆上。⑤自身拉线。受地形或自然环境的限制不能安装普通拉线的情况下，一般可以安装自身拉线。

2.拉线的安装规定和工艺流程

2.1拉线安装的规定

一是与一个基本杆上安装多个箭头,每个拉力应该是一致的,两个使用镀锌铁丝扭线,股票的数量不得少于两个股票。镀锌钢丝的单直径不小于4。Omm，关节应该是均匀的，力应该是相等的，不应该发生抽筋。其次，合成的镀锌钢丝的拉线，可采用直径不小于3.2毫米的镀锌铁丝绑固定，配体应整洁而紧密。伤口长度是5股票和以下,200毫米的上端,中间端绝缘子,双方200毫米,下一个150毫米,250毫米的鲜花,上限100毫米。

2.2拉线安装的工艺流程

拉线安装的工艺流程是:首先是拉线分坑定位，然后是拉线组合制作，最后进行拉线安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

①拉线分坑定位，电杆设计要求要设立相应的拉线，'.Y用拉线有:普通拉线、人字拉线、水平拉线、Y形拉线等。拉线的分坑定位要根据电杆的杆高、对地和横担夹角等来设置，拉线与电杆的夹角不应小于450，受地形的限制时不小于300。拉线分坑可以使用仪器及皮卷尺在主桩点测定拉盘定位。

②拉线组合制作，一般都是采用镀锌钢绞线，规格是GJ-700普通拉线的金具悬柱部分一般使用楔形线夹，调节部分选用UT型线夹，拉线悬柱部分的安装通常是在地面上完成的，这样能够减少高空作业工作人员的劳动强度。拉线的开料长度要根据现场电杆至拉棒的实测尺寸。钢绞线剪断前要用铁线帮扎好，并在尖端的钢绞线上贴上标签，注明详细信息，安装的长度和位置等。

③进行拉线安装，在拉线时应根据电杆受力情况安装。终端杆拉线应与线路放心对正;转角杆拉线应与线路分角线对正;防风拉线应与线路垂直。当线路转角在45。及以下时，可知设置分角拉线，超过45。时则在线路中心线延长设置拉线。拉线与电杆的夹角一般为450拉线坑的深刻可接受力大小决定，一般为1.2-1.5m深。

3.架空配电线路拉线的安装技能

架空线路，承受不平衡负荷的杆，如支杆、杆、角杆、横杆、末端支撑架等，以保持平衡。同时避免线路受到风的破坏影响,并增加杆的稳定性,在软土地区应该两边的垂直线风拉。下面是拉线的安装分析:

1、拉板和钢管的连接可靠,安装的角度要求拉了拉直线行,把菜,把杆和拔线是一条直线。

2,拉线坑的深度按受力大小和地质状况确定，一般为1.2-2.2 m拉线棒最小直径为16 mm，并镀锌，水平拉线对路面的垂直距离不应小于6 m0邻近带电线路的拉线应加装绝缘子，拉线绝缘子距地面不应小于2.5m，应使用与线路电压等级相同的拉线绝缘子。

3,拉线应使用专用拉线抱箍，不得用其他抱箍代替。拉线抱箍一般装设在相对应的横担的下方，距横担中心线100mm处。采用拉线专用金具UT形线夹及楔形线夹制作时，上端(拉线抱箍处)用楔形线夹，下端(拉线棒处)用UT形线夹，拉线用钢绞线。

4、线夹的舌板与拉线的接融要紧密，没有滑动现象，线夹的凸肚应在线尾侧，注意不要损伤线股。一组拉线，上端的楔形线夹和下端的UT形线夹的尾线端的方向应一致。拉线在楔形线夹内固定好后，在距楔形线夹200mm处用直径不小于3.2 mm的镀锌铁线缠绕，缠绕长度根据钢绞线截面积大小而定，最少为10匝。

5,拉线弯曲部分不要有明显的松股，拉线断头处与拉线主线要有可靠固定。线夹漏出的纤维长度为300-500mm并与主线绑扎。

6,拉线的收紧采用紧线器。拉线收紧后，将拉线的尾端穿入UT形线夹内，再折回与木线并拢，在距楔母200 mm处用直径不小于3.2 mm的镀锌铁线缠绕，最少为10匝。

7、承拉线与线路力一向中心线要对应，外交内角拉线与线路分绞线对正。多层拉线的安装，要自上而下逐层安装。调整拉线时候，杆上不能有工作人员，上下层交替对称调整，使电杆本身保持正立。

8、安装完好后，再对拉线进行检查，主要检查紧线中和紧线后拉线的状态，拉线坑的压土情况，以及是否有裂缝、泥土下沉、拉棒爬起等现象。

4.总结语

综上所述，配电线路基础工程施工是保证整个工程质量的关键，若基础工程施工中出现质量问题，则之后的每项工作都不能有序开展。基础施工质量会影响到配电线路的运行稳定性，架空配电线路拉线是否利一学合理，影响人们的正常用电，同时也会给经济带来损失，因此要进一步加强架空配电线路拉线安装施工的安全质量管理。确保各项工程施工质量，有效加强架空配电线路施工质量保证电能输送的及时性和安全性。

参考文献:

[1]黄吴，浅谈10kV配电网线路变配电安装技术[J]科技致富向导，2012,09(13):333-334.

[2]陈帝宁，何军浅论配电线路故障原因分析及施工对策[J]城市建设理论研究，2011,10(20):220-222

[3]邓瑜10kV配网工程项目的质量管理措施[J]工程建设与设计，2012,11(01):12(12)-121

[4]俞勇关于10kV配网工程施工技术与安全措施的思考[J]中国电力教育，2013,01(10):942-943

[5]刘贵平10kV配网工程中施工技术及安全分析[J]科技与企业，2014,08(22):501-502

论文作者:黄笑辉,罗步升

论文发表刊物:《电力设备》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ac1b4e2380c4f9455214288.html