# 试析火电厂汽轮机安装中的问题分析论文_田东

（中国能源建设集团广东火电工程有限公司）

摘要：汽轮机作为火电厂中最重要的发电装置之一，其设计、构造、安装、养护和维修工作都要严格按照规范进行操作。在实际的工作生产中，火电厂的汽轮机安装存在着一些问题，导致汽轮机在正常的运行中不能保证应有的工作效率，严重影响了火电厂的经济利益。文章介绍了汽轮机的安装流程，并就火电厂的汽轮机安装问题进行了探讨。

关键词：火电厂；汽轮机；安装；问题；流程

引言

汽轮机是任何火力发电厂必备的设施，它的安装质量直接对机组的正常稳定运作起着非常重要的作用，对火力发电厂的经济收益有着直接关系。由于汽轮机的安装步骤比较复杂，不可避免地出现这样或那样的问题，留下隐患。下面笔者就针对汽轮机安装过程当中可能出现的一些问题（诸如准备问题、工艺问题）进行分析。

一、汽轮机安装流程

（一） 汽轮机的安装准备

1、环境准备

汽轮机是要安装在火电厂的厂房内部的，在安装之前，工人首先应该先确认厂房的侧墙及屋顶的封闭性，道路要回填压实，保证机械在运输和起吊时不会对地面造成破坏；厂房行车安装需要调试，调试合格后方可行车；汽轮机的基础养护工作要事先做好，试块的实验强度要严格遵照标准进行，若出现不符合标准的情况要及时报告；汽轮机设备的定位要采用粉笔勾画出来，确保有足够的位置安放设备；将平台清理干净，通道旁设置好标识保证通行顺畅，空洞的位置要封堵起来，临边的栏杆也要进行防护，气缸和发电机孔洞要用安全网隔离开来。

2、技术准备

汽轮机在安装之前首先要确认每个零部件的完整性，没有任何损害或缺失，将安装用的辅助工具包括施工用工具、图纸、标尺等；安排具备一定工作经验的工作人员确认汽轮机的安装计划，将本次安装方案牢记杂心，并请专业的技术工程师对该工作方案进行评估，是否存在技术安全问题，若方案并不合理，或存在漏洞，要及时更正，并将新的安装方案交由另一位工程师再次评估。

（二）安装工艺流程

1、基础处理

汽轮机做好基础的养护工作后，才能在满期时拿给火电厂进行安装。火电厂的工作人员拿回汽轮机后并不能直接就安装到厂房里，首先要安排技术人员先将汽轮机的中心线、基础标高、尺寸和沉降观测点检查一遍，若全部符合标准，才能进行正常安装，若存在问题，就要及时进行调试。

2、布置垫铁

通常来说，大型的汽轮机安装中不经常使用垫铁，一般采用砂浆，工作人员在安装砂浆垫块时要遵照图纸的要求安装，尽量避免错误，安全有序的进行安装工作。工作人员必须保证全程精神集中，垫块的位置要不同的工作人员反复确认，提高正确率。

3、 安装台板

砂浆垫块安装完毕以后，就要安装台板了，将台板放置在垫块上时必须要注意放轻动作，减少冲击，安装好后要再次检查一遍，保证台板和砂浆垫块之间塞不进去0.05 mm以上的尺子。值得注意的就是，汽轮机的安装过程一环套一环，每个环节都要注意承接工作，保证汽轮机安装的安全、稳定。

4、安装轴承座

安装好台板后，就是安装轴承座环节，前后轴承座都要安装在台板上，轴承座间的跨距、中心、标高和水平都要按照安装标准进行校正，尤其是前轴承座的安装，需要特别注意。前轴承座在汽机热态膨胀的过程中若是出现了滑动，会为汽轮机的正常工作带来极大的恶劣影响，必须严格遵照技术规范进行安装。

5、安装下气缸

汽轮机的下气缸在安装时需要采用专业性的系统工具，包括吊耳和辅助设备，在将位置调整好后，利用工具将气缸内不得轴承瓦、隔板和气封装置吊出来，检查过每个零件后做好钢印标记，并做好防腐处理，并按照规范保管。

6、试装转子

转子是汽轮机中比较容易出现故障的零部件之一，在被送到火力发电厂后要马上进行全面仔细的检查，检查项目必须完整具有代表性，具体有弯曲程度、飘偏属性、不柱度和径向晃度等等。检查完毕后确认没有问题后，将转子进行起吊，必须由专业技能熟练的工作人员操作，不可以出现任何意义上的违规。

7、安装隔板、导叶环以及气封

同其他部件一样，隔板、导叶环和气封的安装也要安排在全面检查之后，并对各个零件进行清理，按照规定的顺序放置到上下气缸中。近年来，随着市场经济的发展，各个行业间的竞争愈加激烈，业主对于汽轮机的安装要求标准也越来越高，火电厂在安装汽轮机的过程中，为了保证安装工作的顺利进行，可以用塞尺、滚胶布和压铅丝提高汽封间隙检测力度。工作过程为：利用压铅丝调整间隙，采用滚胶布进行验证。此外，汽封修理要采用刮齿机类的机械，避免手工操作。

8、安装径向轴承和推力轴承

安装径向轴承和推力轴承要保证转子的轴颈和轴瓦能够保证均匀的接触，其中径向轴承在安装时要保证球面和球面底的接触面积超过70%。

9、安装转子

转子在经过试装并安装好隔板后可以正常安装转子，安装的过程中要时刻保证转子是清洁干净的，轴瓦顶油路通畅，在机油量较少时可以适当添加。

10、为汽轮机扣大盖

扣大盖之前，工作人员应该对汽轮机内部的各个零件都检查一遍，确认各个零部件都是完好且能正常工作后，再开始扣大盖工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工作人员在工作过程中要穿上专用的连体工作服，并保证工作服上没有任何装饰品，对鞋底进行消毒处理，扣大盖的操作要严格遵照说明书的要求，并在试盖成功后再正式扣大盖，降低出错率。

11、二次灌浆

扣完大盖后，要将汽轮机的表面进行清理，并按照汽轮机设备的模板和尺寸对汽轮机进行二次灌浆，这个工序完成后，汽轮机的整个安装工作就完成了。在整个安装工程中，施工人员都应严格遵照汽轮机的安装规范及产品说明书，保证汽轮机能够在火电厂的生产中能够正常稳定的运行，为工厂带来更多的经济效益。

12、可调固定器的安装

按照基本图纸的要求, 对台板下的所在的区域进行二次的灌浆, 此时不能将混凝土暴露。之后在处理好的燃机进行固定器的布置, 此时对可调螺栓进行方向设定, 将可调螺栓朝外。根据图纸要求将固定器进行尺寸定位, 并且在此之前需要对固定器进行标高, 并且需要固定器进行自身的螺钉进行调节, 直到符合要求。利用连通器对可调固定器进行反复的检测, 确保标高出现的范围在指定的范围之内。在固定器数据验收之后就可以进行灌浆了, 可调节的灌浆要求很高, 一般采用的是无收缩流动性好的水泥。但是灌浆的温度要特别注意, 在北方进行施工时要做好对灌浆温度的控制, 不能低于5 摄氏度, 并且在灌浆之后要进行湿布覆盖和圈水养护, 这样就可以尽量避免收缩情况的发生。

二、汽轮机安装中的问题

（一） 火电厂准备工作问题

我国的火电厂已经发展了很多年，在国民经济的发展中发挥着重要的作用。当今，我国的火电厂的汽轮机安装存在着一些火电厂本身就有的普遍性问题，例如：安装前没有准备好场地；没有对设备进行规范性的检查；没有安排专业性的工作人员等。这些问题都会导致汽轮机在安装时出现问题，进而影响设备安装的进度。

（二）工作人员的安装问题

从上文的安装流程中我们可以知道汽轮机的安装工作是一个繁琐复杂的过程，有一定的难度性。无论是哪项工序，都离不开工作人员的操作，所以工作人员的问题也是影响安装工作安全稳定的主要因素之一。目前来讲火电厂的工作人员在设备安装中有以下几个问题：专业性的技术性人才没有严格遵照规范的安装操作标准进行相关操作，甚至有违规的现象，导致汽轮机出现各种问题；汽轮机的安装需要一系列的工作人员进行操作，每个环节的工作人员要互相配合操作，但是现在的技术人员并不能完美的配合，从而在安装的各个环节中出现漏项或错项，导致汽轮机无法正常运行；工作人员有时为了节省时间或粗心大意，并没有进行安装完毕后的试运行操作，导致安装中可能存在的问题无法发现，给汽轮机的正常工作留下了很大的安全隐患。

（三）安装设备的零部件问题

设备本身的问题有两方面的原因：①设备本身有零部件并不合格，存在缺陷。例如，轴承的刚度若不能到达规定的标准，在激振力的作用下会出现振动，导致汽轮机的正常运行受到影响。②设备由于没有按照规范进行安装进而出现损害或缺陷。例如轴承没有按照规范安装，出现分配不均而导致的振动；低压缸排气口和凝汽器由于外界因素连接到了一起导致的气缸变形，引发机组振动；安装设备时将活动的零部件不小心进入到了汽轮机中，在运行中不小心损坏了汽轮机的叶片，严重时甚至会引发电机内部短路，发生严重的事故。

三、解决汽轮机安装问题的措施

（一）火电厂应做好准备工作

火电厂在安装汽轮机之前应该对厂房进行全方位的检查，若是出现了厂区质量问题要及时处理，保证汽轮机组安装环境的整洁干净。另外，汽轮机送到之后，厂方应对其进行全方位的检查，保证设备没有任何问题，再进行安装。最后，厂方应安排专业性的工作人员进行安装工作，或直接设置一个安装汽轮机的部门专门负责这项工作，要求工作人员的熟练度和专业性都比较高。

（二）工作人员加强责任感

安装工作出错一方面是因为工作人员的粗心大意，一方面也是因为工作人员的专业性技能较差。首先，火电厂应该加强对工作人员的培养，及培养专业性技能，同时加强工作人员的责任感。其次，将整个工序的各个环节中的具体工作分担到各个工作人员身上，实行岗位责任制，令各个工作人员协调工作。最后，还可以制定规范性的奖惩机制，对出现安装错误的工作人员进行严惩，督促技术人员在工作时保证精神高度集中。

（三）加强汽轮机设备的零部件检测

首先，汽轮机的购买选用要选择信誉度较高的厂家，并在运输过程中保证运行时的安全，到达火电厂后，经检查还是完好达到正常标准的设备。另外，在安装的过程中，要保证各个设备零部件的安装都严格遵照规范的安装标准，例如：在汽机缸体上设计了滑销，当缸体由于外界的温度变化而发生膨胀或收缩时就能有效约束整个机组，保证中心位置和各个间隙都能在发生膨胀或收缩时满足正常的工作要求，同时滑动面也要保证平滑完整。

结束语

在火力发电厂的所有设备当中，汽轮机是其中安装要求比较高的设备。汽轮机安装的质量将会对发电机组的正常运行产生直接影响，所以为了能够在极大程度上消除安装过程中出现这样或那样的问题，在进行汽轮机的安装时，应当使用科学合理正当的前期准备与工艺方法进行安装，这样能够比较有效地保证汽轮机安装质量，并且能够确保安装进度与安装安全。

参考文献

[1]梁健. 火电厂汽轮机安装中的问题探讨. 科技创新与应用，2013.06.

[2]郑文臣. 对火电厂汽轮机安装工艺的研究与探讨. 科技创业家，2014.09.

[3]高权. 浅谈火力发电厂热控班组安全生产管理. 科技创新与应用，2013.10.

[4]杜峰. 浅谈小型火电厂汽轮机安装工艺. 安装，2013.04.

[5]王旋. 对于火电厂大型汽轮机的安装与运行故障的分析. 中国新技术新产品，2012.02.

论文作者:田东

论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8b56de12d823403981396026.html