# 智能变电站电压互感器二次回路检查方法的探讨杨卫华论文_杨卫华

摘要：随着科技的不断发展，我国的智能变电站建设也保持着较快的发展速度。在建设过程中，电压互感器二次回路的可靠性有至关重要的影响，对于工程质量意义重大。基于此，必须要一套科学有效的检查方法。本文就此针对此展开探讨和研究，首先就电压互感器二次回路特点展开简要概述，然后重点探讨其实施方法，希望能够对相关从业者有所启发和借鉴。

关键词：智能变电站；电压互感器；二次回路；检查方法

引言：

当前，我国智能变电站的建设力度越来越大，对于工程质量的要求也越来越高。在建设过程中，电压互感器二次回路的稳定性对工程质量有非常大的影响。所以，在调试阶段，如何能够具备一套更加有效、科学的检查方法，对于减少工程故障发生概率，有效节约能耗以及电力系统的安全，都有非常重要的显示意义。

1 智能变电站电压互感器二次回路的特点

1.1 二次回路

随着时代的发展，电力系统也在不断的优化升级，传统变电站正逐渐走向使命的终点，被智能变电站所取代。二者最大的差异在于，智能变电站拥有更多的光线回路、更少的电缆回路[1]。在二次电压回路检查的作业的过程中，如果能够对变电站的SCD文件、CID文件、二次回路、采样值以及GOOSE报文等有更前面和深入的熟悉程度，并能够对变电站网络结构与交换机配置更加的熟悉，那么就能够有自由技术人员完成设备的调试作业，这将非常有效的解决了对厂家技术的依赖性，从而对于提升检察效率和施工质量都具有至关重要的意义。

1.2 采样特点

二次电压模拟量会经过变电站中的中的合并单元，从而以数字量的形式得以输出，再基于光通道的作用，被送至所有终端。所以，必须要针对合并单元的相关属性，包括采样同步性、丢帧率、离散度等等指标展开检查，确保终端收到的电压值正确无误。

1.3 检查方法的特征

在电压互感器本体变比、极性没有发生问题的基础上，对其实施根部二次通压试验，然后针对电压回路的各个终端，对电压幅值、相位展开详细的测量和记录，从而用来判断二次回路是否存在错误[2]。另外，电压互感器本体变比、极性检测，可以在一次通压试验过程中通过对比理论值与实际值的方式判断出来。

2 能变电站电压互感器二次回路检查具体实施方法

整个检查的过程，可以分为如下的五个过程：一是施工准备阶段，二是合并单元检查阶段，三是二次回路检查结果，四是二次通压试验阶段，五是一次通压时间阶段。

2.1 施工准备

（1）首先针对检验的目标项目，召集所有参与检查的工作人员对作业指导书展开学习，务必要对作业内容、标准、要求以及安全事项有非常清楚的了解。

（2）所有检查人员，对变电站的SCD文件、CID文件、二次回路、采样值以及GOOSE报文展开全面的了解，并熟悉变电站网络结构与交换机配置，另外还能够对各种测试设备熟练使用。

2.2 合并单元检查

2.2.1 合并单元发送SV报文检查

（1）确保合并单元采样响应时间控制在1ms以内，级联母线合并单元的这一数据必须控制在2ms以内[3]。

（2）以笔记本电脑，或数字万用表，分析丢帧率，30min不丢帧则说明正常。

（3））针对SV报文序号，展开连续递增试验和连续递减试验，检查相邻两帧是否具有连续的报文序号。

（4）确保互感器正常状态下，SV报文品质无置位；在状态异常下，其无任何延时正确置位。

（5）检查SV发送频率与采样频率是否完全一致，另外，检测其离散度是否在理论值要求范围内。

2.2.2 间隔合并单元电压切换检查

在数字测试仪的配合之下，基于SV网路对合并单元实施两组电压的增加，检测其刀闸位置、确保自动切换没有发生异常，并且切换逻辑与装配说明书中的保持一致。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.3 母线合并单元电压并列检查

在继电保护测试仪的协助下，对合并单元端子排位置，增加一组电压，并使两段母线处于别列状态下，对其电压状况展开测量，以检查其并列功能是否符合相关标准。相关并列逻辑，依据说明书所述。

2.2.4 合并单元准确的检查

对合并单元加载额定电压，通过测试仪对其输出电压的幅值、角度展开测量，确保其误差被控制在5%以内[4]。

2.3 二次回路检查

2.3.1 二次回路接线检查

对二次回路的所有接线展开全面检查，确保接线的正确性，同时检查端子排引线螺钉的连接具有良好的可靠性。

2.3.2 二次回路接地检查

在二次回路中，确保各组接线中，仅仅只有控制室N600一点接地，其余电压互感器的二次中心点，均对其全部断开接地点；同时确保所有电压互感器中心线，没有连接熔断器、开关、接触器等装置；并且确保二次回路的开关线与三次回路的开关线之间完全分开，没有任何公用关系。

2.3.3 避雷器检查

确保二次回路中所装置的金属氧化物避雷器，与相关安装标准之间完全符合。

2.3.4 熔断器、自动开关、切换设备检查

对其中的所有上述装置，展开全面检查和查对，确保其安装的地点正确无误，熔断电流符合规定、并且符合相关质量要求，能够及时的作出相应的反应。

2.4 二次通压试验

（1）对电压互感器的接线、号牌等展开检查，确定其安装与设计图面保持吻合，并将根部如此接线拆除，只有对相关操作记录在册。

（2）对电压互感器的二次回路绝缘状况展开全面排查，保证其绝缘性能符合标准，并且回路中没有出现任何短路状况。

（3）在根部拆除的二次线位置，借助继电保护测试仪的作用，给以相应的电压。

（4）在端子排位置，通过万用表检查电压的相关参数，从而判断二次回路是否具有故障或异常。

（5）电压并列功能检测。就是通过并列继电器，对Ⅰ母电压、Ⅱ模电压实施并联；然后以测试仪获取合并单元的SV数据，并分析电压相关参数的正确性，从而来判断并列继电器是否具有异常和故障，同时也判断二次回路是否有处异常和故障。

（6）电压切换功能检测。就是通过切换继电器，对Ⅰ母电压、Ⅱ模电压实施切换，以测试仪获取间隔合并单元的SV数据，并分析电压相关参数的正确性，从而来判断间隔继电器是否具有异常和故障，同时也判断二次回路是否有处异常和故障[5]。

（7）在间隔保护、测控、计量、故障录波、网分等装置，通过判断电压的相关参数，检查二次回路是否正常。

2.5 一次通压试验

（1）在一次通压试验之前，必须要对一次设备的绝缘性展开全面检测，确保绝缘符合相关要求之后再行通压。

（2）务必要保障安全防范措施，合理位置设置警示牌，无关人员远离工作区。

（3）确保二次回路绝缘状况良好，并且回路中没有短路状况的出现。

（4）在电压互感器本地，加交流低压，然后在回路的关间隔保护、测控、计量、故障录波、网分等装置，测量其低压的相关参数，检查参数是否符合标准，进而作出判断。

3 小结

对于智能变电站建设工程来说，电压互感器二次回路检查具有至关重要作用，也是工程送点前必须要通过的检查项目。本文着重介绍了电压互感器二次回路检查的方法和具体实施步骤，据此展开检查，能够有效检查二次回路的相关故障和问题，具有较大的现实意义。

参考文献：

[1]林用剑.浅谈电压互感器在电力系统的应用[J].科技创新导报，2010，（06）：109-110.

[2]国家电力调度通信中心.国家电网公司继电保护培训教材[M].北京：中国电力出版社，2009.

[3]周武仲.继电保护自动装置及二次回路应用基础[M].北京：中国电力出版社，2012.

[4]吴炳晨.继电保护方向和CT/PT极性静态通电试验方法[J].核动力工程，2014，35（S1）：59-63.

[5]聂堃，蔡东海.10 kV电压互感器二次回路检查方法的探讨[J].江西电力，2018，（4）34-36+46

论文作者:杨卫华

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c5f7a95ac28b54820d7a6c1.html