# 电气二次回路常见的故障分析及解决措施论文_罗磊

国电宿州第二热电有限公司 安徽宿州 234000

摘要：随着电力能源的使用量与供给的质量要求的提高，电力系统也在逐渐的升级、完善，电力企业的自动化生产也是越来越高，从而实现电力系统智能化的控制与管理，这些都对系统中的电气二次回路提出更高的要求，需要对电气二次回路中的接线进行正确的操作，并且将其与保护装置与自动控制装置相连接，确保电力系统的运行安全。但是在人们的生活因为各种电气设备而变得越来越便利的同时，也面临着电气设备带来了一些潜在的问题。基于此，本文主要分析了电气二次回路常见的故障分析及解决措施，可供参考。

关键词：电气二次；回路；故障；解决措施

电气二次回路概述

在电气系统中，二次回路是一个必不可少的环节，它调控电气 一次回路，并起保护作用，对其他设备也起到了一定的调控作用， 和一次回路一起保障电路系统的正常运转，保障电力系统在生产过 程中的稳定性。随着时代的发展，人们对电力的需求越来越大，电 路系统在人们生活中的应用范围也逐渐扩大，电气二次回路在整个 电气系统中的重要性也越来越得到人们认可。在电力系统中的电气 二次回路根据其特点的不同分为以下几种类型：第一，按照电气二 次回路的使用用途分类，主要分为根据工作原理基础的接线电路、 展开接线电路与安装为原理的接线线路。这几种电气二次回路的使 用用途是不一样的。第二种分类的主要依据就是使用功能的不同， 主要分为信号回路、控制回路、测量回路与保护回路。几种电气二 次回路根据不同的使用要求选取不同的回路方法。第三种分类主要 是根据电源的性质进行区分。根据使用电流的情况不同可以分为交 流电压回路与直流电压回路两种，主要是根据电气二次回路的性质 不同进行归类区分的。针对电气二次回路不同类型的故障进行分析 的过程中，需要对出现故障的种类进行分辨，这样可以提高故障处 理的效率，保证电力系统的稳定运行。

电力系统电气二次回路常见故障的分析与处理电流互感器二次回路故障

电气二次回路运行中，电力互感器二次回路是其中一种故障现象， 而较为常见的故障就是二次侧开路，出现多点接地。通常情况下，二次回路工作中出现电流互感器二次开路主要表现为回路仪表降低为零， 当仪表指示不正常，出现时有时无的情况时，就极有可能是处于半开路的故障状态，也就是我们常说的接触不良。同时，回路仪表指示异常，电流互感器本体还会产生振动并发出不均匀的较大噪音，严重的时候甚至会引起发热、冒烟、起火等现象。此外，电流互感器二次回路元件线头、端子还会出现较为明显的打火或放电现象。当电流互感器二次回路出现故障时，为了避免对电气设备造成的负面影响，首先要将负载转移，对电路进行断电操作。如果此时二次回路无法响应停电的指示，需要进行短接动作。找到二次回路的开路点，根据短接操作时是否会出现火花来判断线路的短接是否有效。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了防止操组人员受到电流的伤害，操作人员必须做好绝缘手套穿戴等保护措施。处理故障时对于中性线开的原因要进行确认。因为在中性线断开后，零序分量的回路也被断开，容易引起误动的情况。有时还会通过比较专业的测量仪器来防止电流互感器二次回路的故障。

电压互感器二次回路故障

二次短路是电压互感器二次回路在运行过程中常见的故障，二次短路故障会造成二次回路安装的熔断器熔断，或者出现二次回路安装的快分开关跳闸，其保护装置会发出相关断线信号。在各项回路的电 缆芯线接触不良或者断线时，保护装置也会发出相关断线信号。在电 压回路中性线断线的情况下，并不会发出故障信号的，这就需要进行 检修预防。此时，对装置 UN 点与保护屏的接地铜排之间的阻值进行测量，可以采用万用表的直流电阻档，当阻值接近 0 欧，则代表中性线回路正常。二次回路多点接地问题的出现，可能会由电压互感器二 次回路运行过程中的施工工艺问题或者误碰所造成，这是因为变电站接地网并不是实际等电位面，各个网点之间在地网有大的接地电流注入时，可能会出现较大的电位差。这样一来，这个一次系统就不会有 电压引入继电保护装置的监测回路中，对电压数值的准确性造成影响， 使阻抗元件和方向元件动作操作不正确。保护电压切换插件烧毁事故的发生，给电网的安全稳定运行造成了严重的隐患。电压互感器二次 侧向不带电的母线充电实现电压互感器反送电，而停电状态的一次侧 母线就算没有处于接地状态，母线电容、绝缘电阻尽管较大，但是从 电压互感器二次侧能看出阻抗较小，所以其反冲电电流就会变大，这 个时候就会使运行中电压互感器二次侧开关跳闸，或者出现电压并列 箱负荷过重被烧坏，使得运行保护失压。

继电保护和控制回路故障

当断路器控制电源出现故障的时候，是无法进行正常操作的，如果继电器控制电源消失，自动控制系统就会发出信号，值班人员或维修人员应该及时对故障进行处理。发生断路器故障主要是由于误拉控制电源开关、回路短路跳闸、直流母线断点、电源线接触不良等造成的。针对这些现象，应该对继电器的跳闸回路、合闸回路进行实时监控， 当出现跳闸或者合闸故障的时候，及时发送控制回路断线信号。通常情况下，断路器跳、合闸回路闭锁的触点连接、接触不良、控制开关触点、回路监视接触不好、断线等都会造成控制回路断线现象。由于断路器不能及时发送控制回路断线信号，就不会形成有效的跳闸、合闸。 另外，出现保险松动或烧断、控制开关有关触点接触不良、断路器合闸机械故障等情况，也都会影响断路器的合闸功能。继电保护回路会因为二次线虚接、跳闸压板接触不良或者螺丝松动等出现跳闸出口回路开路情况。断路器应该具备能避免跳跃的电气闭锁设备，因为当断路器出现跳跃会引发断路器机构损伤，还有可能引爆断路器。在实际的运行过程中，有可能会出现发生不能实现规避跳跃的故障，主要原因有防跳继电器电压线圈被接反、防跳继电器电流线圈启动电流太大、防跳继电器开关接触不良等。这个时候出现故障，保护装置跳闸不能开出到断路器，会对系统安全运行造成严重影响。所以，可以采用压板进行直流电位测量，能够实现每个出口回路的正确性与完整性检查，从而实现跳闸出口回路的安全保护，先对电源进行操作，然后对装置出口、接口进行保护，再经过跳闸出口压板与操作箱的出口继电器连接，确保继电保护装置的正常工作，实现电力二次回路的运行安全。

结语

综上，二次回路在电力系统中虽然容易被忽视，但是占据着非常重要的位置。它在系统的运行中起到了监控、保护以及控制调节的作用， 所以要定期开展检修工作，尤其是对相关故障问题展开多元化处理， 保证稳定性和管理效果，整合隐患处理机制的同时，实现保护机制和管控措施的最优化，一定程度上实现管理效果的全面升级。

参考文献

张青云 . 继电保护及二次回路故障分析与处理 [J]. 科技创新与应用，2016.

李丽娟、张军艳 . 探讨电气二次回路的故障分析措施 [J]. 电子技术与软件工程，2015.

王涛 . 电力系统电气二次回路常见故障及防范措施 [J]. 建筑工程技术与设计,2018.

黄冲 , 孙浩东 . 浅谈电力系统电气二次回路的常见故障及防范措施[J]. 电气电压,2018.

黄松 . 电力系统电气二次回路的常见故障及防范 [J]. 通信电源技术,2019.

宋雪珺 . 电力系统电气二次回路的常见故障及防范 [J]. 电声技术,2019.

作者简介罗磊（1988.3），男，安徽宿州人，合肥工业大学电气工程硕士。

论文作者:罗磊

论文发表刊物:《福光技术》2019年32期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c7b3d0ba356d21489040260.html