# 配电线路科学合理规划设计要点探究论文_徐夏铭

广西电网有限责任公司贵港供电局 537100

【摘 要】电力工程是一项内容复杂、涉及面广的系统工程，其中配电线路又具有线路长度长、负荷分散、保护措施少等特点，这就增加了配电线路施工的难度，同时也对配电线路的规划设计提出了更高的要求。配电线路的规划设计是否合理将直接影响配电系统的正常运行，甚至还会对我国社会经济与人们日常生产生活产生一定程度的影响。本文在此从几个不同的方面对如何科学合理做好配电线路规划设计做了一定的研究。

【关键词】配电线路；配电装置；电力

前言：发电厂、变电站、输电线路、配电线路和负荷构成了完整的电力系统。其中配电线路是将电力输送到用户手中的最后一个环节。由于电力的生产、供应和销售是同步进行的，这就要求提高配电线路的质量，保证整个电力系统的安全可靠运行，同时保障供电企业的经济效益得到实现。

一、配电线路概述

二、配电线路通常能分为两部分：一部分指将变电站电力传输到配电变压器这段距离的线路；另外一部分是指将配电变压器的电力传输到电力用户这段距离的线路。配电线路具有线路长度长、负荷分散、保护措施少等特点，尤其是农村配电线路结构更为复杂、负荷率也更低。一般而言，我们将最低电压为3.6kv，最高电压为40.5kv的配电线路，称为高压配电线路；将电压低于1kv，频率低于 1000hz，直流低于1500V的配电线路，称为低压配电线路。配电线路施工时要求其规划设计科学合理、安全可靠，以此确保配电线路具有较好的供电连续性，从而降低线损，确保电力质量。

三、配电线路的设计要点

一套科学又合理的配电线路设计可以促使工程的施工更加合理和科学，很大程度提高整个施工的效率。对于保障线路安全稳定运行和保护维修有着重要的作用，是整个配电线路建设的核心。体的设计要点如下：

1、配电装置的选择

做好配电线路的设计首先要选好配电装置，配电装置是配电线路的重要组成部分，对于整个配电线路有着十分重要的作用，主要由开关设备、保护设施、连接母线、测量仪器和其他部分构成。对于配电装置的选择一定要考虑到周围的环境情况，比如气候、温度、降水、风速等一些外界因素，从中选用优质装置设备。

1.1控制好周围的温度

由于配电装置一般都需要安装在室外的露天环境下，整个外界的环境又十分复杂，很难避免受到一些外界因素的影响，尤其是安装地区的温度对配电装置设备的功能发挥影响很大。很多室外地区的四季温差很大，有些地区冬季的最低温度与夏季的最高温度的温差可以达到30℃左右。这种温差影响到配电装置的正常运行，甚至会使整个装置设备损坏。所以在选择配电装置设备之前一定要了解当地最高温度和最低温度之差，根据温差的数据，适当选择配电装置设备，装置设备承受温度的范围一定要大于当地的温差值，另外一定要在配电装置上安装保护器，以防止冰雪或者高温对设备的损害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2 控制好导体和电器的相对湿度

导体和电器的运行情况还会受到周围环境的湿度影响，所以导体和电器的选择要考虑到周围环境的相对湿度，以当地湿度最高月份的平均相对湿度作为参考进行配电装置的选择。配电装置的选择要灵活性，如果该地区常年处于湿热的环境，就需要选择湿热地区专用的配电装置。如果该地区的湿度比较低，选用普通的型号的配电装置即可。在选择好配电装置后要采取一定的保护装置来对电器进行保护。

1.3 降低风速对配电装置的影响

风速也是影响配电装置运行的因素之一。减小风速对配电装置的影响，需要对于该地区的一个月内的风速情况进行统计，以35m/s为标准，如果风速超过35m/s时需要通过降低配电装置的安装高度，采取有效的固定措施来降低风速对于配电装置的影响。

2、导体和电器的设计选用

2.1配电装置的绝缘水平要符合《电力装置的过电压保护设计规范》里的国家标准。所选用的电器承受的最高工作电压不得低于该回路的最高运行电压，设计需用的导体电器长期允许的电流不能小于该回路的最大持续工作电流，另外的导体电器应考虑日照对其载流量的影响。

2.2在对导体和电器的动稳定、热稳定及电器开断电流多用短路电流的验算时，要按照设计规划进行计算，并考虑到电力系统的长远发展规划。计算时可按三相短路进行验算。在验算导体短路热效应时采取主保护时间加相应断路器全分闸时间。

2.3当用熔断器保护电压互感器回路时，可不验算动稳定和热稳定。用高压限流熔断器保护的导体和电器，可根据限流熔断器的特性验算其动稳定和热稳定。

2.4裸导体的正常最高工作温度不应大于+70℃，在计及日照影响时，钢芯铝线及管形导体不宜大于+80℃。当裸导体接触面处有镀（搪）锡的可靠覆盖层时，其最高工作温度可提高到+85℃。

3、科学设计配电线路路径

一是总线路设计

配电线路的总线路通常由工程概况、设计依据及线路走径三部分组成。其中工程概况包括工程实际情况和线路设计各方面；设计依据应以设计基本原则作为出发点，并充分结合工程实际情况和工程的相关要求；路径设计时应从多方面进行综合考虑，例如路径长度、水文条件、地质地形条件、交通条件等，并经过科学的分析，最终确定最佳路径。

二是搭杆选择

配电线路搭杆主要能分为四种形式，即直线搭杆、耐张搭杆、转角搭杆、终端搭杆。配电线路在选择搭杆高度和塔型时，必须对其经济性和运行维护条件进行充分考虑。其中，耐张搭杆应尽量选用高度较低的搭杆，以此确保搭杆的受力状态良好。

三是线路机电设计

线路机电的内容较多，包括导线防震、机具组装、气象、导线的架设技术、绝缘子串等。因此，对线路机电进行合理设计非常有必要，从而促使其在恶劣的自然气候条件下仍然安全、正常的运行。

4、应用无功补偿技术

4.1无功补偿的作用

提高功率因素和实现无功就地平衡是电网降损节能的关键，具有显著地经济效益和社会效益，而进行无功补偿正是一个重要的技术手段。对中低压配电系统进行无功补偿，可以有效抑制谐波的污染和影响，降低由无功电流流动而引起的有功损耗， 进一步提高电压质量， 提升系统安全运行能力，从而达到节能降耗的效果。

4.2中低压配电设计中的无功补偿方式

（1）就地平衡补偿。把并联电容器安装在0．4kV母线侧，装设电容补偿柜，安装动态调节装置，使用户低压端无功补偿装置按照用户无功负荷的变换自动投切补偿变容器，达到动态控制的目的，这样做既可以向高压线路反送无功电能，又能使配电线路中的无功电流最小，有功功率损耗最小，这是最理想的效果。另一种方法是把并联电容器安装在lOkV母线侧，这主要是补偿lOkV配电线路本身和线路上配电变压器的无功损耗，其作用是以降损为主，同时能够提高线路末端电压。无功补偿容量的大小，可按照负荷性质和配电变压器容量的大小及功率因素进行综合计算.

（2）单独就地补偿。单独就地补偿通常适用于经常投入运行，负荷比较稳定，容量较大的用电设备。如：大型感应电动机、高频炉等。在此类设备旁单独安装就地补偿装置，可以使补偿效果最佳.

三、结语

综上，配电线路的正常运行对于国家经济发展有着重要作用，为了更好地促进配电线路发挥其供电的功能，设计人员应掌握配电线路的设计流程的基础，了解配电装置的选择、导体和电器的设计选用、配电路径的选择等注意事项，以保证配电线路的正常运行，为我国配电线路的建设提供借鉴。

参考文献：

[1]张祖福.论电力系统配电线路设计要点[J].电子制作，2013，（24）.

[2]王金龙，吕越.电力系统中低压配电线路设计与分析[J].通讯世界，2015，（5）.

论文作者:徐夏铭

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第5期

论文发表时间:2016/10/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8d4345d812984aa11e79766e.html