# 提高小电流接地选线装置工程应用中的正确动作率论文_张洪帅,游聚娟

(1国网山东省电力公司莱芜供电公司 山东莱芜 271100; 2 莱芜市高级技工学校电气工程系 山东莱芜 271100)

摘要：本文针对小电流接地选线装置在电力系统工程应用中其选线正确率低的问题，结合现场实际情况，对小电流接地选线装置正确动作率低的原因进行了分析，并对现场存在的零序电流互感器极性问题、电力电缆屏蔽层接地错误问题进行了整改，通过整改有效的提高了变电站小电流接地选线装置的正确动作率。

关键词：小电流接地选线装置、工程应用、正确动作率、变电站

1引言

目前电力系统配网工程总中常用的小电流接地选线装置的基本原理可分为基于线路自身的稳态电容电流判据、基于线路自身的暂态电容电流判据等，但由于在工程实施过程中存在一些问题，最终导致小电流接地选线装置的正确动作率降低，不能达到其实际水平。因此本文将针对工程中存在的导致小电流接地选线装置正确动作率的一些实际问题进行研究分析，最终提高小电流接地选线装置工程应用中的正确动作率。

2小电流接地选线装置工程应用中存在问题

根据现场勘察及研究分析，工程应用中导致小电流接地选线装置正确动作率低的原因主要有零序电流互感器极性不一致及电力电缆屏蔽层接地方式不正确。当发生单相接地故障时，线路自身产生零序电流，且故障线路的零序电流大小为非故障线路的零序电流之和，方向相反。小电流接地选线装置对各个线路的零序电流的大小和方向信息进行采集，并根据这些特性进行选线。

若存在零序电流互感器极性不一致的情况，就会导致在某条线路（零序电流互感器极性与其它线路零序电流互感器方向相反）发生单相接地故障时，所有的零序电流方向均相同，此时小电流接地选线装置会误判母线接地；若某条非接地线路的零序电流互感器极性与其它线路零序电流互感器方向相反，当发生单相接地故障时，就会出现有两条线路与其它线路的零序电流方向不一致，若此时故障线路零序电流很小，小电流接地选线装置就会出现误报该非接地线路为故障线路。

电力电缆屏蔽层具有良好的屏蔽作用，其中流通着扰动电流，工程中一般会在10kV线路的出口处进行接地，若屏蔽层穿过零序电流互感器后直接接地，其中流通的扰动电流会感应到零序电流互感器的二次侧，对实际线路的零序电流产生扰动，进而导致小电流接地选线装置误报。

3提高小电流接地选线装置工程应用中的正确动作率

针对上述问题，作者对莱芜地区变电站的10kV电力电缆线路的零序电流互感器的极性和电力电缆屏蔽层的接地方式进行了检查和整改。具体整改步骤如下：

1、设备停电并做好安全措施；

2、打开10kV开关柜后柜门；

3、检查电缆屏蔽层接地方式是否正确，正确方式如图1所示，若符合标准则不用整改，若不符合标准，则进行整改；

图1 电力电缆屏蔽层接地标准

4、检查该条线路零序电流互感器极性是否与其它线路的一致（用保护校验仪在零序电流互感器一次侧进行通电，在用电流电压矢量检测仪分别取一次侧和二次侧的电流，检查极性）；

5、整改完成后由负责人对现场进行再次检查，确认无误后关闭后柜门，整改工作结束

随着线路整改条数的增多，莱芜地区变电站小电流接地选线正确动作率不断提高，如表1、图2所示

图2 整改后小电流接地选线正确动作率折线图

4小结

本文针对小电流接地选线装置在现场工程应用中不能达到其实际正确动作水平这一问题，对现场存在的问题进行的勘察和研究分析，最终确定零序电流互感器极性不一致及电力电缆屏蔽层接地方式不正确为导致小电流接地选线装置正确动作率低的主要原因，通过具体的实施步骤进行了整改，使小电流接地选线装置的正确动作率有效提高，取得了良好的效果。

论文作者:张洪帅,游聚娟

论文发表刊物:《电力设备》2016年第22期

论文发表时间:2017/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8db5ac44236442bf4b259520.html