# 浅谈二次回路的日常检查维护及安全注意事项论文_周慧娟

周慧娟

（黑龙江省大庆市电力集团供电公司杏南工区变检队 163413）

摘要：本文作者以从事多年继电保护现场管理实际工作经验，对二次回路的日常维护、检查及安全注意事项进行了细致的归纳、总结。主要目的是进一步推动、促进对二次回路管理的标准化、规范化、制度化、常态化，从而确保油田电力安全、可靠运行，为早日实现“打造坚强电网、助力百年油田”的宏伟目标献力献策。

关键词：二次回路；检查；维护；安全；继电保护

二次回路也称二次接线，通常是指变电所的测量仪表、监察装置、信号装置、控制和同期装置、继电保护和安全自动装置等所组成的电路。二次回路的任务是反映一次系统的工作状态，能够自动控制一次设备并在一次设备发生事故时能使故障设备迅速退出运行。同时，还能反映电气设备的异常运行情况，在异常情况发生时发出提示信号，以便立即处理。运行实践表明，在发电和变电所中，一次设备和二次设备构成一个整体，只有两者都处在良好的状态，才能保证电力生产的安全，尤其是在大型的、现代化的电网中，二次设备的重要性更显突出。

二次回路综合检查

1.检查二次设备应无灰尘，保证绝缘良好。应定期对二次接线、端子排等设备的外壳进行清扫。

2.检查表计的表针指示正确，无异常。

3.检查监视灯、指示灯应完好正确，各回路保护连接片（压板）应在正确的投、停位置。

4.信号继电器有无掉牌。

5.检查警铃、蜂鸣器应完好。

6.检查继电器的接点、线圈外观正常，继电器运行应无异常现象。

7.检查保护的操作部件，如熔断器、电源刀闸、保护切换开关、电流和电压回路的试验部件应处于正确位置，并接触良好。

8.各类保护装置的工作电源应正常可靠。

9.保护动作断路器跳闸后，应及时检查记录保护动作情况，并查明原因。

10.送电时必须将所有保护装置的信号复归。

一、交接班检查的重点项目

1.各断路器控制开关手柄的位置与断路器实际位置及灯光信号应对应。

2.检查事故信号、预告信号及闪光信号的音响、灯光及光字显示应正常。

3.控制屏和继电保护屏应清洁，屏上所有元器件的标示齐全。

4.继电保护屏上的压板、组合开关的接入位置应与一次设备的运行位置相对应，信号灯指示应正常。

5.继电器、表计的外壳应完整并嵌接严密。

6.检查端子箱、操作箱、端子盒的门应关闭无损坏。

7.检查故障录波器应运行正常。

8.检查直流系统监视回路及设备应正常。

9.用直流绝缘监察装置检查直流系统绝缘完好。

10.检查二次设备接线有无脱落和放电现象，各继电器的工作状态是否符合实际，有无异常响声。

11.检查各表计指示是否正常，有无过负荷等异常现象。

12.检查各继电器、表计的铅封是否完好。

二、值班巡检的检查维护

（一）特殊巡视检查

1.高温季节应加强对微机保护及自动装置的巡视、检查。

2.高峰负荷及恶劣天气应加强对二次设备的巡视。

3.事故跳闸后，应对继电保护及自动装置进行重点巡检，详细记录动作情况。

4.对特殊二次设备进行定点、定期巡检，如对高频通道进行的定点检测等。

（二）值班中的检查

1.检查信号继电器掉牌或动作指示灯应处于恢复位置。

2.控保屏上的各表计指示正确，无过负荷等异常情况。

3.检查并核对操作过的保护压板和转换开关的位置应正确无误。

4.用直流绝缘监察装置检查直流系统绝缘完好。

5.观察各继电器接点状态正常。

6.当装置发出异常或过负荷信号时，要适当增加对其的巡检次数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

7.高温季节，装有微机保护及自动装置的室内温度应保持在25--35℃之间，开动空调设备降温时，应注意检查空调设备的运转是否正常。

（三）保护装置动作后值班员应做的工作

1.根据光字牌、状态指示灯等信号及表计指示判断故障设备，恢复音响及灯光信号或将操作开关转换至相应位置。

2.详细检查继电保护及自动装置和故障录波器的动作情况并做好记录.

3.向当值调度汇报，根据调度命令进行事故后处理。

4.向上级主管领导及技术部门汇报事故情况。

（四）电压互感器二次回路的运行

母线电压互感器在并列运行时，二次侧应分列。当停用一组电压互感器时，可采用单母线或双母线运行，但应注意：

1.根据二次电压切换方式的不同，按规定操作，以保证各回路的不会失去电压。

2.对于在切换过程中会因失压而误动的保护，应先退出，待电压切换正常后再投入。

3.防止电压二次回路反送电而使二次侧空开跳闸或熔断器熔断，造成保护误动。

三、在二次回路上工作的安全要求

1.在二次回路上工作应遵守《电业安全工作规程》及《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》的要求。

2.至少应有两人一起工作，参加工作的人员必须明确工作的目的和方法。

3.在带电的二次回路上工作，工作人员应穿长袖工服、戴线手套。必须按照符合现场实际的图纸进行工作，严禁凭记忆进行。

4.在运行设备上进行工作时，只有在非停用保护不可时才允许停用保护，停用的时间要尽量短，并应征得调度部门的同意。

5.如在同一屏上仍保留有运行设备，应增设与工作设备分开的明显标志。

6.进行保护整组试验前，如试验回路或设备为联跳回路，应先退出跳其它设备的压板后才允许进行试验。

7.为防止可能发生绕越回路引起的跳闸事故，在需要断开直流熔断器时，应先断开正极后断开负极；当投入直流电源时，其顺序相反。

8.在二次回路上工作时，对拆除的二次线应做好记录和标志，完成后应照图恢复，所有工作必须设有专职监护人员。

9.工作时所用仪表必须是高内阻，不得低于2000Ω/V。

10.保护装置进行整组试验时，不宜用将继电器触点短接的办法进行。

11.带方向性的保护和差动保护新投入运行时，应用负荷电流和工作电压来检验二次回路的正确性。

12.整组试验时，对可能引起误动的保护装置，应先将该保护用的电流互感器二次侧短接并将引线断开。

13.需要拆盖检查继电器内部情况时，不允许随意调整机械部分，在调整后要进行电气特性试验。

14.不准在运行中的保护屏上钻孔或打眼，如要进行，必须采取可靠的安全措施，以防保护装置误动作。

15.在继电保护屏间的过道上搬运或安放试验设备时，要注意与运行屏之间保持一定距离，以防引起误动事故。

16.凡用隔离开关辅助触点切换保护电压回路，在检修和调整隔离开关及辅助触点时应退出保护装置。

17.所有交流继电器的最后定值试验必须在保护屏上进行，应先做原定值试验，如发现与预期结果不符等任何疑问时，查找原因，不得草率处理。

18.用继电保护和安全自动装置作断路器的传动试验时，屏上的组合开关、按钮、等设备的操作必须有值班人员进行。

19.当仪表与保护共用电流互感器二次绕组时，在对运行的仪表检验时，禁止将保护回路短接。

20.新设备和线路投运前，应退出同一电压等级的母线差动保护，经专业人员带负荷测相位正确后方可投入运行。

21.二次回路工作结束后，应将试验结果详细记录于《继电保护记录簿》内。

四、结语

本文从二次回路运行、维护的实践角度出发，对进一步强化二次回路的日常维护及运行管理的标准化模式进行归纳，从而提高各生产岗位人员的实际操作能力，进一步提高电网运行的可靠性。总而言之，二次回路的日常检查维护工作仍需深入规范化。

参考文献：

[1]刘学军--继电保护原理.中国电力出版社（2007年3月）

[2]王国光--变电站二次回路及运行维护.中国电力出版社；第1版（2011年10月1日）

[3]国家电力调度通信中心--继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定.中国电力出版社（2009.11）

[4]国家电力调度通信中心--电力系统继电保护规定汇编.中国电力出版社（2003年6月26日）

论文作者:周慧娟

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e31310593dc663daa9fa105.html