# 压力变送器的选型和故障排除分析论文_于成

哈密市质量与计量检测所 新疆哈密 839000

摘要：压力变送器以其结构简单稳定性能高以及较高的精度、使用寿命长而且具有较宽的测量范围而广泛应用于各种工业自控环境。对于压力变送器的正确选型和及时的排除故障可以有效地降低成本和提高使用效率，下面就介绍一些常用压力变送器的选型使用以及故障排除方法。

关键词：压力变送器；选型；故障

1变送器如何选型

压力量程范围：首先要确认测量压力的最大值，一般应选择一个具有比最大值大1.5倍左右的压力量程的变送器。

压力介质：一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢，如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性，那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性，那么我们就要采用化学密封，这样不但起到可以测量介质的压力，也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触，从而起到保护压力变送器，延长了压力变送器的寿命。

精度等级：决定精度的有非线性，迟滞性，非重复性，温度、零点偏置刻度，温度的影响。但主要由非线性，迟滞性，非重复性，精度越高，价格也就越高。所以要根据变送器的测量环境选用适合的精度等级不一定必须用精度很高的。

温度范围：一个变送器一般会标定两个温度范围，即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围，在超出温度补范围时，可能会达不到其应用的性能指标。温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作，变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出，一是零点漂移;二是影响满量程输出。

信号输出：信号输出主要有 mV 、V、 mA及频率输出数字输出，选择输出应考虑企业生产过程中的多种因素。(如变送器与系统控制器或显示器间的距离，是否存在干扰信号，较大噪声和震动等)。对于变送器和控制器间距离较短的OEM设备，采用mA输出的变送器为经济而有效的解决方法。如需要将输出信号放大，最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号，最好采用mA级输出或频率输出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

励磁电压：输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置，因此其电源电压范围较大。有些变送器是定量配置，需要一个稳定的工作电压，因此，能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器，选择变送器时要综合考虑工作电压与系统造价。

变送器的互换性：选定的变送器是应能够适应多个生产环节，这样可以降低企业花销。

防爆以及防护等级：在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级。

2 压力变送器的故障排除

2.1变送器的线性不好

故障现象：检定一台压力变送器时零点和终点都是负误差，但中间某一点正误差严重超差，靠增减量程和升降零点都无法调整使误差在允许范围内。原因分析：线性不合格的仪表可以靠增减量程和升降零点的调整使其合格，因为中间点误差超差，所以靠调整零点和量程时不能把一起仪表调整合格的。智能变送器的准确度高低，取决于两个因素：一个是敏感元件，一个是电子转换电路的准确度。解决方法：智能仪器仪表的稳定性不好，多半是敏感元件出故障，一般很难调整修正，可以调A/D转换电路进行补正，不过补正的量不是很大。

2.2 液位及远传变送器的测量故障

这种运用的故障景象除了和差压表一样的景象外，还要思考到液位测量取压后的正负搬迁量疑问。假如搬迁量没有与实践装置方位的搬迁量相对应，其所测量出的液位也是不精确的。怎么精确地算出量程，关键是断定取压管口的间隔及容器内被测介质的密度。假如有隔离液，就要清楚隔离液的密度。搬迁量可以在实践物位为0时进行。另外假如测量的容器内为气体，要思考到是不是有液化或冷凝的也许。假如有专用的导压管衔接就需求思考其冷凝或液化后的液体可以回流到容器内，不至于流进负导压管，对测量形成显现偏小。导压管中所充介质假如随温度的添加而气化，这种状况就需求定时给引压管内充液。假如依然不能确保正常的测量，那就需求思考改动测量办法或需用别的办法的测量外表。

2.3 电信号传输故障

压力变送器若运用或维护不妥很容易致使电信号的传输毛病，例如为了节省时间将变送器放在被测设备邻近，致使信号传输距离过远，信号就会呈现烦扰或衰减景象，此时要根据需要增加电缆线的截面积。

2.4 差压变送器开机后无指示

故障现象：一台高压蒸汽流量变送器开机后无指示，经过一段时间后流量指示才缓慢上升。剖析要素：开表未按操作程序操作，将阻隔液冷凝水悉数冲走，高压蒸汽进入变送器膜盒内，影响变送器的正常工作。一般在高压蒸汽或有腐蚀性介质的丈量系统，为防止变送器膜盒部件损坏，一般均充阻隔液，对于蒸汽系统而言，阻隔液即是冷凝水，当差压变送器的三阀组上平衡阀被翻开后，若一同翻开三阀组上高压侧和低压侧的截止阀，引压管内原已存在的冷凝水会因差压作用而被冲入蒸汽管道，使高温蒸汽进入变送器膜盒，而变送器的温度太高将致使丈量数据失真，甚至损坏设备。处理方法：拆开差压变送器查看，在该变送器膜盒没有被高温蒸汽损坏的情况下，等候几小时后引导管内发作冷凝水后表面天然就有指示康复。

2.5 差压变送器的测量故障

对于这种单纯用作差压的丈量来讲，故障现象首要为差压值正负恰好相反，以及一贯为0差压或许是差压一贯最大。

差压值恰好相反，要素应是现场的变送器导压管的正负压接反致使。

压差一贯为0。查看就近的压力指示表，核对实际的差压是不是为0，假设不为0这种现象一般为差压变送器一贯未投用，衔接变送器的三阀组或许五阀组的正负压的阀门没有翻开。假设投用了，单侧取压，查看三阀组的平衡阀是不是能够关严，这种情况下假设从头投用后压差闪现正常，但是跟着时间的推移，压差值就会减小，直到压差为0，这就需要更换阀组了。另一个要素，查看负导压管中是不是存在气体液化的或许，正导压管中存在液体气化的或许，这都或许会致使变送器的丈量输出为0。

)压差一贯为最大。这种情况彻底有或许与上面的情况相反，由负导压管的液体气化或许正导压管的气体液化所造成的。

(2)和(3)的情况假设丈量系统中存在冷凝罐或许阻隔罐的，就要查看其间的液体是不是存在，假设缺少就需要进行弥补。假设液化现象对比严重的话就需要考虑增加保温伴热，抑制液化。假设气化现象对比严重的话就需要考虑延伸导压管或许下降伴热管线的温度以及导压管远离伴热管线。

2.6 压力变量读数偏差

压力变送器出现压力读数明显偏高或偏低的现象时，首先检查取压管路是否存在泄漏现象，再检查取压管上的阀门，对传感器进行微调，若还存在问题，更换新的传感膜头。

3 结语

目前压力传感器的使用十分广泛，无论是国产变送器还是进口变送器，在使用过程中由于工作环境、人为操作不当或者自身原因都会出现各种故障，因此我们不仅要按照说明书的标准规范进行操作，还要掌握正确的故障判断、养护和维修知识，这样才能保证压力传感器的使用寿命和测量精度。

参考文献：

[1]张新.压力变送器选型与故障排除分析[J].现代商贸工业，2012.

[2]尚鹏新.浅谈变送器的常见故障及判断方法[J].技术市场，2010.

[3]李永平. 简析差压变送器的选型、使用事项和故障排除方法[J]. 商品与质量·学术观察, 2012(8).

论文作者:于成

论文发表刊物:《防护工程》2017年第16期

论文发表时间:2017/10/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e358d15ce4acffadde1b3ac.html