# 电镀废水临时处理方案设计论文_李志龙

陕西凌云电器集团有限公司 宝鸡 721006

摘要：结合本公司电镀废水处理站技术改造期间的实际工程，设计了一套符合环保要求的临时废水处理设施技术方案，并对环保工程的科学实施提出了合理有效的管控措施。

关键词：电镀废水 临时 方案设计

前言

陕西凌云电器集团有限公司污水站改造工程主要为更新原有废水处理设施，提升生产废水处理工艺的稳定性和可靠性，进一步提高废水处理的自动化程度和处理能力。

依据该工程有关环评文件要求，污水处理设施在改造期间要严格执行国家环保“三同时”制度。公司为此将采取以下措施：首先在改造期间对电镀车间主要金属镀种进行停产限排，然后在污水站外空地建设临时废水处理设施一套，确保经临时处理设施的电镀废水达标排放。

污水站在改造期间由于施工工期只有三个月，工程繁杂、时间紧迫。同时电镀车间在改造期间做不到完全停产，这对原有污水站改造工程造成一定困难。为了确保污水站改造对电镀车间生产造成的影响减少到最低，为了处理好改造期间“生产经营和排污达标”两者的矛盾关系，为了减少临时排污不当引起的环保处罚，所以利用原有处理设施建设一套临时废水处理设施是非常有必要的措施。

1 方案设计概况

本设计为陕西凌云电器集团有限公司污水处理站改造期间的电镀废水临时处理方案。

该方案设计的重要性有以下三个方面：

一是可以将改造期间电镀车间废水切换到临时废水处理设施进行处理，二是为原有污水站施工改造争取了时间和降低难度，三是在污水站改造期间落实了国家环保“三同时”有关规定和要求。

2 废水排污量测算

依据电镀车间近期生产统计报表，金属镀种主要有镀镍、导电氧化、阳极氧化、镀铬、镀锌、镀铜等。参考电镀车间废水排放量数据，测算污水站改造期间金属离子的临时排污数据见表1所示：

表1 临时排污测算表

3 设计处理水量

电镀废水临时处理设计方案实际处理水量为15吨/小时（105吨/天），为了考虑处理余量，设计要求临时废水处理设施处理能力达到25吨/小时。

4 临时方案设计

4.1临时改造方案

将原有电镀处理设施的加药反应罐，搬迁至污水站室外西南侧预留空地，改造成二级反应池，将两个装置用管道连接。同时拆除原有污水站内四个加药槽，在室外增加投药设备，投加药剂为硫酸亚铁、烧碱、DTCR、PAM。在室外预留空地西北侧将原有电镀废水备用一步净化器拆除改造成一体化沉淀器，将电镀混合废水一起收集至泵房北侧闲置的废水调节池中，闲置废水池提前进行防腐改造。废水先由1#提升泵输送至一级反应池，加碱调节PH值在8～9.5之间后投加硫酸亚铁。反应一段时间进入二级反应池，一级、二级反应池用压缩空气进行搅拌，二级反应池中投加PAM、DTCR絮凝反应后，废水再进入原有电镀废水排放水池，将该池改造成中间水池，中间水池由2#提升泵再送入一体化沉淀器，然后进行沉淀过滤，最终出水进入过滤水池流入污水井，达标排放。

4.2处理工艺流程

电镀废水临时处理设施工艺流程图

图1 临时废水处理设施工艺流程图

5 电气仪表控制

5.1概述

根据临时废水处理设施的工艺特点，由仪表、传感器进行控制。本系统具有灵活性并便于修改，能适应设备、系统配置地变化，同时最大限度地节省现有投资。

5.2控制方式

根据工艺要求对废水提升、药剂补充等系统中的主要环节可进行控制，废水池内液位采用浮球开关传递信号，以达到液位自动控制的目的。投加药剂通过计量泵的计量按钮来手动调节加药量的大小。

一旦废水提升自动控制失灵或变更处理工艺时，本系统可进行手动控制，工作状态以信号灯观察运行正常与否。当水位达到最低水位以下时，水泵能自动停止工作；当水位达到最高水位时，进行报警。

6 改造期间的管控措施

6.1废水排放标准

公司污水站改造期间不论是限产还是停产，临时废水处理设施出口的一类污染物六价铬原则上要求达到现有黄河流域（陕西段）污水综合排放标准（DB61/224—2011）中0.4mg/l浓度限值。

6.2废水监控措施

根据国家以及公司环保管理规定，在临时废水处理设施运行期间，污水化验员每天在临时废水处理设施出口取样并监测4次，分析废水中六价铬和PH值数据。同时公司环保监测员对临时废水处理设施日常运行情况进行检查，每周对临时出口废水进行两次监督监测，对发现的问题及时进行整改到位。

6.3 限制排污措施

通过对电镀车间金属镀种进行停产限排，来控制临时排污量。限量及管控措施如下：

（1）电镀车间白天生产时段减少或者外包镀铬、镀镍、镀铜、镀锌件，削减废水产生量以及处理难度。

（2）控制总用水量，电镀综合废水临时排放量控制在15吨/小时。

7 临时废水处理设施

污水站改造期间的临时废水处理设施主要利用原有加药反应罐、一步净化器、加药装置进行改造，外购废水提升泵、加药泵、液位计、PH在线仪表、电气控制柜、各类管线、固定支架等配套安装。

7.1临时废水处理设备组成

污水站改造期间的临时废水处理设备组成见表2。

表2 临时废水处理设备

8 临时废水处理设施图纸

污水站改造期间的临时处理设施平面布置见图2。

图2 临时处理设施平面布置图

参考文献

[1]国家住房和城乡建设部，国家质量监督检验检疫总局.电镀废水治理设计规范(GB50136-2011).2011-07-26.

论文作者:李志龙

论文发表刊物:《防护工程》2017年第12期

论文发表时间:2017/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f43a24a7b2f71c887ddf86c.html