# 小议水文遥测系统故障分析与处理方法论文_符佳

符佳

深圳市水务科技发展有限公司 广东深圳 518000

摘要：随着社会的不断发展，国家对水文工作的重视程度逐渐增加，遥测站是组建水文自动测报系统中很重要的一部分。基于此，本文主要对水文遥测站的常见故障及工作原理进行介绍，并结合近年来我国对水文遥测站系统运行维护的相关实践教训与经验，总结并分析水文遥测站中经常出现的一些问题，提出有效的处理方法来解决主要故障现象，从而为加强我国水文遥测站运行维护与管理工作提供几点建议。

关键词：水文遥测站；常见故障；处理方法

1、水文遙测站的基本结构

水文遥测系统信息的主要来源就是水文遥测站，确保整体水文遥测系统运行正常的关键保障就是水文遥测设备的正常工作，这直接影响到我国水文工作的质量与效率。水文遥测站主要结合信息采集装置及遥测终端机来对气象、水位、雨量等信息数据进行实时的控制、传输、存储与采集，并通过数据传输通道与通信终端及时将数据发送传递给水文分局中心站，从而实现对气象、水位及雨量等数据的传输与采集。水文遥测站结构组成主要为遥测供电设备、数据传输装置、现代化信息采集装置及遥测终端机，而实际水文遥测站的基本结构见图1。由于设备运行的室外安装、缺少防护、大温差等环境运行条件的影响，还有各种分布较广的水文遥测站点影响，使得水文遥测站中的故障发生情况逐渐增多。

2、水文遥测站中常出现的故障问题及原因

对某省水文遥测站点的大致统计可知，6年全省水文遥测站点的故障次数为177次，其中故障次数发生最多的就是遥测终端设备，占据水文遥测站总体故障比例将近37%。最常见的故障就是遥测站分局服务器接收不到任何信息数据或者接收到的数据为乱码形式，造成这种故障问题的主要原因就是遥测终端设备主板缺陷。水文遥测站点中另一故障常发生的部位是现代化信息采集装置，现代化信息采集装置常见故障是水位雨量数据或者雨量信息失真、无法有效采集水位等。而造成这类故障发生的原因比较繁多并零散，比如接触丝接触不良、雨量计干簧管损坏或者水位编码器出现故障等。其次，常发生的故障是数据传输装置故障，主要表现形式是通讯中断或者数据乱码等。造成该类故障的主要原因是通讯模块出现损坏现象。故障发生最少的是遥测供电设备，而经常出现的故障问题就是通讯时断时续或者中断。造成该类故障发生的原因是电源接触不良或者电池电压较低等。

3、水文遥测站的常见故障处理方法

以上综合介绍了水文遥测站中经常出现的故障类型及表现，不同的设备出现故障的表现及造成故障发生的原因都有所不同。因此，在处理水文遥测站故障问题时需要结合具体故障类型，采取有效的措施进行针对性处理。

3.1 水文遥测中心站无法接收到雨量数据或水位信息

3.1.1 检查水文遥测站的供电设备是否运行正常。检查遥测供电设备的供电系统是否连线松动或者接线错误，太阳能电池板是否存在故障，充电保护器是否运行异常等，这些问题都是造成蓄电池无法正常并安全充电的主要原因。水文遥测站中心站使用电压一旦低于9V就会运行异常而无法正常工作。若是查看设备电压值为0，那么可基本断定故障原因为电路板问题。若是电压值低于9V，还需要测试太阳能板是否出现损坏现象，检查终端机与太阳能板的连线是否断裂。

3.1.2 查看终端机是否出现死机现象。对终端机的显示屏进行查看，若是黑屏或者时间停止，并且按重置键没有任何反应，则可以判定造成中心站无法接收数据的原因就是终端机死机。

3.1.3 检查连接线路是否断线、脱落或者松动。检查雨量计、雨量线与外部雨量线的连线，终端机与雨量计的连线，终端机及水位线的连线是否断线、脱落或松动。

3.1.4 查看测试电路是否出现故障。测试电路板并发送测试数据，检查显示屏上是否还亮有红灯，若是红灯不亮则表示电路板出现故障，无法有效采集到雨量信息与数据。

3.1.5 检查模块是否存在故障问题。检查模块时要发送相应测试数据，若是串行口分与收指示灯处于常亮状态，那么还要将通信模块脱开进行测试，若常亮现象没有消失，就表示发光二极管损坏或者电路板通信口存在故障。若是指示灯不亮，则表示模块接口存在故障问题，处理时需要更换模块。

3.2 水文遥测站采集到的雨量数据中不具备水位数据

解决水文遥测站该类故障问题的主要处理方法为：①检查电路板并判断其是否存在故障问题；②若是电路板检查后无故障现象，还需要对水位计是否存在故障进行检查；③检查连线情况，也就是水位井钢丝绳是否断裂或者被卡住。

3.3 水文遥测站可以采集到水位数据但数据不准确

解决水文遥测站该类故障问题的主要处理方法为：①检查水文遥测站的水位数据传输线是否焊错或者断线；②检查接管使用時间过久是否出现氧化现象，检查水位计传动带是否出现断裂现象，查看水位计是否出现损坏现象；③检查电路板，并判断其是否存在故障问题；④若是水位数据保持一个数值不变化，那么需要检查水位井，查看其实际水位是否控制在最低监测水位范围之内。

3.4 水文遥测站可以采集到水位数据但不具备雨量数据

解决水文遥测站该类故障问题的主要处理方法为：检查干簧管是否损坏；检查雨量线接线是否断线或接触不良；检查雨量翻斗是否卡住；检查雨量筒是否被堵住。

3.5 水文遥测站采集到的雨量值偏小或者偏大

解决水文遥测站该类故障问题的主要处理方法为：①检查外部雨量航空头有没有松动，检查雨量线是否存在断裂及虚焊情况；②若是水文遥测站采集到的雨量数值偏小，需要检查雨量筒是否被树枝或者尘土堵住；③模拟降水并对终端机采集数据进行观察，查看其是否准确无误，若是没有问题则说明遥测终端机不存在故障问题，若是数据不正确则需要及时更换电路板；④对雨量计进行测试：将雨量筒罩及时摘掉，并将雨量计翻斗拨动几下，查看雨量计翻斗是否连接过紧，若较紧则需及时更换干簧管。

4、结束语

综上所述，水文遥测站经常会突发各类故障问题，要分析这些故障的来源与原因，以便采取有效的处理方法来解决问题，提高水文遥测站的运行水平。

参考文献：

[1]纪旭霞.水文遥测站常见故障处理方法[J].广东水利水电，2012（6）：13-14.

[2]郑伟娟.水雨情遥测站的常见故障及其处理方法[J].城市建设理论研究（电子版），2014（9）：22-23.

[3]蒋艺.遥测雨量站常见故障现象与维修[J].城市建设理论研究（电子版），2012（7）：19-20.

[4]龚然会.水文遥测系统站内信息显示终端设计[J].广西水利水电，2016（11）：15-16.

论文作者:符佳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第18期

论文发表时间:2018/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8fa778f6bd0f65ef2aeaa35f.html