# 垃圾焚烧电厂烟气在线装置改造和管理要点探索论文_汪鹏

（霸州中电环保发电有限公司 河北霸州 065799）

摘要：垃圾焚烧电厂的烟气在线装置系统是垃圾焚烧电厂的关键设备，随着国家对垃圾焚烧发电厂烟气排放的政策越来越重视，烟气在线装置系统可以实时对垃圾焚烧发电厂烟气排放进行监测，锅炉操作人员可以对烟气排放指标进行及时操作，保证烟气排放指标符合国家烟气排放的标准。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对垃圾焚烧电厂烟气在线装置改造和管理要点探索提出了一些建议，仅供参考。

关键词：垃圾焚烧电厂；烟气在线装置；改造和管理要点

引言

随着我国垃圾焚烧发电烟气排放标准的不断提高，对于垃圾焚烧电厂烟气在线装置改造的管理工作迫在眉节，在烟气在线装置技术路线选择时应遵循“因垃圾制宜,因炉型制宜,因地制宜,统筹协同,兼顾发展”的基本原则。

1、烟气在线监测系统监测参数成分组成

烟气在线监测系统是由颗粒物监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气排放参数监测子系统、数据处理与传输子系统四部分组成。其中颗粒物监测子系统主要是对排放烟气中的烟尘浓度进行测量。气态污染物监测子系统主要对排放烟气中NOX、SO2、CO、CO2等气态形式存在的污染物进行监测，目前我国火力发电厂主要对烟气中的NOX、SO2、CO气态形式存在的污染物进行检测、调节。烟气排放参数子系统主要对排放烟气的温度、压力、流速等参数进行监测。数据处理与传输子系统主要完成测量数据的采集、存储、统计功能，并按照环保相关标准要求的格式将数据传输到环境监管部门。

2、脱硝系统在线监测仪在监测过程中出现的问题

在脱硝系统中，需要在线监测仪满足的技术要求是监测的范围是烟道长度的十倍，而且在设备进行监测过程中，需要极高的精确度。而《烟气连续监测系统技术要求及检测方法》的规定对其管控过于宽松，因此在电厂排放烟气过程中存在着排放不符合标准的情况。因此在脱硝系统后端安装双量程在线监测仪。这种双量程监测仪能够很好的对电厂的排放物进行有效监测。国内在线监测仪生产商相继研发了此类产品。

3、垃圾焚烧电厂烟气在线装置改造和管理要点探索

3.1烟气在线装置的管理制度和应急措施制度

设备的良好运行与相应的管理措施有重要的关系。设备长期良好运行必须要有科学的管理制度。随着近期国家出台垃圾焚烧发电的烟气排放标准以及国家环保事业的政策大力实施，烟气在线装置的良好运行以及运行的效果、数据的准确性，直接关系到垃圾焚烧电厂的生存问题。所以制定一套科学高效的管理措施和应急制度势在必行。首先、烟气在线装置的日常检查必须8小时巡检一次，检查的内容要点必须有相应的规范和记录，专门记录本，以后记录本进行存档。其次，烟气在线的维护和检修必须有专人负责制。由厂部的工程师专人、专职负责。在设备运行培训和检修工作中起到全面管理负责。工程师必须定期对设备进行巡检。保证设备正常运行，同时调配第三部定期比对项目。及时跟进设备的数据的准确性以及设备的计划性检修工作项目，备件采集流程等。最后，烟气在线装置设备的运行有不可预知的时间发生。一旦发生，必须相应的应急措施。正常情况的汇报制度是运行检查人员、检修人员发现问题第一时间汇报到值长，值长汇报到专职烟气设备工程师，工程师根据问题情况安排检修工作，一旦工作无法处理汇报到厂长。一旦烟气设备的运行故障，要有相应的临时监测设备进行监测，把检测的数据提供环保局和污染源平台。同时对污染源平台进行异常的报备。

3.2企业加强对净化装置的技术改造工作

对于排污企业而言，需要加强对净化装置的改造工作，把环境保护作为工作的重点，提高净化装置的净化作用，绷紧环保这根弦，根据在线监测设备的监测结果进行工艺调整，确保排放符合国家标准。其次是引进环保方面的专业人才，借鉴其他国家和地区的环保经验并对企业内部的净化设备进行升级，降低排放污染物对环境的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3CEMS仪表高低量程切换改造

（1）环保分析仪表更换为双量程仪表，仪表自身根据采集气态污染物实时数据进行模拟量比较判断输出一个开关量来做为双量程中的高低量程切换信号。信号通过隔离继电器分为三路分别送到脱硫DCS、环保局、中调控制系统。系统根据接收仪表输出的切换信号来控制高低量程数值转换输出。（2）双量程切换方案设计思路：首先将CEMS分析仪表本身双量程切换信号（SO2量程切换信号、NOX量程切换信号）引出通过中间继电器分为两路，一路送至就地PLC上位机，一路送至脱硫DCS。在脱硫DCS相应控制柜中再增加一中间继电器分为两路，一路送至脱硫DCS系统开关量输入卡件，另一路送至中调控制柜。（2）双量程切换方案实施：CEMS小间PLC控制柜内增加卡件DX561，将DX561第一通道定义为SO2量程切换信号，DX561第二通道定义为NOX量程切换信号。CEMS仪表柜内部控制回路增加2个继电器：1个为SO2高低切换，1个为NOX高低切换。前后两个切换信号分别从仪表本身控制系统开关量卡件D05、D06通道输出送至中间继电器。3号机组是在脱硫电子间33A控制柜增加1个SM610卡件、1个SM3610卡件，卡件模块地址定义为27。在33号站27号模块第一通道新增点，点名为SO2LCQH。在33号站27号模块第二通道新增点，点名为NOXLCQH。4号机组送至脱硫DCS控制柜后未经过中间继电器而是直接接入SM3610卡件，再通过DCS控制站SM3710卡件输出送至中调控制系统进行逻辑组态。

3.4垃圾焚烧发电烟气处置协同控制系统网络结构图

垃圾焚烧发电烟气处置协同控制系统由SNCR脱硝系统+石灰浆制备系统+半干喷雾反应塔系统+消石灰喷射系统+活性炭喷射系统+袋式除尘器系统等六个单元系统组成，经处置后的烟气各项排放指标全面稳定达到欧盟EU2000/76/EC标准要求。生活垃圾焚烧发电项目烟气处置协同控制系统包括现场控制站、上位机人机界面、网络通信设备、控制软件等四部分组成，开发语言为汇编语言，开发工具为STEP7V5.5，运行硬件环境为西门子S7-300/400CPU。垃圾焚烧发电烟气处置系统由SNCR脱硝系统、石灰浆制备系统、半干喷雾反应塔系统、消石灰喷射系统、活性炭喷射系统和袋式除尘器系统等单元处理装置组成，垃圾焚烧发电烟气处置协同控制系统设有3个现场控制站，各现场控制站采用西门子通用现场控制器，系统包含开关功能模块、电机功能模块、阀门功能模块、模拟量功能模块、控制器功能模块和顺控功能模块。现场控制器中子程序调用通用模块，将需处理的数据以相同的数据结构存储在各现场控制站内存中，实现对不同设备的控制。通用功能块相对于硬件是独立的，可以独立进行调试和安装，对于不同项目可进行直接引用。公用控制站程序，根据控制系统功能说明，对通用功能块进行不同的组合及调用从而完成对现场设备的控制。控制室监控界面提供人机界面，供运行人员操作及监视现场生产用。烟气控制系统中电动机、阀门、模拟数值、开关、PID控制器和功能块所使用到的过程数据全部以数据块的形式存放在PLC中。

结束语

综上所述，垃圾焚烧电厂应严格遵守国家环保法规，严控各项排放物标准的硬性指标，并且应加强对在线装置合理改造和管理。使在线装置设备真正发挥监测作用，促使企业在获得经济效益的同时注重环保效益。为此，必须定期进行检查在线监装置的使用情况，降低排污企业排放污染物对环境的影响。

参考文献

[1]杨婧君.锅炉二次风和净烟气流场数值模拟分析与测量装置研究[D].华北电力大学,2017.

[2]孙亮,梁平,杨牧原,庄园.烟气连续监测系统的烟尘测量装置改造[J].科学技术创新,2018(26):173-174.

[3]沙雪华.上海浦东日处理750吨污泥干化焚烧处理工程工艺设计与运行实践[D].北京化工大学,2017.

[4]高海波.转炉烟气干法改造煤冷水封管道的在线切换[C].中国环境保护产业协会电除尘委员会.第十七届中国电除尘学术会议论文集.中国环境保护产业协会电除尘委员会:中国环境保护产业协会电除尘委员会,2017:314-316.

[5]郑河山.基于PCS7的垃圾焚烧锅炉控制系统方案设计与实现[D].华侨大学,2017.

论文作者:汪鹏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9025bf38ac226bfb7a36f37a.html