# 煤矿井下电力监控系统改造研究论文_周耀

摘要：当前我国很多煤矿企业在市场环境中发展越来越困难，同时随着煤矿企业运作成本的不断提高，进一步压缩了煤矿企业的利润空间，使很多煤矿企业都很难在复杂的市场环境中生存与发展。鉴于此，本文主要分析煤矿井下电力监控系统改造。

关键词：煤矿井下；电力监控系统；改造

中图分类号：TD611 文献标识码：A

1、概述

1.1、矿区电力系统不能全覆盖监控

初期电力自动化监控装置设计时，井下和地面变电所的高压开关大部分采取了更换保护装置或者通信装置的方式才基本实现了电气信号监测和部分高开的遥控操作功能，在矿区内还有很多新建变电所和改造后的变电所因为通信不兼容不能实现监控，还有一些地面重要负荷（如瓦斯抽放站、立井风机房、压风机房等）受早期资金和技术限制也不能将数据上传至电力监控系统，还需要人员 24 小时值守，随时准备倒闸操作和日常运行巡视。

1.2、装置通信容量不足

煤矿在后续的发展过程中先后新增加了 2 个采区供电和 2 个地面变电所供电，原有的电力自动化监控装置预留备用的通信接口就不足支撑接入多余设备；同时原有的监控系统主要采用电缆通信，在通信速率上最大为 100 兆/秒，加之所监控的设备数量众多，在实际运行环境中还受到大型设备电磁干扰，频繁出现通信卡顿现象。

1.3、监控装置所监控电气参数有限

当井下发生开关短路跳闸故障后，调度监控人员不能够快速知道井下配电室高压设备情况以及保护所报的故障信息，对技术人员排除故障，快速分析事故，以及高压设备自我检测等功能。

2、煤矿井下电力监控系统组成分析

2.1、系统硬件组成

系统硬件主要由以下几部分组成: 电力监控分站、高压配电装置、低压组合开关、智能保护控制器、防雷器、防爆交换机、工控机、打印机、UPS 电源、配件。

电力监控分站的作用主要有三部分：采集数据、显示控制、通信传输。具体来说就是: 电力监控分站采集高压馈电开关内置的综保信息，在就地的触摸屏上显示出来，然后再接入煤矿网络，上传到地面，接收工控机的控制信号，控制高压馈电开关动作。

电力监控分站主要由以下几部分组成: 变压器、电源、备用电池、显示屏、键盘、通信管理机、光端机或光电转换模块( 至少两光两电) 。

2.2、供电监控系统

供电监控系统主要用于煤矿供电系统和运转设备的监测、控制、管理和安全保护等方面，实现供电系统和设备的在线参数监测、远程操作控制、实时事故报警、数据统计分析、运行安全保护、用电计量管理等监控管理功能; 提供遥测、遥信、遥调、遥控、遥视、遥播、遥讯、遥试“八遥操控”、事故报警、保护、定位和事故快速解决的手段，具有解决供电系统越级跳闸、电压波动跳闸、漏电接地选线、突发停电事故恢复、负荷控制等电力运行难题的实用方案，系统的高精度计量监测、专业图表分析工具、录波分析工具和智能专家系统，是加强供电管理、减少事故、降低损耗、节约电能、提高运行效率和管理水平的最新现代化工具，运用系统网络远程操作控制和智能程控技术，实现煤矿供电系统和生产设备的全面自动化无人值守智能监控管理。

电力监控系统建立在 1 000 M 冗余工业以太环网、高速专用电力监控现场总线、CAN/ＲS485工业现场总线、无线通信构成的多层分布式煤矿宽带工业网络平台上，配有各种电力监控应用软件，是集监控、显示、保护、控制、采集等多种功能的监控系统，根据需要可在不同网络层接入不同通讯接口的各种监控装置和各种设备、环境监控系统，兼容各种接口设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时提供标准数据接口，实现与矿井自动化信息平台无缝连接，为信息平台提供供电数据，实现一体化的全矿井安全生产监控和自动化、信息化系统

系统将供电系统监控、变电所环境监控及 IP 电话、IP 广播、视频等多源异质数据有机融合，实现电力监控、视频、语音、广播联动，建立了一套综合性多媒体数字化电力监控管理系统，监控的内容和范围更宽、更全面，使管理和操控人员在全面的多媒体信息化环境中身临其境般的实现更加可靠的远程管理和操控。

3、煤矿井下电力监控系统改造

3.1、电力监控系统监控主站升级

在矿井调度室电力监控中心更换安装了6台工业级监控服务器，4台工业级电力监控上位机，为了防止在今后使用过程中减少电脑病毒入侵的可能性，保障监控系统软件系统上的运行安全可靠，采用了linux中文版操作系统，同时升级安装了6台千兆网络交换服务器、6台光纤网络交换服务器，1套独立无间断电源系统、1套综合信息发布系统。

3.2、电力监控系统监控分站优化

在井下和地面的各个变电所的电力监控系统分站的改造上，在每个变电所数据传输分站装置内都新配备了了防爆型千兆光纤交换服务器，对于新建的变电所，直接将保护接入光纤交换机进行通信，将原来监控系统的百兆通信传输升级为千兆传输，源头上避免的传输卡顿、信号丢包、数据延迟等情况，并且在各分站之间实现了环网。在保障监控分站供电电源上使用了KDW0.3/660A型双回路无间断电源装置，确保在全矿井失电等极端情况下的监控系统正常运行。

3.3、自动化控制系统的内部功能设计

在进行电力监控系统设计的时候，应该关注系统的功能模块设计，能够实现相应的功能。1）系统应该具有井下电力系统的四遥功能，同时可以快速定位故障发生节点、故障类型、故障信息记录等内容。2）系统应该能够实现各个保护装置与设备的联网运作，同时结合不同设备的特点来进行参数保护与控制，实现对各个设备的自动化控制，并实现对电力设备的在线监测等功能。3）系统应该能够对各个电力设备的运作现状进行实时监测，并能够出具各类数据信息的历史曲线与图表数据，使这部分的内容更加直观。而在这类数据信息的权限设置上，应该根据用户类型的不同进行分级用户共享。第四，系统还应该能够使用红外线来对各个保护器的参数进行综合调整，同时供电设备也应该实现不停机运作，能够较好地契合井下恶劣环境，实现各个设备的正常运作。第五，应该做好系统界面设计，提供相对和谐的人际互动界面，同时能够自由切换各个子系统以及其他模块，显著提高系统的运作效果。

3.4、电力监控系统单元节点改造

每一个高爆开关都增加了DMP-5102B型智能终端，智能终端能够就地采集开关的位置信息、电气信号量以及温度信息，同时还能够与综保装置进行通信将综保的保护动作事件信息打包以光纤传输的方式传至监控分站。

3.5、远程遥控、遥测和视频联动应用

新增加的智能终端能够就地采集电气数据的同时，把各个开关断路器的控制回路也接入各个智能终端，这样操作人员就能够在调度室远程控制各个变电所开关的断路器分合闸，同时在各个变电所无死角的安装了海康威视的自动跟踪球型摄像头，在远程操作时将摄像头对准开关，观察远程操作时开关的变位情况和运行情况，同时还能对人员现场操作时的情况进行监督和远程监护。

总之，此次煤矿电力自动化监控系统的升级改造实现了井下变电所的无人值守，做到了减人提效，极大的提升了矿井供电网的自动化水平，对煤矿供电系统的集中化、安全化提供了平台支撑。

参考文献：

[1]赵大磊.煤矿井下电力监控系统的应用研究[J].机械管理开发,2017,32(06):112-113.

[2]刘沛.照金煤矿电力监控系统的设计与应用[D].西安科技大学,2015.

[3]郭齐.现代矿井安全供电监控系统改造的研究[D].西安科技大学,2013.

论文作者:周耀

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9034f0147c555c951bdfe334.html