# 基于医院手术室净化空调系统的管理运行及维护分析论文_刘思萌

摘要：在医院各项事业的发展中，医疗卫生事业发挥着很重要的作用。作为医院运营发展中的核心，手术室在空气质量、室内温湿度、室内环境等方面有着极为严格的要求。因此，医院手术室的净化空调系统管理与维护工作的开展也有着极为严格的要求。文章针对医院净化空调系统的管理运行及其维护进行分析研究，具有参考价值。

关键词：医院手术室；净化空调系统；管理运行；维护

引言

手术室的良好环境决定手术的质量，保障术中无菌操作以免感染患者，有效且正确的管理手术室环境成为医院的重点工作。其中运用较多的是净化空调方法，使用时任何系统都会存在一些弊端，空调净化系统也同样如此，通过对手术室净化空调系统出现的问题及故障进行分析，以便更好地管理运行[1]。

1.案例分析

该项目工程为某医院手术室净化系统工程，净化区域包括手术室及洁净辅助房间共若干间。文章结合该工程案例对净化空调系统管护工作进行阐述。

2.净化空调系统构成分析

现阶段医院手术室净化空调系统（如图 1）主要包括集中式、分散式以及半集中式三种类型系统，而最为常用的则是集中式空调系统。针对集中式空调系统而言，主要组成包括净化系统和冷站系统。净化系统主要是由送回风管道和空调机组构成，而冷站系统的主要作用是为净化系统提供相应的冷源和热源，主要是在实际运行过程中基于对表冷器的应用，通过热水和冷水对机组内部的空气进行降温和加温。而构成净化空调系统的设备具体包括循环风机、加热加湿装置、空气过滤器、湿度温度传感器、表冷器等设备[2]。针对空气过滤器而言，主要分为高效、中效、粗效过滤三种，通过对该装置的应用起到过滤空气中粉尘及细菌的作用；针对表冷器和加热装置而言，其主要作用是进行空气湿度和温度的有效调节并保持设定参数的稳定，利用传感器对系统运行参数进行监测，以此为基础利用相关现实设备进行数据的体现；针对循环风机而言，其主要作用在于为手术室空气不断循环提供动力，保证净化系统足够的换气次数。

图1手术室净化空调系统设计图

3.净化空调系统基本的运行模式

3.1净化空调系统的分类和组成要素

就集中式空调系统的组成而言，它主要由冷站系统和净化系统两部分组成，而冷站系统主要为净化系统服务，即冷站系统为净化系统提供热源或冷源，主要通过从表冷器经过的热水或冷水对空调机组的空气进行加热或降温；而空调机组和送回风管道系统构成了空调净化系统。由于医院手术室对空气环境质量的要求非常高，因此，其净化空调系统设备的要求也非常高，设备种类比较多。主要有： （1）空气过滤器，该系统过滤主要分为粗效、中效、高效三级，能够从不同层次实现净化空气的目的；（2）循环风机，主要为空气流动提供保障；（3）表冷器，（4）加热加湿装置，表冷器和加热加湿装置主要对手术室空气的温度和湿度进行调节；（5）温度或湿度传感器，主要用来检测手术室的温度和湿度，并将检测的数据显示在监控设备上；（6）压力变送器；（7）风量调节阀，主要控制手术室空气流动风量的大小；（8）监控设备等，这些设备为手术质量提供高质量的保障。

3.2该系统的设计原则

医院手术室的环境质量对术中感染有非常重要的影响作用，由于手术室的特殊性，因此，手术室所采用的空气调节净化和人们日常工作环境所采用的空气净化不同，手术室所注重的是净化作用，主要包括空气中的无菌、气流流向、风速和手术室的温度湿度等。对于上述的空气调节要求，目前主要坚持的系统设计原则有：坚持分别设置手术室的净化空调系统和辅助用房的空调系统，两者不能相互联系或混淆；坚持对于Ⅰ级洁净手术室和Ⅱ级洁净手术室的净化空调系统采用不同的控制处理方法；对于Ⅲ级洁净手术室和Ⅳ洁净手术室可以采用同一净化空调系统。将各种设备装置全部集中在空调机房中，然后由送风管将过滤后的空气直接送入手术室，从而达到控制手术室环境的目的[3]。

4.手术室净化空调系统管理维护措施

4.1注重对空调系统管理维护的强化

需要注意定期进行空调系统的清洁，尤其是系统中极易出现细菌和污垢的位置，工作人员应强化对清洁工作的开展。医院需基于对实际情况的分析，构建专业检查小组和维修队伍，实现对空调系统的统筹化管理。与此同时，针对检查时间的制定，需基于对手术室实际运行情况，以及空调系统内部细菌和污垢滋生情况的分析，确保其检查时间的合理性。并定期开展空调系统维护工作，尤其是手术室在频繁经历过手术之后，需及时开展系统清洁工作，以此降低故障问题的出现几率。在实际管护过程中，需定期进行净化机组中粗效、中效以及高效过滤器的更换和清洁，并注重对系统回风口位置进行清洁。因为医务人员手术衣与床单等物质极易产生浮游絮状物，而在空调系统运行过程中，这些浮游絮状物极易堵塞回风口，所以工作人员必须重视对清洁工作的开展。

4.2定期开展空调系统检查

手术室的温湿度调节和除尘不仅是最为基本的功能，同时也是其它功能的基础所在，所以工作人员需重视对空调系统冷源、热源及其过滤功能进行严格把关。另外，在净化空调系统运行过程中，如若检查中发现手术室的温度和湿度在实际调节过程中呈现出温度、湿度波动幅度大的情况。针对这种情况，相关工作人员需首先进行原因的分析：① 未进行有效新风系统流动的空气湿度温度处理；② 控制手段较为滞后，例如夏季期间，尚未开展有效的除湿工作就选择降低温度；③ 针对温度调节操作的开展，存在次序错乱的现象。针对这种情况，工作人员应结合实际情况进行新风系统湿度调节、温度调节装置的安设，并开展高质量人员的空调操作培训，帮助人员掌握正确的温度湿度调节次序。最后通过对变频器、传感器等设备的添加，实现对手术室实际温度湿度情况的动态化掌握，进而实现对上述问题的有效避免。

4.3构建监督观察小组

医院需基于对实际情况的分析，构建完善的监督管理制度，并以此为基础，要求监督人员保持全天候的通信畅通。在实际监督管理过程中，要求维护人员定期进行空调系统维护检查，实现对问题的第一时间发掘和检查，为净化空调系统的正常运行提供保障。与此同时，组织开展医院全体人员的宣传教育工作，引导医院全体人员充分认知空调系统管护工作的重要性，做到发现质量问题时，第一时间上报至相关维护部门，进而实现对故障问题的第一时间解决，避免因空调故障问题对手术产生影响，为医务人员与患者营造一个良好的环境，确保空调系统实际作用与价值的体现。

5.结束语

综上所述，在电力通信光缆线路工程中，只有切实掌握设计施工要点，并在整个工程中紧密结合实际强化对其的应用，尽可能地确保光缆的质量，对其路径进行合理的规划，严格按照规范加强对其的架设，最大化的确保工程质量。

参考文献

[1]刘艳.分析洁净手术室感染管理环节的控制与效果[J].中国医药指南,2016,14(11):297-298.

[2]冯海芬.医院净化空调系统设计及经验[J].现代职业安全 ,2013,08:112-114.

[3]梅成武.医院手术室净化空调系统的运行管理探究[J].电子制作，2016(11X):100- 100,80 共 2 页.

论文作者:刘思萌

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第18期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9043641d65de56b5337b0905.html