# 高压断路器二次回路常见故障分析论文_李博,杨婷婷,郑宏阳

摘要：在电气设备中高压断路器是重要的组成部分，高压断路器不仅可以切断和闭合高压电路的工作状态，而且当电路系统发生故障的时候，高压断路器能够保护各装置间的相互配合，迅速切断正常运转的电流，减少事故发生，保证电力系统的正常运行。随着我国经济的不断发生，国家对供电局的要求也越来越高，在正常的供电过程中，要提供给用户更加持续、稳定的供电系统。

关键词：高压断路器 故障分析 二次回路

引言：随着人民群众对电量需求方面不断的增大，国家对供电系统进行不断的完善，高压断路器的操作次数也就越来越少，但是高压断路器在电气设备中的应用还是比较常见的，二次回路发生故障的时候就需要高压断路器进行技术的相关处理。

一、高压断路器二次回路比较常见的故障

二次回路是指二次设备工作按照一定的规则相互联系起来，高压断路器二次回路包括控制回路和信号回路。两种回路是高压断路器二次回路中常见的故障。现有的各种高压断路器因为自身的组成不同，导致设备的工作原理也就不同；影响二次回路故障的因素主要有气候的变化和空气中盐份含量的程度。

（一）控制回路

高压断路器在控制回路方面的故障包括操作回路和储能回路；操作回路发生故障是不常见的，但是我们仍要注意问题的出现，高压断路器在工作的时候需要与继电保护相互配合工作，因为断路器的动作次数比较少，所以操作回路故障是不常见的。高压断路器中存在的第二个故障问题是储能回路故障，这个故障比较常见。高压断路器储能回路的主要元件是空气开关、电机以及接触器。在电气回路中，通过开关的相互控制，直接控制着电机的启动和停止，从一定的意义上来讲，开关的分合直接影响着电机的正常工作。当行程开关接点出现问题的时候能够造成电机的频繁启动或者电机不工作；重则可能会影响电机的内部机构损坏。因此在高压断路器工作的时候要注意设备开关的稳定性。例如，我们常见的电流回路断线的危害，电流回路断线会出现放电、冒火现象，严重时击穿绝缘、电流互感器本体严重发热、冒烟、变色、有异味，严重时烧损设备，严重的情况下还会引起二次设备出现冒烟、烧坏、放电等现象。检修工作人员在进行故障排查的时候若是操作二次交流回路引起的开路，应立即将其复原，以消除开路故障。若不能即时找出开路地点，应立即将开路的那一组电流互感器二次侧短接。查找或发现电流回路断线情况，应按要求穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套，并配好绝缘封线。查找电流回路断线可以从电流互感器本体开始。按回路逐个环节进行检查，若是本体有明显异常，应汇报调度值班员、申请转移负荷，停电进行检修；若本体无明显异常，应对端子、元件逐个检查，发现有松动可用螺丝刀紧固;若出现火花或发现开路点，应用绝缘封线将电流端子的电源端封死，封的顺序按N、A、B、C进行，封好后再对开路点进行处理。

（二）信号回路

高压断路器二次回路故障中，发生故障率是最低的就是信号回路。因为高压断路器的信号回路包括分机构信号与本体信号两个部分。一方面，高压断路器通过自身的工作能力能够有效的提高速度和工作时的冲击力，因此对连接高压断路器主体机构的位置要设置辅助开关，这样能够保证在工作时候都具备一定的速度和冲击力。动作的开始与停止是保证开关正常运行的根本。另一方面，高压断路器在工作的时候会受到气体压力的影响，由于接点间的密封存在一定的问题，也会导致信号回路出现故障。

例如：由于高压断路器回路控制的红绿灯指示出现的故障问题。工作人员要先检查指示灯泡灯丝是否烧断，控制熔断器是否熔断、松动或接触不良，并检查操动机构的储能是否储能完成和气体断路器的气压是否足够，其闭锁触点是否粘接、检查跳、合闸线圈是否断线或接触不良等方面的问题，之后再按照相关的检查方法进行故障的处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电气回路故障，若红灯不亮，应先考虑是否是线路烧坏的问题；若红灯亮而不能分闸，则系控制开关有关触点接触不良，或者操作控制开关不到位，造成其触点接触不良，再或者是开关返回过早。

二、高压断路器二次回路常见问题的解决方法

高压断路器二次回路常见的问题会有很多，但是大部分都不是什么难以解决的问题；提高开关的质量是解决高压断路器二次回路故障关键的方法。通过对行程开关的控制，来减少高压断路器二次回路出现的故障。行程开关重要的组成部分包括：顶针、弹簧片以及接点，通过对这三个部件的改善与控制，能够提高行程开关工作的性能。

（一）顶针故障处理

大多数当顶针出现故障的时候，都是因为行程开关顶针锈蚀严重，导致顶针在工作的时候出现卡死的现象，影响着设备的正常运转，同时也会对开关机构压力信号的发出有影响；因此，我们在选择高压断路器顶针的时候要选择不锈钢的材质，并要确保顶针的使用寿命。

（二）弹簧故障处理

行程开关经过长时间的使用，会出现弹簧松懈以及弹簧片老化的现象出现，弹簧片的变化会导致行程开关无法按照严谨的工作准则进行工作。在购买弹簧的同时，我们要对弹簧的弹性进行相关的改变，没有经过处理的弹簧片在工作性能上会存在一些差异，为了能够延长行程开关的使用寿命，要对行程开关的压力值保持高准确度。

（三）接点接触不良

除了顶针和弹簧片会对行程开关的正常工作造成一定的影响之外。行程开关的接点接触不良是造成行程开关工作的主要影响，行程开关的内部接点存在问题会直接影响行程开关的工作范围，为了能够减少接触不良的状况出现，我们在选择行程开关的时候一定要对行程开关的接触点进行严格的检查，以及行程开关的接触面积是否广泛等问题进行考虑。通过对行程开关的选择能够增加设备运行的可靠性和稳定性。

面对上述问题的不断产生，工作人员要具备一定解决问题的能力。以上的故障问题在得到解决之后，大大的减少了高压断路器二次回路中出现的故障。对于其他厂家的机构存在的老式行程开关，也将由运行情况决定是否进行同样的改良。并将新式行程开关推广使用到带有行程开关的高压设备中。高压断路器是电力系统常用的电气设备，其安全地运行和可靠地动作直接影响到电网的安全、稳定。 高压断路器发生故障次数不多，但一旦发生故障却是最严重的，其引发的停电将直接导致电量、经济、信誉等诸多方面的损失。所以在工作中我们要不定时的对高压断路器设备进行隐患排查及检查。

三、外力和其他故障的产生

外力和其他故障主要包括泄漏故障；泄漏故障的产生原因是阀系统密封不严、封闭圈出现老化、压力泵接头质量差和清洁度差而引起，此外还有一部分原因是受内部温度和外部温度的影响，温度的升高导致安全阀的工作效率降低，也导致高压断路器的工作效率受限。

结束语

高压断路器二次回路安全运行的问题直接影响我们电量的使用，也就是常说的会停电，其次高压断路器出现故障还会影响经济发展。供电系统设备稳定性降低，导致很多大型的工厂无法开展自己的工作，高压断路器的维护与检修一直都是我国电力维修工作的重点内容，通过对设备的维护，很好的解决了高压断路器二次回路中出现的故障问题。

参考文献：

[1]叶开明,王逸鹏,叶开发,柯秉毅,温智彬,施嘉炜.VS1型真空断路器闭锁回路常见故障分析及处理[J].电世界,2019,6008:28-31.

[2]郭震.高压断路器工作原理及故障分析[J].中国新技术新产品,2019,21:52-53.

[3]程学珍,朱晓林,杜彦镔,王程,曹茂永.基于神经模糊Petri网的高压断路器故障诊断研究[J].电工技术学报,2018,3311:2535-2544.

论文作者:李博,杨婷婷,郑宏阳

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/915100f3c5b958f1a2a423ab.html