# 关于电力线路覆冰故障改造方式探讨论文_赵王伟1,赵慧琴

（国网吕梁供电公司 山西吕梁 033000；

国网山西信通公司 山西太原 030001）

1引言

近年来，随着自然气候的变化，北方雨雪天气增多，导致由于电力线路覆冰引起电力线路导线间安全距离不够，造成电网中断运行的情况时有发生，严重影响到电网的安全稳定运行。为了提高线路运行的安全可靠性，电力公司通过对经常发生故障的线路进行技术性改造的方式，使线路保持一定的安全距离从而减少故障发生的概率。本文以实际生产运行中娄袁I、II线覆冰改造为例，介绍线路改造的方案以及现场实施准备工作，为电网运行维护单位提供参考。

2线路概况

220kV娄袁Ⅰ、Ⅱ线全长44.735公里、电缆隧道长度为77.1米，共有铁塔115基，于2014年6月28日投运，为国网吕梁供电公司运行维护资产。线路开始于220kV太原娄烦变电站，止于220kV吕梁袁家村变电站，线路全长为架空部分44.735公里导线采用钢芯铝绞线，一根地线为OPGW光缆，一根地线为良导体和镀锌钢绞线，线路设计覆冰厚度原为5mm和10mm（局部加强为15mm）。

2015年4月、2016年3月、12月以及2017年3至4月间，娄袁Ⅰ、Ⅱ线相继发生覆冰跳闸事故9起，导线断股3处，给电力系统稳定运行造成了很大的安全隐患。事故发生后，经现场勘查及故障原因分析，得出线路跳闸的主要原因是位于微气象区的线路在覆冰或脱冰时导致垂直分布的三相导线相间距离不够导致放电跳闸引起，具体造成导线损伤情况如表1所示。

表1 娄袁Ⅰ、Ⅱ线导线损伤情况

3 改造方案

为提高位于覆冰区的该段线路的抗冰能力，经吕梁公司运行和设计单位研究，决定在娄袁Ⅰ、Ⅱ线增加相间间隔棒，确保线路在覆冰、脱冰时相间的安全距离，保障线路安全运行。同时，在停电期间，完成一些日常巡检中发现线路中需要完善的工作。具体停电检修工作内容如下：

1）220kV娄袁Ⅰ、Ⅱ线77#-78#、78#-79#加装间隔棒；

2）使用预绞丝修补220kV娄袁Ⅰ线78#-79#伤损导线；

3）使用预绞丝修补220kV娄袁Ⅱ线77#-78#、78#-79#伤损导线；

4）对220kV娄袁Ⅰ线1#、220kV娄袁Ⅱ线1#、28#、29#、30#加装避雷器；

5）对220kV娄袁Ⅱ线29#更换B相闪络绝缘子。

4 实施前后的工作

为了加强现场作业管理，防止习惯性违章现象发生，杜绝设备损坏、人员伤亡的情况发生，国网吕梁供电公司输电运检室提前对所检修线路的检修范围进行现场勘察，认真填写《现场勘察记录》，对检修范围内交叉跨越、带电部位及其它危险点进行查看，并制定了相应的组织措施、技术措施、安全措施及完成后的要求。

4.1组织措施

确立了由总指挥、工作票签发人、安全负责人、工作负责人、停送电联系人为主的项目组织机构，具体实施由不同的小组组长带领技工和地面工完成现场安装工作。各组组长为现场负责人，确定一定数量的工作负责人，小组工作负责人负责本次作业中的安全、质量、进度、工作票的填写、发、放，人员的调配。工作人员按照作业标准，提前进入工作地点，等许可人下达许可命令后，立即组织开始工作。工作完毕后，验收完成是否合格，并保存影像资料，及时向上级管理部门汇报有关工作进度等。

4.2技术措施：

1）检修前准备。准备好所需的间隔棒等材料，检查材料的外观和数目、规格及质量是否符合设计要求；检查工器具是否符合规程要求，数量是否齐全，对发现的不合格或存在安全隐患的工器具严禁进入施工现场；进入作业现场的工作人员应正确佩戴安全帽，穿合格的工作服、绝缘鞋，同时应佩戴相应停电线路的色标卡。工作前，工作人员应提前从库房领用所需工器具、材料，具体如表2所示。

2）停电。工作负责人在未接到许可开始工作命令前，严禁任何人接近带电体；作业前，工作总负责人应召开班前会，并告知全体工作班成员都已知晓本次工作任务和各小组分工，核实线路名称、色标及杆号，确实无误后再行登塔作业。本次停电作业线路色标为：220千伏娄袁Ⅰ线为绿色、娄袁Ⅱ线为蓝色。

3）验电。接到许可工作命令后，现场作业人员在工作地段装接地线前，应先验电；验电时必须配戴绝缘手套并逐相进行，且应使用相应电压验电器；验电时人体应与导线保持3米以上的安全距离，并设专人监护，使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度。

4）装设接地线。本次作业需接地线4组，其截面积不准小于25mm2。220千伏娄袁Ⅰ、Ⅱ线停电检修时，在娄袁Ⅰ线1#、80#、娄袁Ⅱ线1#、80#各挂接地线1组。装、拆工作接地线时，工作人员应使用绝缘棒或绝缘绳，人体不得碰触接地线；装设接地线时，应先接接地端，后接导线端；并确保接触应良好、连接可靠。拆除时顺序相反，接地线应使用专用的线夹固定在导线上，禁止用缠绕的方法进行接地和短路。装好接地线后，应采取措施防止接地线摆动，并与同塔架设的另一回带电线路导线保持3米以上安全距离，装、拆接地线应在监护下进行。

5）使用个人保安线。工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，为防止停电检修线路上感应电伤人，在需要接触和接近导线时，应使用个人保安线。个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接，作业结束脱离导线后拆除。装设时，应该先接接地端，后接导线端，而且应该接触良好，连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反，个人保安线由作业人员负责自行装、拆个人保安线，并应使用有透明护套的多股软铜丝，横截面积不准小于16mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件，禁止用个人保安线代替接地线。为防止感应电伤人，应在工作杆塔上加挂个人保安地线。工作结束时个人保安线“谁挂谁拆”。

6）正确组装。应按规定组装避雷器、间隔棒，各连接螺栓、销子均应连接良好或加装到位；更换导线绝缘子串时，应认真检查绝缘子、导线上各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子是否齐备，有锈蚀的穿钉、弹簧销子应及时更换；工作完毕后，清理现场及工具，杆塔上、导线上及工作现场不得有无关的遗留物及人员，小组负责人全面检查作业现场，并汇报工作总负责人工作完成情况。

除上述工作外，运行专责要根据线路运行状况和公司安排，调动所有生产班组人员完成其他线路的巡视、特巡、验收等工作。

4.3安全措施

1）防正高空坠落。所有人员进入现场必须穿工作服、绝缘鞋，正确配戴安全帽；严格贯彻执行工作票制度，杜绝无票作业；在杆塔上作业必须使用双保险安全带并系好安全带和扣牢扣环，在杆塔上作业转位时不得失去保护；安全带系在牢固的构件上，防止安全带被锋利物割伤；遇有5级以上大风时，应及时停止工作并撤离工作现场。

2）防触电伤人。在停电检修线路两侧各挂一组地线；工作负责人在接受许可开始工作的命令时，应与工作许可人核对停电线路双重名称无误；本次工作线路是220千伏娄袁Ⅰ线为绿色、娄袁Ⅱ线为蓝色，在登杆前核对线路名称、杆号及色标，确认无误后方可登杆作业，进入停电线路侧横担；在杆塔上进行工作时，不准进入带电侧横担，或在该侧横担上放置任何物件；准备安全工器具时，应检查所使用的安全工器具外观、试验标签等，并确认电压等级与实际相符；挂拆接地线时应使用绝缘棒或专用的绝缘绳，人体不得碰触接地线或未接地的导线；登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护。

3）防坠物伤人。进入工作现场应正确佩戴安全帽；地面工作人员在不需工作点正下方工作时，不得长期在工作点正下方逗留，无关人员不得进入工作现场；杆塔上作业人员应将材料及工器具放置牢靠，防止掉落。

4.4作业实施情况

相间间隔棒为本工程线路新安装的工程材料，吕梁公司在项目具体实施前详细地向施工人员介绍了间隔棒的安装及装配方法。间隔棒安装注意事项：在使用紧固工具安装导线夹头过程中，其橡胶垫的压缩量以能装上闭锁销轴即可；相间间隔棒两端用金具的整体装配，按照技术协议的相关要求进行组装。在施工现场，合成绝缘子棒与金具连接处的螺栓紧固力矩不小于5kg•m。

2018年10月5-6日，吕梁供电公司输电运检室按事先批准的工作计划，对娄袁I、II线线路进行了技术改造，按照原定计划时间完成了改造工作内容，包括加装间隔棒、加装避雷器，更换部分绝缘子，修补了导线。现场安全负责人在检修现场全过程把控，保障作业现场安全，及时纠正作业现场不安全行为。测试人员及时对加装后的导线相间距离进行测量，确保导线间安全距离，送电后，测试人员对间隔棒与导线连接点进行测温，确保安全运行。在整个工程施工结束后现场负责人组织验收，检查间隔棒连接可靠、导线相间距离足够、修补后导线完好，并通过望远镜及相机将安装过程进行影像留存，确保了作业现场无遗留物。实施完成后的线路情况如下图所示。

5结语

此次娄袁I、II线线路改造中，吕梁公司参照《国家电网公司新建输电线路防舞设计技术要求》配置原则，在改造前制定了可靠的线路改造方案，并严格按照《国家电网公司电力安全工程规程》制定了详细的实施三措，确保了施工的安全顺利进行。覆冰区线路如何改造作为近年来运行维护的一大难题，引起了各运维单位的重视，也采取了多种措施。吕梁公司将加强娄袁I、II线新投运的相间间隔棒的线路巡视，特别是冬雨季的线路巡视，围绕相间间隔棒与导线连接处的受力情况，以及间隔棒是否对导线表面造成损坏，间隔棒安装后线路的实际运行情况，积累运维经验，提升吕梁输电线路运维人员的水平。

论文作者:赵王伟1,赵慧琴

论文发表刊物:《电力设备》2018年第35期

论文发表时间:2019/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/91bbab1025c9b9011b3999fa.html