# 浅谈潮州电厂1000MW环保验收论文_李顺

摘要：文章介绍了国家环保部对潮州电厂1000MW超超临界燃煤机组环保验收监测的内容；潮州电厂在1000MW超超临界燃煤机组节能减排和环境保护起到了借鉴的作用。

关键词：环境保护；验收监测；超超临界；节能减排

An Analysis of Environmental Acceptance of 1000MW Power Plant in Chaozhou

Li Shun

Chaozhou, Guangdong Datang International Power Generation Co., Ltd. Guangdong Chaozhou Code 515 723

Abstract: This paper introduces the contents of the State Environmental Protection Ministry’s environmental acceptance testing of the 1000MW ultra-supercritical coal-fired unit in Chaozhou power plant ;Chaozhou power plant is a good example for energy saving and environmental protection of 1000MW ultra-supercritical coal-fired units.

Keywords: environmental protection; acceptance of monitoring; ultra-supe critical; energy saving

燃煤电厂是节能减排和污染控制的重中之重。超超临界机组是目前世界上先进的燃煤发电技术[1]，在污染控制和节能节排方面具有相当的优势。本文以潮州电厂环保验收为例，浅谈其环保效益。

1 工程概况

潮州电厂引进的1000MW#3、#4超超临界机组，分别于2009年11月9日、2010年1月18日通过168小时试运行，于2010年10月18 -22日进行了现场监测及调查。电厂废水为循环利用，实现零排放；大气颗粒污染物主要采用静电除尘器进行处理，脱硫采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺，采用低NOx燃烧器、分级配风、降低燃烧温度水平等方式控制NOx产生；固体废物由专门的公司负责清理。

2 准备工作

2.1 验收期间的工况

验收监测期间的发电负荷为75.1%～76.8%，锅炉蒸汽负荷为75.3%～76.6%。2010年7月至9月燃煤含硫量为0.47%～0.51%，干燥无灰基挥发分为41.33%～44.08%，验收监测期间#3机组锅炉燃煤含硫量为0.72~0.86%，#4机组锅炉燃煤含硫量为0.72%～0.76%，2台机组锅炉燃煤干燥无灰基挥发分为41.4～45.3%。

2.2 监测布点及频次

大气污染物监测点布置：烟尘监测在#3、#4机组锅炉烟气除尘设施进、出口及脱硫系统进、出口烟道上设置监测断面，按（《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）规定布设监测点，气态污染物在每一监测断面中心点附近设一个监测点。废气连续监测2天，每天监测3次。

噪声污染物监测点布置：在北、西南及西面厂界共布设6个厂界噪声监测点，在民居窗户外1米布设1个环境噪声监测点，在西南厂界外布设1个噪声衰减断面。监测频次为每天昼间和夜间各监测1次，连续监测2天。

2.3 主要监测项目与方法

监测的项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、颗粒物；连续等效声级。

采用的监测方法：烟尘采用固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法，二氧化硫采用定电位电解法，氮氧化物采用定电位电解法，烟气黑度林格曼烟气黑度法，颗粒物采用重量法。

3 监测结果与分析

3.1 有组织排放源监测结果与分析

根据环评要求，有组织锅炉废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223－2003）第3时段标准限值，即二氧化硫排放浓度（mg/m3）≤400、烟尘排放浓度（mg/m3）≤50、氮氧化物排放浓度（mg/m3）≤450（Vdaf＞20%）、烟气黑度小于林格曼1级，脱硫效率执行环评批复报告限值，即脱硫效率≥93.5%。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

有组织锅炉脱硫设施排放源监测结果，#3机组锅炉废气脱硫系统出口二氧化硫、烟尘、氮氧化物最大排放浓度分别为41mg/m3、13.1mg/m3、220mg/m3，分别为标准限值的10.25%、26.2%、48.89%，均低于标准限值符合要求，达标；#4机组锅炉废气脱硫系统出口二氧化硫、烟尘、氮氧化物最大排放浓度分别为77mg/m3、16.1mg/m3、276mg/m3，分别为标准限值的19.25%、32.2%、61.33%，均低于标准限值符合要求，达标；#3机组、#4机组的烟气黑度均小于林格曼1级，达标；脱硫效率为96.7%~97.6%，高出标准值3~4个百分点。由以上可知，#3、#4机组达到了预期的环保效益。

3.2 无组织排放源监测结果与分析

对厂区无组织排放废气，根据风向在厂界周围处布点监测，上风向设1对照点(○4），下风向设3个监控点(○1～○3)，共布设4个监测点，监测项目为颗粒物。监测结果及监测期间的气象条件见表3。

表3 颗粒物无组织排放监测结果

时间频次颗粒物浓度(mg/m3)气象条件

参照点监控点最大值风向风速（m/s）气温（℃）气压（kPa）天气

状况

○4○1○2○3

2010-10-18第1次0.0460.2410.1290.1390.241东南0.930102.1晴

第2次0.0560.2410.1420.1010.241东南1.230102.1晴

第3次0.0650.1440.0630.0820.144东南0.728102.0晴

2010-10-19第1次0.0180.3260.0370.1420.326南0.829101.3晴

第2次0.0360.1780.1180.0990.178南1.029101.2晴

第3次0.0450.1290.0800.0540.129南1.328101.3晴

验收监测期间，无组织排放废气厂界监控点主要污染物浓度颗粒物最大值为0.326mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求，排放最大值与排放限值低了67.4个百分点。

3.3 噪声监测结果与分析

根据监测布点方案，厂界噪声、敏感点环境噪声、噪声衰减断面监测结果。验收监测期间，昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区标准限值要求，夜间厂界噪声除西厂界▲6测点超标外，其余测点夜间厂界噪声均符合上述标准限值要求。

▲6监测点外厂界噪声衰减断面监测结果表明：距离项目▲6厂界噪声监测点300米外的昼间声环境噪声和夜间声环境噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准限值要求。▲6厂界噪声监测点西南面均为荒地，只有距离厂界1km外为村庄，由噪声衰减监测结果表明，厂界300米外已能满足功能区要求，故西南面厂界噪声超标目前暂不会造成扰民影响。

4 结论与建议

（1）超超临界机组在节能减排和污染控制方面技术领先，环保效益突出；

（2）在验收监测期间，主要大气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、颗粒物均低于排放限值，达标排放，脱硫效率高于环评批复值3~4个百分点；

（3）验收监测期间，昼间厂界噪声 GB12348-2008 3类功能区标准限值要求，夜间厂界噪声除西厂界▲6测点超标外，其余测点夜间厂界噪声均符合上述标准限值要求，但均不影响居民；

（4）生产废水循环利用，实现零排放。

根据验收结果，需进一步采取降噪措施防止噪声扰民，应定期对在线仪器进行维护和校核，加强生产及环保设备的日常维护和管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

参考文献

[1]汤蕴琳. 我国火电建设的新里程碑-超超临界（USC）燃煤机组[J].电力建设,2004,25(10）:1~3

论文作者:李顺

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2018年11期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/91bf0843281952940c955464.html