# 浅谈高压线安全防护预警系统在工程中的应用论文_闫龙

［摘 要］ 本文以中建昆明澜庭（FD4-8-1地块）项目为载体对工程中所遇高压线的安全防护及预警系统进行分析和总结。重点阐述此该类工程情景下的安全防护系统建立、大型机械的操作预警、人员往来的安全提示等方面的应用。

［关键词］ 高压线 预警系统 安全防护 工程应用

一、引言

在工程施工中，经常遇到高压线穿越或者紧邻施工场地的情形，特别是在高层建筑使用大型起吊机械的时候，存在起吊范围与高压线安全范围重合的现象，对现场机械起吊及安全防护提出了巨大考验，中建昆明澜庭（FD4-8-1地块）项目此情形下采用高压线安全防护预警系统，并对机械起吊细节进行了改良，为该项目的安全管理和现场施工提供了有力的支撑和服务。

二、主要内容

（一）安全防护预警系统应用背景

昆明澜庭（FD4-8-1地块）项目北侧施工场地内高压线（10KV）呈东西走向，长度约243米，高压线距地面高度约15米。项目1#楼、5#楼需布设3台塔吊，塔吊作业半径覆盖高压线。高压线南侧边缘距基塔吊塔身标准节边缘约15米，高压线北侧为施工围挡。由于东西向的高压线均处于3台塔吊的塔臂回转半径的覆盖范围之内，如果人员操作不当，塔吊小车钢丝绳过于靠近高压线时会引发高压线对塔吊小车钢丝绳放电极易发生触电事故。

根据《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.4规定在外电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表4.l.4规定。

旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m，垂直距离不小于3m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。

综合考虑现场施工情况，得出以下结论：现场高压线架设高度过高且东西走向距离过长，不适宜搭设外电防护，采用增设红外预警装置、设置警戒区等方式加强防护措施。

（二）安全防护预警系统建立

（1）红外仪预警装置安装

高压线南侧3米至北侧围墙范围内为警戒区，南侧3.5米处设置安全红外仪警报装置，安全红外仪警报装置长15米，高6米。

项目范围内高压线架设长度243米。其中1#楼塔吊覆盖范围涉及高压线长度150米，共设置16个安全红外仪警报装置；5#楼塔吊覆盖范围涉及高压线长度60米，设置5和安全红外仪警报装置。

在高压线边线南侧3.5米处喷涂黄色警戒线，搭设防护栏杆，并悬挂高压危险、严禁进入等标识标牌，严禁无关人员随意进入警戒区内。

（2）塔吊驾驶室电子感应警报装置

在塔吊驾驶室内设置电子感应警报装置，当塔机吊臂作业覆盖范围内有建筑物、输电线路、道路、学校等特定危险区域时，系统将根据设定的角度、高度、距离，对特定静态区域进行保护，不允许塔机小车从任何方向进入该静态区域。当塔机使用时吊臂回转接近静态区域时，系统向司机发出断续或连续声光报警，当塔机达到静态区域设置极限值的时候，系统将自动控制吊臂、吊绳、吊钩的运行方向，只允许向安全方向运行。

（3）吊钩细部优化

在以往大型机械使用经验中，若塔吊过于靠近高压线时，可能产生放电现象，致使司索人员触电。为了杜绝此类现象的出现，决定对塔吊吊钩绝缘处理，中间设置绝缘材质的涤纶吊带。

对塔吊吊钩进行绝缘处理，并在吊钩与吊索钢丝绳之间设置绝缘材质的吊带，可以有效防止塔吊过于靠近高压线时，高压线放电致使司索人员触电事故的发生。

（4）设置高压静电释放装置和防护设施

沿起重臂、平衡臂及塔冒敷设一根4mm2的铜芯呈环行联结并可靠接地(可连接避雷装置);每台塔吊接地点不得少于2处(亦可与基础主筋焊接),接地电阻要求不大于1Ω，对塔吊起到静电释放的作用。

项目电工及时跟踪监测塔吊静电,发现问题及时汇报处理。如出现静电,在吊钩上做一绝缘套,并定期更换。

（5）其他安全防护措施

1）严格控制塔吊在高压线路方向南侧3米安全区范围内进行吊运作业。并非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。

2）塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电场的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。

3）安全作业区作业区时,回转只许二档微动,严禁在快档下旋转,否则视为严重违章作业,由塔吊指挥及项目部安全员随时监督。

4）限制小车在塔吊大臂上的运行最大伸长量和吊钩的吊、装、运高度。经测量检查,小车平时只能伸长长度为大臂上45米刻度标记范围内,吊钩在吊起物料后,吊钩尽量提高到最高能运行的高度,待到具体下放位置后,再下落物料,保证其小车在大臂上滑行距离及吊钩上升高度均有足够的距离尺寸以脱离高压线路感应电场的范围。

5）严格塔吊的调运操作,平时塔吊回转时起吊钩的高度必须在高压线水平线上方6米以上,下班后塔吊司机和指挥人员做好检查,吊钩收回至大臂下方1米处及根部，钢丝绳的回收位置也必须确保在高压线水平线上方6米安全距离以上。

6）及时提前做好塔吊附墙,施工至地上结构三层时,进行塔吊的附墙,并将塔吊一次性升高至35米,保证足够的距离,避免脱离高压线路感应电场的范围。

7）严格做好物料的吊、运、落等日常工作,防止物料坠落,尤其是在塔吊旋转运行临近高压线警戒区时,应加倍谨慎小心。

8）要求司索人员一定要穿橡胶绝缘鞋，戴橡胶绝缘手套，使人体与地面、吊钩同时绝缘。

9）严格对塔机进行日常的检查验收,并对塔吊司机、指挥人员、挂钩工、电工及涉及到塔吊使用的操作工人就塔式起重机安全技术操作,塔吊作业信号、手势、旗语,多塔作业和预防高压线等进行专门安全技术交底和培训,使其达到密切配合、熟练操作,与此同时,严格岗位责任制,落实到操作责任人,做到万无一失。

三、结束语

安全生产的方针为“安全第一、预防为主”，高压线安全防护预警系统的建立，就是最大化地做到预防为主。通过红外线预警装置的安装，电子感应装置的配备，局部细节的优化，人员的培训及交底，形成一个从人员到机械、从平面到空间的防护预警系统。做到进去区域即提醒，操作不当即警告，出现隐患即排查的完整体系，对项目的安全生产发挥巨大作用。

参考文献

（1）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005.中华人民共和国建设部，2005

（2）昆明澜庭（FD4-8-1地块）北侧高压线防护安全专项方案.中建八局西北分公司，2018

【作者简介】闫龙，中建八局西北分公司，助理工程师，邮编：710075

论文作者:闫龙

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第23期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/92afe56158bdbcbce932202c.html