# 浅析企业自建电网对主电网安全影响的精益化管控论文_赵彦亚 赵彦歌

摘要：随着百色企业自建电网投入，鉴于其借助百色电力110kV线路与广西主电网相联络，如何管控企业自建电网低频振荡对广西主电网的安全稳定运行，成为了电力调度部门的首要任务。本文以调度员角度，针对企业自建电网对主电网安全影响，探索一些精益化管控措施。

关键词：企业自建电网 振荡 管控

引言

广西境内有多家地方电力公司，是全国少有的“一省多网”模式，同时还存在一些大工业用户依托企业自备电厂和退出主电网的公用电源，联合形成的区域性电网，已建、在建的就有百色市、来宾市、贺州市三大区域性地方电网。其中，百色企业自建电网是广西区内最先建成、情况最为复杂、第一个投入运行的区域性电网。随着电力体制改革进入深水区，百色企业自建电网进入发展快车道，企业自建电网的无序发展给主电网带来的安全问题越来越多，诱发主电网发生振荡的风险越来越高。另一方面，南方电网“185611”战略发展目标，对主电网的安全和可靠供电提出了更高要求。面对严峻的形势和前所未有的挑战，百色供电局在没有成功经验可以借鉴的形势下，充分运用精益化管控从企业自建电网产生的背景出发，改进电网管理方式、强化电网风险管控、创新技术手段、提升人员防范能力、促成制度落地等,探索出一整套有效防控百色企业自建电网对主电网安全影响的管理方法，确保了西电东送大通道的安全，为电网公司有效应对企业自建电网安全问题提供参考和新思路。

1 主动与电力监管部门建立沟通机制，消除监管盲区。

针对百色企业自建电网建设运营中存在问题和风险，电网公司多次向国家能源局南方监管局、自治区工信委、百色市政府汇报情况，争取政府部门的理解和支持。南方能监局形成了对百色企业自建电网建设运营中存在问题的监管建议；电网公司配合自治区工信委、百色市政府协调企业自建电网安全问题。

2、创建“三方”协调机制，强化风险联动管控。

（1）建立应急调度协调关系，确保事故处理有序推进。

在广西中调、百色地调与企业自建电网之间建立应急调度协调关系，调度联系方式互相报备，实现事故处理期间统一调度，提升电网异常、事故处置能力。

（2）建立月度“电网协调会”模式，实现风险管控联动。

百色供电局每月定期组织企业自建电网、百色电力三方调度运行人员召开“电网运行协调会”，及时掌握企业自建电网运行情况、存在问题；共同制定并落实防范电网风险的控制措施，会后整理发布会议纪要。

（3）完善与百色电力并网调度协议，督促落实各方责任。

为落实防范电网风险控制措施，强化对企业自建电网安全运行要求，与百色电力签订补充调度协议，协议明确对第三方电网（包括企业自建电网）并网管理约定条款，重新梳理并签订并（联）网调度协议，细化了并网调度协议违约处罚措施及追责条款。百色供电局先后多次发函至百色电力，要求其履行《并网调度协）》条款，严控电网存在的风险。此外不定期派人现场核实百色电力与广西电网连接的所有关口开环运行情况，避规电磁环网运行风险。

（4）建立企业自建电网故障汇报机制和电网并网申请机制，杜绝擅自并网。

对于企业自建电网发电设备故障，要求其及时向地调、中调电话汇报，并递交事故汇报材料，编写事故报告，提供故障数据。百色电力、企业自建电网涉及合环的操作必须向地调申请。对于发电机组并网，企业自建电网必须提前向地调提交并网申请，对企业自建电网新设备并网的，必须提交相关实验合格材料，报百色供电局审批。

3、创新监控手段

（1）搭建振荡监控系统，完善联络线监控手段。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在电网公司在各职能部门指导下，迅速搭建了百色电网振荡监控系统，并对110千伏老六城线、沙林线、沙笋线等与百色电力全部联络线关口设置了专用监视窗口，安排监控员实时监控。

本着“持续改善、精益求精”理念，每日统计联络线的负荷波动及振荡告警情况，每周对企业自建电网运行信息、振荡监控系统告警、振荡波形进行分析，每月进行总结。并对振荡解列装置出现的告警信息及时进行梳理和分析，协同厂家不断改进振荡解列装置，优化振荡解列装置装置定值，对现有联络线振荡监视系统功能不断完善。经过持续的优化改进，该系统实现对低频振荡、功率突变等异常情况的监视、告警，为调度员判断电网振荡事件提供了有利的工具，有序应对了百色企业自建电网多起异常事件。

（2）联络线装设振荡解列装置，快速隔离振荡源头。

完善老区站、沙坡站、祥周站等与百色电力电网联络线的继电保护和安全自动装置的功能，要求百色企业自建电网必须以110kV老六城线为唯一正常联络点与主电网并网运行。设置了110千伏老六城线正反相功率交换限值，经过稳定计算，将线路潮流限制在-2~+8万千瓦，完成了老区站装独立同步解列装置和异步振荡解列装置的安装并投入运行，提升了快速隔离振荡源的硬件手段。

（3）指导百色企业自建电网开展涉网试验，减少振荡诱发因素；加装安稳系统，快速切除端口前移。

指导百色企业自建电网开展了电网机组涉网试验，结合企业自建电网历史振荡解列事件，开展仿真计算，编写计算分析报告，有效防止机组诱发电网振荡事故事件。此外，协助百色企业自建电网加装安稳系统，在联络线装设同步解列装置和异步振荡解列装置并投入运行。

4、提升队伍处置能力

（1）及时开展事故调查、分析振荡原因

在2017年2.23百色区域振荡事件发生后，公司系统部、电科院、百色供电局组成专家组开展企业自建电网设备安全检查，收集核对电网基础资料，分析振荡发生原因，查找出百色电网存在的动稳问题，开展企业自建电网动态问题研究分析。事后召开安全分析会，形成了4份会议纪要，及时落实了企业自建电网动稳问题管控措施。

（2）开展振荡知识专题培训，提升现场运行人员水平。

结合企业自建电网历史故障特点与历年电网振荡案例进行专题培训，并开展应对企业自建电网振荡专题大讨论活动，提升调度及现场运行人员对电网动态稳定问题的分析和处理能力。

（3）滚动修编预案、开展反事故演练，提升事故处置能力。

持续滚动修编了《百色企业自建电网事故处理预案库》，并针对与百色电力的6条联络线设置分项事故处理预案。2017年7月份，地调联合百色电力开展了企业自建电网故障反事故联合演习，进一步提升事故处理的统一协调能力。

5.结语

通过上述一系列的管控措施，百色供电局实现了对企业自建电网安全风险的有效控制，大幅减少诱发电网振荡的潜在因素，实现了百色企业电网故障的快速隔离，避免了对西电东送大通道的影响。

参考文献：

【1】李建设 苏寅生 周剑 地区电网低频振荡问题及其治理措施 广东电力 2010年第1期

【2】李鑫 创新调度管理机制降低地区电网运行风险 中国电力教育 2012年12期

【3】李金富 加强调度管理确保电网安全稳定运行 中国新技术新产品 2011年03期

论文作者:赵彦亚 赵彦歌

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9322308f1ad43ac050d2fefa.html