# SF6断路器检修维护及常见故障的处理探讨论文_黄达

国网恩施供电公司 湖北恩施 445000

摘要：在城市的发展中，处处离不开电能的需求，电力企业的重要性不言而喻。现阶段为保证电网的正常运行和可靠供电，电力企业主要采取的是日常检修、维护，其中变电检修中对SF6断路器的运行是否正常进行检查，可以有效缓解变电设备运行不畅的问题，并可以采取适当的检修措施。本文对变电检修中SF6断路器的特点及其维护措施进行分析探讨。

关键词：SF6断路器；检修维护；故障；处理

引言

对广大电力企业而言，变电检修的重要性是毋庸置疑的，在变电检修的过程中，SF6断路器维护则是重中之重，这是保证电网保持稳定运行的关键。SF6断路器所具有的断电性能是较为优越的，当SF6气体和空气发生作用时会产生出大量负离子，这样就可使得灭弧、消电离的目标切实达成。从这点来说，对SF6断路器所具有的特点进行研究，还有如何对其进行维护就具有了十分重要的现实价值。

1SF6断路器概述

1.1SF6断路器在变电检修维护中的技术原理

在变电检修工作中，由于SF6断路器的故障无法通过肉眼直接观测出问题，需要通过故障诊断技术进行检测工作，其中SF6断路器故障诊断是指通过计算机对SF6断路器的检测工作进行综合分析和对比分析。经过各国电力专业长时间的研究，已经可以利用诊断技术进行设备检查，针对设备的运行情况进行分析，其检查结果较为准确，并可将设备故障影响降到最低。现阶段电力系统故障处理时的费用成本很高，在设备故障初期能够及时发现和维修，就能减少抢修造成的成本费用和影响，有助于供电可靠性的提升。

1.2SF6断路器在变电检修中的特点和优势

（1）SF6断路器在变电检修中的特点

SF6断路器的主要特点是SF6气体对电路在空气中产生的电弧，可以产生一定的隔绝作用，其作用原理是SF6气体与空气中电流相遇时，气体与空气中的电力融合，产生一定的负离子，从而减弱其导电能力，提升了设备的灭弧能力。

（2）SF6断路器的优势分析

随着电力产业的快速发展，传统的断路器逐步被SF6断路器所取代。这主要是基于SF6断路器的优势，SF6断路器的性能更加优良，安全保障作用也比较突出。第一，这种断路器的操作是比较灵敏且快速的弹簧结构，运用弹簧的伸缩性，能够有效压缩电源的容量，同时还能够实现快速灵敏的操作，更有利于电力系统的安全运行以及电力系统的检修工作。第二，这种断路器在发生作用的过程中，能够形成比较大的电流压力。这种电流压力的作用非常明显，既能够实现空间的有效集约，同时也能够快速地进行灭弧，提升变电检修的效率，避免长期停电造成比较大的经济损失。第三，在变电检修中，这种断路器无需投入大量的人力资源，即可开展检修工作，可以借助于简单结构的SF6断路器快速开展检修工作，提升检修效率，节省检修成本。

2SF6断路器的易发故障

（1）SF6电气设备在安全运行中常常因为SF6气体的水分没有控制在一定的范围内而产生问题。容易产生的问题主要有两个方面。一是由水分引起的化学反应，SF6气体在常温下是非常稳定的，但是如果水分较多的话，温度达到两百度以上就很可能会发生分解。分解后会生成一种具有很强的腐蚀性和毒性的酸类物质——氢氟酸。二是如果绝缘件的表面出现了凝露，那么绝元件的绝缘性效果会受到非常大的影响。气体中掺杂的水分大多会以水蒸气的形式存在，如果这时候温度突然降低，水蒸气就可能变成露水，附着在绝缘件的表面上，非常容易导致沿面放电事故的发生。

（2）断路器本体漏气故障。密封部位漏气：SF6气压表密封胶垫老化、密封螺栓松动，均会产生漏气。连接部位漏气：气体连接管道，铸件相连部位容易产生漏气。瓷套漏气：检修中瓷套外观清洁应付了事，表面脏污，异常天气引发放电闪络，瓷套受损，漏气诱因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3分析SF6断路器维护对策

3.1气体检测

在进行SF6断路器维修过程中，维修人员需要对断路器的气体进行检测，主要对SF6断路器的焊接质量、漏气现状、装置密封性等进行检查。当SF6断路器管道接口位置出现裂缝时，相关无关人员应快速离开现场，从而确保人员安全，降低安全事故概率。且在维修过程中，需要对维修环境进行通风处理，确保空气中的氧气浓度能够超过18%，从而降低维修人员中毒的可能性。当出现漏气现象时，维修人员应该首先做好相应的安全保护措施，佩戴好专用的防毒面具，防止吸收一些其他对生命安全造成威胁。由于SF6断路器会长期处于运行状态，因此系统装置中的气体浓度会逐渐上升，含水量也会随之增长。这会对装置的绝缘性能造成影响，从而使系统内部出现闪络情况，容易对系统的安全运行造成影响。针对这种现状，需要对SF6断路器内含水量进行控制，确保含水量在8×10-6以下。在利用机械特点进行检验时，要按照150×10-6以下标准实施。由于水分与SF6断路器触头接触之后会产生维修人们生命安全和造成环境污染的化学物质，因此在进行维修过程中及时做好清洗工作。维修人员可以注入一些高浓度氮气，确保室内气体的干燥，对绝缘体、导体金属外壳或者灭弧设备进行清理，从而确保设备运行的稳定和安全。

3.2SF6断路器的含水量的维护管理

若要使得SF6断路器所具有的作用真正发挥，密封、绝缘是必须予以保证的。当然，断路器在使用一段时间后，随着负荷的增大，这样一来，其中的含水量就会超出规定标准。当含水量加大时，SF6气体的损耗会变得较大，断路器所具有的作用也会变低，严重时还会导致断路器损坏。断路器使用时必须将防水工作予以有效落实，可采用超高压干燥这种方法来降低水分比重。另外，在对完成维护管理工作的过程中，预防性管理必须重点关注，要定期对断路器展开检测，了解水分、气体出现的变化，如果有问题，要立即予以解决。此外，还要对相关的元器件展开检测，了解其实际性能，如果未达标准，则要予以更换，这样方可使得断路器所具有的性能充分发挥出来。

3.3提升工作人员的专业维护素养

在SF6断路器的维护过程中，相关维护人员的专业素养直接关系到SF6断路器维护质量，故而电力企业要切实提高对于维护人员专业技术水平的重视程度。电力企业应定期对维护人员进行专业技术的培训和考核，在考核过程中，要严格按照相关规范进行，确保考核过程的公正性和规范性。维护人员也要加强对自身专业素养的自我提升，充分认识自我维护工作的重要性，不断补充专业方面的知识储备，认真学习新兴维护技术。另一方面，维护人员彼此之间要重视沟通交流的重要性，彼此之间加强合作能力，进而实现SF6断路器维护过程中的有效配合，切实提高SF6断路器的维护水平和质量。

3.4对SF6断路器的维护方法进行改革

提高企业经济效益的关键是降低能耗量，通过对SF6断路器的维护方法进行改善，可以减少抢修费用和降低能耗，从而避免因受迫限电造成的经济损失，保证设备的正常运行，提高设备的使用年限，这是最合理的降低能耗的办法之一。

结语

科学技术的创新发展为我国社会生产力的提高作出了巨大的贡献，而电力作为社会生产的要件，在科学技术的支撑下更是朝着科技化、智能化方向发展。SF6断路器对电力系统的安全稳定运行有基础性作用，必须高度重视对它的维护工作，加强SF6断路器检测，重点监测断路器气体纯度及其运行情况，若发现影响设备运行的问题则要及时反馈，采取措施及时止损，确保电力系统运行的稳定性。

参考文献：

[1]任鹏飞，杨兆星，杨雷，等.变电检修中SF6断路器的特点与其维护措施探讨[J].湖北农机化，2019（8）：24.

[2]肖磊.供电企业在变电检修中SF6断路器的维护措施[J].现代国企研究，2015，2（23）：65-66.

[3]邢鸿扬.进行变电检修思路中的SF6断路器的维护探索[J].电子技术与软件工程，2014，4（15）：24-25.

论文作者:黄达

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/935e96afb263686e6fc6612b.html