# 输电线路施工带电作业跨越技术探讨论文_周宇

国网江苏省电力公司检修分公司 江苏南京 210000

摘要：随着全国电网的大力发展，高压线路越来越多，新建线路的跨越越来越复杂，供电的安全性、可靠性要求越来越高，线路停电难度越来越大。若新建线路时对被跨线路进行停电施工将会极大地影响供电的可靠性，也将给用户带来重大损失。本文分析了输电线路施工带电作业跨越技术。

关键词：输电线路；带电作业；跨越

1 不停电跨越高压线架线施工技术

1.1 不停电搭设双侧双排跨越架

不停电搭设跨越架是一种带电作业。跨越架的搭设或拆除应在良好的天气下进行，采用坚实、干燥的杉木杆搭设。具体操作步骤是：先在被跨越线路两侧分别立2排竖杆，埋深不小于1.5 m，并打临时拉线，防止竖杆向带电侧倾斜。跨越架封顶时应注意安全，采用比跨越架宽度长的杉木杆封顶，或在两侧架上部绑成人字型撑杆向内上方撑住，并横绑木杆于上部。

1.2 跨越架的架体中心

跨越架架体的中心应与新建线路的中心重合，其长度应考虑新架线的两边最大宽度、交叉情况、风偏因素等，宽度应考虑被跨越物的宽度及能保证架子自身稳定的条件。

1.3 线路跨越架的搭设方式

线路跨越架的搭设分为分开式和连接式2种，即分开搭设左侧、右侧跨越架以及连成一体的跨越架来承担导、地线的负荷。跨越架在直转或转角耐张塔档内进行放线时，其长度还应根据转角塔放线滑车的悬挂长度来确定，一般在转角内侧再延长2m。跨越架架面宽度在被跨越线路导线发生风偏后，仍应与其保持最小安全距离。

2 张力放线时跨越架的越线方式

（1）跨越架的越线方式是先在架顶放过一根麻绳，在麻绳的一端连上导引绳，在另一端人力收拉麻绳，使导引绳通过架顶保护网越过被跨线路，与已放通的导引绳相连。注意导引绳应尽量摆放在其线路走向上，且应避开架顶缝隙和易挂部位。准备小张力机，启动小牵引机慢慢牵引导引绳，使导引绳升空。张力放线时，导线不落在越线架上，确因故牵张机要松线必须将导线两端临锚。（2）跨越施工中由放线施工总指挥确定施工作业人员及物资设备配置，负责领导整个放线施工中的跨越架施工。施工现场指挥负责跨越架施工的具体工作计划的安排，施工中的安全检查。对跨越施工进行直接领导，组织对跨越架的验收检查，负责对跨越架相关事故的现场处理进行领导。技术负责人负责制定跨越架的具体实施方案，督促施工队按方案进行施工，在跨越架施工形成后，参加对跨越架的验收检查，参加对跨越施工原材料及工器具的检验。质量安全负责人负责跨越架的安全质量检查，督促施工队做好跨越架的安全工作，在跨越架施工形成后，参加对跨越架的验收检查，负责跨越架施工过程中的停电联系，制定跨越施工原材料及工器具的检验标准，参加对跨越施工原材料及工器具的检验。

3 全封闭竹跨越架搭设技术要求

3.1 竹跨越架技术

竹跨越架是指使用单根的毛竹，依照其受力特点采用绑扎的方式组装成绗架，绗架在被跨越物体两侧分别布置，其高度按照安全距离要求，高出被跨越物体，在两组跨越架顶部用绝缘网及其他物体构成对被跨越物体的保护网，保证放线施工时导引绳或导线通过该被跨越物体时能够安全通过。

3.2 跨越架体的立体布置

跨越架体一般采用立杆、大横杆、小横杆及斜撑、剪刀撑构成，在高度较高时，还必须装设拉线，毛竹之间用专用绑扎带进行绑扎固定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对电力线路搭设的带电跨越架，其立杆面不少于5排。毛竹跨越架搭设时，采用单根分别组装的方式进行绑扎安装。毛竹跨越架在封顶时，可以用毛竹或者绝缘网，其强度必须满足施工要求。毛竹应采用3年生长期以上的，立杆、大横杆、剪刀撑和支杆有效部分的小头直径不得小于75 mm，小横杆有效部分的小头直径不得小于90 mm，60～90 mm的可双杆并用或单杆加密使用。竹跨越架的立杆、大横杆应错开搭接，搭接长度不得小于1.5 m，绑接小头应压在大头上，绑扣不得少于3道。立杆、大横杆、小横杆相交时，应先绑2根，再绑第3根，不得1扣绑3根，架体的立杆应垂直埋入坑内，坑底部应夯实，埋深不得小于0.5 m，且大头朝下，回填土后夯实。遇松土或地面无法挖坑立杆时应先绑扫地杆。跨越架的横杆应与立杆成直角搭设。跨越架两端及每隔6～7根立杆应设置剪刀撑，拉线的挂点、支杆或剪刀撑的绑扎点应设在立杆与横杆的交叉处，且与地面的夹角不得小于60度，支杆埋入地下的深度不得小于0.3 m。园木或毛竹堆放高度不超过2 m，并有防止滚落措施。在带电作业时还必须满足绝缘要求，如带电封顶，使用专用绝缘绳。跨越架的中心应在线路中心线上，宽度应超出新建线路两边线各1.5 m，且架顶两侧应装设外伸羊角。

4 输电线路带电作业中的安全防护措施

在输电线路的带电作业中，一般情况下都是正常电压状态，但是也会存在一些超过正常电压的情况，这里我们就分别对这两种状态下的带电作业安全防护措施进行介绍。

4.1 正常电压输电线路中带电作业安全防护措施

在正常电压输电线路中，如果是高空带电作业，随着攀爬高度的增加，工作人员就越靠近带电导体，他们体表的场强也就会随着增加;如果工作人员是从高塔的低电位向着带电体的等电位方向移动，那么在移动的过程中人体的体表场强也会随着增加;如果工作人员进行带电操作的同时并与导线的等电位进行接触，这时工作人员体表的场强会增加到最大值。在这种状况下，我们需要做好两方面的防护工作。

4.1.1 脉冲电流的防护措施

在工作人员进行等电位相关操作时，由于工作人员的人体与带电体存在一定的电位差，脉冲电流和火花发生放电，这样当工作人员靠近导线等一些带电体的时候就会有一种刺痛的感觉，因此，为了减少脉冲电流对工作人员的影响，在工作过程中可以拉大工作人员头部与带电物体之间的距离。

4.1.2 静电感应的防护措施

为了避免静电感应对工作人员产生电击，工作的时候应该穿戴屏蔽服或者静电服等防护用具。如果工作人员进行高空作业时没有穿屏蔽服，工作人员的手在接触塔身之前要先接触地面，从而避免被电击。

4.2 超过正常电压输电线路中带电作业安全防护措施

在超过正常电压输电线路中，一方面带电作业安全防护与正常电压下的安全防护基本相同，但是由于受到电压的影响，具体的防护措施也存在一些差别。比如，在超过正常电压的输电线路中进行带电作业，电压的等级比较高，线路附近的电场也相对较大，这样等电位中工作人员在专业电位时的安全距离也就增大了。因此，在超过正常电压输电线路中进行带电作业时，我们既要做好正常电压输电线路中带电作业的一些基本防护措施，还要根据超过正常电压输电线路的实际采取一些特别防护，从而保证输电线路的带电作业的正常开展。

结束语：

跨越施工技术在实际应用中均较为成熟，施工时应针对架线跨越高压线路、高速公路、电气化铁路、重要航运水道等实际情况，从安全、技术、经济上进行比较，根据施工实际需要选择最优的跨越方案，并进行推广、应用，最终产生巨大的社会经济效益。

参考文献：

[1]宋胜利.氦气球展放导引绳在超高压输电线路中的应用[J].陕西电力，2006.

[2]岑阿毛.输配电线路施工技术大全[M].昆明：云南科技出版社，2004.

论文作者:周宇

论文发表刊物:《基层建设》2016年35期

论文发表时间:2017/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/939b5188eb15fc2c9d5dc69e.html