# 联锁在核电站电气设备中的应用研究论文_杨徽1,黄伟2

（福建福清核电有限公司 福建省福清市 350300）

摘要：为了保证电气设备操作、运行的安全，核电站都装配了联锁装置，虽然装备比较完善，但还有可优化的空间。笔者在本文中，阐述联锁技术的分类，介绍联锁的配置层级，在分析联锁存在的不足的基础上，提出联锁在核电站的应用措施，希望能对相关从业人员有所裨益。

关键词：核电站，联锁，电气设备

目前核电站全厂电气设备联锁的应用非常广泛，功能也比较成熟，对电气设备乃至核电站的安全运行起到了非常重要的作用。

1联锁技术的分类

(1)机械联锁：该联锁是一种通过机械装置或机构，保证设备启动和操作过程中按规定顺序进行的方法，一般只能实现比较简单的联锁，但在电气设备中应用最为广泛。目前核电站有联锁功能要求的单个电气设备，基本上都按照相关规范的要求配备有比较完善的机械联锁来实现“五防”功能。

(2)电气联锁：该联锁指在几个设备或部件之间，为保证设备或部件按规定的次序动作或防止误操作而设的电气控制回路连接。此类联锁主要用于机械联锁无法实施或不同系统间的电气设备，比如采用气体绝缘的主开关站、备用开关站配电装置、双电源切换装置、母联系统开关柜等。

(3)微机联锁：该联锁通常由主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁和电编码锁等功能元件组成，目前已广泛应用在自动化变电站设备上，但是在建和在运的CPR1000核电站中还未应用(3代核电项目中已经开始应用)。

由于核电站电气设备配置复杂、系统众多，为了更大限度地保证操作运行人员的安全和设备安全，与常规电力设备相比，核电站配备了机械钥匙联锁系统(也是机械联锁的一种)。通过机械钥匙联锁系统，实现了系统内多设备、多系统多设备间的联锁，更体现了核电安全的特色。

2联锁的配置层级

2.1单个电气设备的联锁

单个电气设备的联锁在电气设备中应用广泛，典型的有中压馈线柜、低压柜的单个抽屉单元，这些设备与上下游负荷没有直接的联锁关系。以中压馈线柜为例，其可移动部件(如接触器手车、断路器手车、隔离手车)与接地开关之间、接地开关与后门之间、可移动部件与上下活门之间均设有机械联锁装置，本身即可实现可移动部件只能在试验位置、隔离位置时方能操作接地刀的功能，避免带负荷时合接地刀；可移动部件只能在分闸状态下，才能从工作位置退至试验位置(或从试验位置推至工作位置)，防止带负荷分(合)移动单元；接地开关在闭合的情况下，方能打开后门，防止误入带电间隔；接地开关在合闸位置时，移动单元不能从试验位置推至工作位置，避免接地开关合位时带负荷。此类设备在检修时，按联锁装置规定的操作顺序操作，即可防止误操作带来的触电和设备事故。

2.2系统内多设备的联锁

系统内多设备的联锁在核电站应用比较广泛。以3LGE中压配电系统为例，检修3LGE系统母线的前提是，3LGE母线不带电且母线接地刀必须处于合位状态。要实现母线接地刀合位，必须进行以下操作：首先要把3LGE进线断路器分闸，取出1E钥匙，并插入3LGE001CV钥匙交换盒；其次为防止PT二次侧倒送电，要将PT手车退至试验位或隔离位，然后取下2E钥匙，并插入3LGE001CV钥匙交换盒；当1E，2E钥匙均插入3LGE001CV后，方能置换出3E钥匙；最后将3E钥匙插入母线接地刀处的机械锁，开锁后方可操作母线接地刀。

3联锁存在的不足

3.1中压开关柜联锁功能不完善

CPRl000核电厂目前正在运行和建设中的中压开关设备大多由ABB，施耐德和其他公司提供。它们是金属封闭式，封闭式和开放式配电装置，适用于室内使用。在单机设备的联锁中，全部使用机械联动锁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些联锁装置目前能够通过负载推动式断路器(接触器)防止手推车。并且当接地开关闭合时也防止断路器I接触器)闭合，并且还防止断路器在断路器已关闭并收取费用。但是，中压开关柜的后面板与断路器和接地开关之间不存在互锁。因此，通过强制联锁装置不可能防止意外的充电间隔功能。

配电盘和断路器以及接地开关之间联锁的背景是，开关柜正在远离CPRl000核电站中压柜内的墙壁安装，检查和维护通道留在柜子后面。但是，设备制造商认为带断路器的中压柜是在柜前维护的，并且断路器和柜组件的维护可以从柜前面的电缆室进入柜内，而不必打开后盖板。因此，开关柜的后盖板与断路器和接地开关之间无法互锁。

3.2机械钥匙互锁编码规则不统一

核电厂拥有大量的电气设备和设备制造商。每个设备制造商往往只关心其提供的设备的机械联锁，并根据所提供设备的功能代码对机械锁和钥匙进行编码，导致多系统和多设备机械钥匙联锁的混沌编码，这导致了设备的现场调试、锁定功能无法实现，现场发生大量设计变更。

4联锁在核电站的应用

4.1中压开关柜增加接地开关与后封板的机械闭锁

根据中压开关设备的机械联锁配置，当开关设备被修理时。必须首先打开断路器，车把必须缩回到测试位置，然后必须关闭接地开关以打开电缆室门。如果增加接地开关和后盖板的联锁，只有在接地开关处于闭合位置时才能实现打开相应后盖板的功能。这样，当开关柜停用时，它消除了错误地进入现场区间的风险。相反，在维护后的输电过程中，还需要在接地开关可以分开之前先关闭后封板，这样也可以有效防止触电的危险。目前，一些设备制造商已经开发出符合这种功能的锁定装置。但是，涉及抗震和内燃电弧的核级鉴定试验尚未完成，在核电厂中无法推广。后续工作需要促进设备制造商尽快完成相关鉴定试验，促进核电厂的使用。

4.2部分中压开关设备增加电气联锁

对于没有安装接地开关的中压开关设备，开关柜的后盖板和断路器不能机械联锁：为防止意外进入现场，应增加电气联锁。涉及电气联锁的部件是带有闩锁触点的现场显示器。电磁锁和相关配件，这些配件非常易于实施。带电监控器监控断路器负载侧或机柜中的母线是否通电。如果它是带电的，则闩锁触点断开，电磁锁定电路断开。安装在后盖板上的电磁锁不能操作、后门不能打开，相反，当断路器或母线负载侧未通电时，闭合触点闭合，电磁锁定电路导通。此时，可以操作电磁锁，然后打开相应的后盖板。该方案广泛用于母线和进线柜。

4.3统一机械钥匙联锁编码规则

对于采用机械钥匙闭锁的单个设备和单系统内的多个设备，机械锁和钥匙的编码不存在问题。问题是在多系统多设备中，1把锁对应2个不同的系统，这2个系统又相互关联，按任一系统编码都有道理。针对这种情况，应该在后续的采购技术规格书和技术澄清中增加编码规则。首先按照上游系统优先的原则；如果系统不分先后，则按照系统编码字母优先的原则。

4.4加强对机械钥匙联锁编码的统一管理

核电站机械钥匙联锁涉及多系统、多设备、多供应商，如果不加强管理，容易引起机械钥匙联锁编码的混乱，导致安装、调试阶段部分联锁功能失效，给采购和现场进度造成较大压力。建议在设备采购初期，就设计固化全厂机械锁的锁芯编码并将其发往各相关设备厂家。

综上，随着核电站运行时间的增加，部分电气设备的联锁功能还需继续研究和完善，机械钥匙联锁的管理也需要进一步加强，对于隔离措施不到位、容易引起触电事故的中压电气设备更应关注。随着联锁技术的发展和成熟，越来越多的成熟联锁技术能够在核电站中得到应用，为核电站的安全运行保驾护航。

参考文献

[1]国家能源局核电厂全厂电气设备机械联锁技术规范[s].北京：中国电力出版社.2016

[2]袁大陆，杜彦明电力系统的防误操作情况及防误操作装置的应用[J].高压电器.2016(5)：8-11.

论文作者:杨徽1,黄伟2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94805d997d25888570b64df5.html