# 浅谈城镇燃气管道的泄漏管理论文_王涛

枣庄市薛城区燃热管理处 山东枣庄 277000

摘要：城镇燃气管道因各种因素的影响会出现泄漏问题，并由此引起中毒、爆炸及着火事故，危及市民的生命与财产安全，因此必须要做好城镇燃气管道的泄漏管理工作，保证城镇燃气管道的安全运行。

关键词：城镇；燃气管道；泄漏管理

1常见燃气管道突发事故成因

1.1人为破坏

由于一些施工单位的疏忽，他们在进行地下作业的过程中，没有提前了解地下管网的分布情况，直接进行违法章程的施工导致燃气管道受到损坏。

1.2管道腐蚀

在施工前，管道一般会被露天放置，大自然的风吹日晒会使得管道的防腐层发生老化，由此可能会使管道形成漏洞。在施工的过程中，如果用力过大或者操作不规范也会加剧漏洞的形成。当管道被埋进土壤后，由于土壤中含有各种化学成分，如果管道的防腐层被破坏或者防腐措施不当，就会与土壤发生离子反应，化学反应或者电化学反应造成管道腐蚀穿孔，从而使得燃气泄漏。

1.3施工质量问题

施工的质量问题主要表现在：第一，一些工程中使用的管材管件质量不合格。第二，有的工人缺乏责任心，为了尽快完成工程，在管沟的开挖过程中，出现管沟深度不够或者回填砾石的情况。第三，焊接质量不过关，焊接参数不正确，咬边，烧穿等外部缺陷；再者，内部缺陷，焊接不紧，留有气孔夹渣等问题，也会导致燃气泄漏。

2燃气管道抢修技术应用

2.1马鞍修补法

马鞍修补法适用于管道的损伤不是十分严重的情况。操作步骤如下：

①在管道补修之前，清理管道表面灰尘，刮掉溶解的氧化膜或进行降压、停气等处理。

②将修补马鞍紧紧地固定在管道上，保证修补马鞍和管道保持垂直。

③调整相关参数，如焊接时的电压、时间等。

④等到焊接部位冷却后，对其进行检查。

2.2机械作业方法

机械作业法主要是在泄漏点的两侧，利用封堵机将管内燃气堵住，然后把需要修补的管道内的气体放空，从而完成修复。当然，机械作业的设备庞杂，工序繁琐，因此对应急抢修人员的技术做出了更高的要求。

2.3封堵装置带气换管法

PE管封堵装置带气接管技术是一项相对新鲜的技术。在管道抢修的过程中直接利用封堵装置代替止气夹，充分利用阀箱的作用，在PE管道上准确定位，在管段的两端，用封堵机封堵后使用钻孔机对需要抢修的部位进行钻孔，之后装上保护盖并检查。

2.4带气换管法

换管利用止气夹，对管道两端进行断气处理，所以一般就两台止气夹，当靠近阀门时，一台止气夹也是可以完成的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5燃气管道泄漏安全抢修

环境对燃气带气抢修工作有着十分重要的影响，如天气因素、地理因素等。带气抢修工作人员，需要了解实际的抢修地点，制定严格的安全措施，并设置警戒区域，区域内标明严禁明火的标识，禁止一切非工作人员入内。带气抢修作业须在晴朗的天气进行，防止在下雨、暴风、冰雹的天气下进行，这不仅会影响施工的质量，同时也会给工作人员带来巨大的心理压力，从而出现错误操作引发危险。

修补施工材料对带气抢修工作也十分重要，只有配备充足的修补材料才可以将泄漏管道进行彻底的修补。对带气抢修作业中常用或是不常用的修补材料，都应该配备充足，在符合使用条件下进行使用，库存不足的材料需要及时补充，充分做好准备工作。

技术因素对带气抢修也有着十分重要的作用，技术因素主要是指技术数字指标范围不对从而造成的危险事故。对此在带气抢修作业中，必须特别重视燃气气体压力危险指标，燃气气体压力越高，危险越大，作业难度也就越大，因此在实际带气抢修作业中必须重视燃气气体压力指标。在进行燃气带气抢修作业时，工作人员必须按照安全规范穿戴好防静电服装与鞋具，严禁在作业过程中摘除、脱卸防护用具。作业现场必须配备有安全监护员，禁止工作人员单独抢修操作。在抢修技术后，警戒区域内燃气浓度为达到安全标准禁止使用电子设备、仪器等。

3城镇燃气管道泄漏管理分析

3.1燃气管网干线部分

（1）制订管网改造计划，按照燃气企业生产实际，坚持在继承基础、结合实际，服从城市总体规划、分区规划和燃气项目专业规划下，根据《城镇燃气设计规范》的相关规定，更新扩容管道尽量沿用原管位，因其他地下建、构筑物影响需调整管位的管线尽量取直求短，选择有利位置，尽量避开施工难点和地段，减少施工难度，降低工程成本并确保管道安全运行。同时，应加强组织领导，强化行业监管，明确部门职责，协调省市联动，主导相关企业整合，为管网新建及改造提供有力的组织保障。协调省市相关部门，对管网新建及改造等各方面给予大力支持，在安排市政道路改造计划时，要与管网工程项目统筹考虑，使城市输配管网与道路建设同步推进，提高城市基础设施的投资效率。

（2）加强对施工现场的管控，具体措施有：第一，通过协调市政管理部门，下发关于在建工程燃气保护文件，明确施工单位与燃气经营企业在施工过程中管线位置的交底工作程序，制定违规者的惩罚措施；第二，燃气经营企业完善各种建设工程中燃气管线的交底程序，强化外单位施工时燃气管线的保护工作，加强在建工程现场运营燃气管线的巡检力度，制定城市建设工程中燃气管线交底及施工保护管理办法；第三，燃气经营企业强化内部资料管理工作，通过探管仪、GPS定位仪、挖探坑等手段摸清管线资料不全的管道走向，纠正错误图纸资料，完善无图管线资料信息。

（3）燃气经营企业对燃气管网中的阀门、管件设施中使用石棉垫的情况进行摸排、统计，集中力量更换适合天然气使用的垫片。对已经达到或即将达到使用期限的丁腈橡胶垫进行更新，同时逐步更换使用年限更长久的金属缠绕垫。

3.2户内燃气管道部分

（1）针对立管活接漏气，可以从减少O型橡胶垫圈老化速度与破损程度入手，通过对立管活接施工后刷胶处理，尤其是在环境温度较低、相对潮湿的地方，胶硬化或起皮的时间较长，效果比较明显。另外，还可以采用生料带填充的方法，能够在一定程度上减少O型橡胶垫圈的破损程度。

（2）燃气表质量监管部门提高燃气表市场准入标准，燃气主管部门引入燃气表供应竞争机制，燃气企业内部完善施工管理制度，加强安全监督检查力度，建立健全老旧燃气表更换台账。

（3）积极协调政府相关部门下发对新用户强制使用金属不锈钢波纹软管和使用带熄火保护灶具的文件，确保新用户短期内不会因为灶具及连接管问题出现漏气；加强燃气安全知识宣传，通过社会媒体、燃气公司网站向居民宣传燃气安全使用常识，引导燃气用户对灶具、灶具连接软管进行检查和更换。

4结语

城市燃气管网是城市基础设施的重要组成部分，燃气管网的安全运行，关系着人民生命财产安全，关系着社会稳定，确保其安全运行是新时期城市建设发展的需要，是当前城市安全管理的需要。希望通过事故统计分析，加强企业燃气事故的管控能力，减少事故发生，为城市燃气管网安全、稳定运行保驾护航。

参考文献

[1]胡菊丽.城市天然气管网泄漏检测与定位技术研究[D].上海师范大学，2014.

[2]薛松，盛蕾.城市燃气管道泄漏检测技术探讨[J].中国科技投资，2013，（Z2）：42-43.

[3]王丽华.城市燃气管道泄漏的原因分析与对策[J].黑龙江科技信息，2016，（02）：106.

论文作者:王涛

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2018/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9578121279344c2aea706c6f.html