# 消防工程施工中常见问题分析及质量控制措施探讨论文_邓坤

普洱市公安消防支队防火监督处火调技术科 云南普洱 666500

摘要：现下我国社会经济高速发展，为适应城市化与产业化发展的需要，建筑行业发展进程加快，其规模与使用功能逐渐增加。通常情况下，建筑工程的经济效益与工程的质量成对立关系，工程施工人员为获得更高的经济效益，往往忽视工程的质量，对施工工作偷工减料，而工程质量在很大程度上影响人们的生活水平与生命安全，对工程施工进行质量控制十分重要。本文主要研究分析消防工程中常见的问题，并提出相应的质量监控措施。

关键词：消防工程；施工；问题；质量控制；措施

前言

消防工程是保证建筑工程施工安全的重要组成部分，安装消防设施对建筑工程具有重要的安全价值。随着我国经济的发展，人们的生活质量也显著提高，对建筑的需求量增加，在建筑工程施工方面，对其建筑材料、建筑程序、建筑安全、以及建筑质量等要求也明显增高，由此促使建筑消防工程的标准也进一步提高[1]。在建筑工程中加强对工程质量的控制，完善消防设施，对有效预防重大工程意外事故、维护人们的合法权益具有重要的意义。

一、消防工程中常见的问题分析

（一）室内消防给水的问题

1、消防人员在给水管网的试压过程中没有严格按施工方案与规范的要求实施试验。一般来说，检漏检修与强度检验是进行管网试压的两个重要方面，其中检漏的条件需压力保持正常水平或压力轻微高于正常水平，强度检验分为两个阶段，第一阶段是工作压力，第二阶段是检验压力。经调查发现，较多工程单位在对给水管网进行检查时，没有按照要求对其进行检查，只是单一的进行压力检验工作，或是只实施检漏工作，单方面的检验容易造成检验工作中出现漏洞，使影响系统工作正常运行的危险因素增加。相关规定表明，进行严密的检漏试验与强度试验是完成给水管网安装后的必要工作，其要求检验室内生活给水管道或消防给水管道时保证检验压力高于或等于0.5MPa，或者是管道正常运行压力的3/2倍[2]。

2、给水工程建筑的消防用材违反不符合规定。相关报道表明，消防材料的使用违反规范的主要表现有混合使用消防给水管道与建筑物的内塑料给水管道、采用复合型塑料建造消防给水管道。消防管道用材劣质，塑料管道极易受高温影响，使得其强度降低，易引燃管道，造成火灾，同时管道的损坏导致消防管道输送用水不及时，火灾不能及时扑灭，财产损失严重，甚至威胁人们的生命安全。另一方面，若消防给水管道相粘连塑料给水管道，火灾极易致使塑料管道遭受破坏，水量渗漏，消防水量与压力无法满足消防的需要。因此，在选择管道材质时，选择钢管管道是有效避免以上情况的有效措施，保证消防给水安全。

（二）室内外消防栓的安装问题

1、室内消防栓的安装及其压力达不到要求。首先，室内消防栓安装数量不足，没有按要求在规定的距离范围安装足量的消防栓；其次，在安装消防栓的墙砖洞口上方未设置过梁，易造成装置消防栓的箱体承载过重的压力而发生变形，导致箱门的开关受阻；再者，消防安装工作人员随意设置箱底的预留孔，采用气焊的方式进行割孔，栓口与附近的距离过于狭窄、消防水带远离消防栓等不良问题突出，安全隐患大；另外，在一些面积大、构造复杂的建筑物的消防栓水压设置中，容易忽视次不利点的水压设定标准，单纯地满足最不利点的要求，从而大大降低了消防供水的稳定性、可靠性。

2、地下室外消防栓与水泵接合器安装不合理。相关标准规定安装地下室外消防栓与水泵接合器时，需严格按标准图集进行安装，应将泄水阀安装在室外消防栓体之下以及冻土层以上，而在实际工作中，施工人员容易将地下室外消防栓与地下水泵接合器的概念混淆，安装时出现重复安装或安装相反的情况，设施安装不合理，无法发挥相应的功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）消防系统及其相关附近的安装问题

建设消防工程时，建设工作人员因线路连接不专业，导致使警报系统功能与联动功能无法发挥应有的作用；另外，随意收走消防系统安装使用后的连接线或消防管，则会严重影响消防系统的安全；再者，由于消防设备存放时间过长，设备在一定程度上受损，影响消防的最大功效，应及时检查维修或更新陈旧的消防设备；在连接自动消防灭水系统与警报系统时，没有按要求正确设置提示标志进行安装的问题突出，这会导致火灾时发生自动警报与喷水的作用失效，延误了最佳的救灾时间，造成重大事故发生；在二次维修过程中，通常发现消防栓被一些装饰物挡住，或者是消防栓的颜色与周围的装修区别不大，消防栓的摆放不能引起人们的注意。

（四）消防管理人员的安全意识薄弱

由于建筑人员为追求最大的经济利益，在消防工程的建设中通常采购低廉的消防建筑材料，从而降低了消防工程的质量，增加了安全隐患。造成该现象的主要原因是建筑单位没有健全与完善的消防建筑规章制度，并且相关的管理制度实施力度不够，使得建筑施工人员有偷工减料的机会；另外，消防安全管理人员的专业知识水平不足，没有对消防工作提高警惕，懈怠日常的消防管理工作，当发生火灾时，无法快速、及时地处理，无形中增加了消防安全问题。

二、提高消防工程质量的措施

1、加强消防工程的组织与管理。健全完善管理制度，强化消防工程流程规范化，明确各个部门与岗位的具体职责。设立相关的质量检测点全程监督与管理消防工程建设的操作步骤与质量，实施工程制度化管理；加强工程施工人员的技术水平与交底，定期上报评定工程的相关信息，如设计方案、施工日志等，经审核合格后方可启动后续程序[3]。消防工程质量通常由施工目标决定，可通过设定质量目标，检查每个环节的质量，严格要求合格率达100%；对相关的消防工程施工人员进行岗前培训，包括施工质量管理、应对突发问题、提高质量安全意识等方面。

2、加强消防工程建筑的用材管理及技术。建立健全材料以及设备的采购标准，同时加强管理力度，保证材料及设备的质量。在采购时，应在有效的时间内及时对消防建筑用材进行质量检测，并且在符合标准的用材正式投入使用前上报项目经理或工程相关负责人签字批准；设置合理的消防建筑用材存放点，根据不同材料与设备的性质搭建专属的放置仓库或划定区域，例如对于易受潮的材料，可于距水源较远的位置安放，有条件下可设置仓库，并严格控制仓库内的湿度，对进出仓库的人员进行检查，并要求其签字；可通过标识法对相关材料或设备进行检测标识，避免施工人员混淆用材，造成材料使用错误致使工程质量降低；安排责任心较强和专业水平较高的专职人员负责管理较为精密与重要的用材，以防不法分子破坏、偷运用材等现象发生[4]。

3、加强消防工程施工现场的管理。通常情况下，消防施工单位只承接消防警报系统、喷淋、消防栓等，摆脱对管理防火门、电源系统等方面的责任，造成消防系统分割化，不利于验收与管理，因此，在选择消防施工单位时，消防工程项目经理应全面把握工程的火灾预防系统，避免施工单位将消防施工分块，；另一方面，加强消防工程施工现场的防火技术，可通过组建一支专业的消防队伍，专职负责建筑工程的消防工作，并在施工现场准备足量的灭火器材，结合专业的消防队伍与优良的消防设备，时刻做好消防应急准备工作；另外，加强对施工现场附近的环境监督与管理，切断一切火灾事故源头，也是提高消防工程质量的有效措施。

总结语

消防工程的建设过程是决定消防工程质量的关键，从建立健全工程建筑流程管理规范、

加强消防用材的采购管理工作、提高工程施工过程的管理与现场消防技术、以及管理人员的消防安全意识等方面，使消防建筑工程的质量全面提升，从而最大限度地预防消防事故，保障人们的生命安全。

参考文献

[1]黄平.消防工程施工常见问题及质量控制措施[J].中国建材科技，2014（04）：202-203.

[2]张润林.消防工程施工中常见问题及质量控制措施[J].建材与装饰，2016（20）：1-2.

[3]钟素银.分析消防工程施工中常见问题及质量控制措施[J].科技致富向导，2013（09）：232.

[4]王洪涛.消防工程施工中常见问题及质量控制措施[J].中华民居（下旬刊），2014（06）：359.

论文作者:邓坤

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96d1c3e7b07394a9d02e520e.html