# 地下室消防与通风工程施工技术分析论文_刘相华

山东江森机电工程有限公司 山东济南 250000

摘要：作为不可或缺的重要配置，地下室不仅很大程度上增加了现代建筑的使用功能，还提升了单位面积土地资源的应用效率。但是，目前的地下室设计工作中仍然存在着一些问题，地下室消防与通风问题尤为重要，如果地下室消防与通风设计质量不能得到有效的保证，必然会对建筑工程的整体建设质量造成非常严重的影响。因此，只有设计人员合理的运用有效的科学技术，保障地下室的设计质量，才能将地下室的优势全面发挥出来。

关键词：地下室；消防与通风工程；施工技术

人们对于建筑的要求也变得越来越高，很多建筑物为了有效提高空间的使用率，都运用了配备地下室的办法。虽然地下室很大程度上提升了土地的使用效率，但实际上地下室仍然存在许多不良问题，其中地下室的消防和通风设计工作就是最为重要的环节之一，设计人员如果不能够达到一定的安全标准，就会对整体的建筑质量安全产生影响，本文就针对地下室消防与通风工程中施工技术进行分析。

1通风系统的安装

在通风设备运输到达施工现场后，必须要进行开箱检测工作。根据工程设计图纸上的要求，对设备的名称、型号和机型等信息进行逐项核对，并且仔细检查设备是否存变形或是锈蚀、损坏等现象。在设备经过开箱检测确认无误后，将设备保管好或是直接进行现场安装工作。通风系统的安装工作主要分为安装通风管和安装分机两个部分

1.1通风管的安装工作

（1）安装工艺流程：标高确定→安装吊架→安装通风管→检验通风管严密性（2）通风管安装施工工艺首先施工人员要按照设计要求，根据施工现场的具体情况确定通风管的安装高度。吊架安装工作中，要注意的是吊点的设计，因为吊点不能安装在风口、阀门检查孔等地方，会妨碍到操作。吊杆螺栓在进行安装前，要先进行除锈工作，要刷两遍防锈漆，再涂上一层灰色面漆。吊杆的安装要按通风管的中心线对称安装。吊杆顶部也是用膨胀螺栓固定在地下汽车库的顶板上。（3）安装通风管工作遵循通风管的中心线，将通风管安装在吊架上，通风管之间的连接方式是法兰连接。将通风管一节一节的放在支架上，逐节安装。安装的顺序是安管、支管。通风管的连接之间采用了3mm到5mm之间厚度的闭孔海绵橡胶板作为通风管之间的密封垫圈；防火阀采用的是3mm到5mm之间厚度的石棉橡胶板作为密封垫圈。在通风管之间的法兰连接时，对垫料提出要求，要求两个法兰必须对正，穿上螺栓并且带上螺母。连接好风管后，以两端法兰为标准，拉线进行检查，看风管的连接是否平直。（4）检验通风管严密性在通风管安装完毕后，根据《通风与空调工程施工质量验收规范》和具体的施工设计要求，采用漏光法进行检测，在检测合格后，填写相关报告，编制成文档保存。

1.2风机的安装工作

风机安装的基本工艺流程是：放线及基础验收→开箱检查→安装风机→试运行，在风机安装过程中有几点需要特别注意：（1）风机机轴必须保持水平状态。（2）为了确保电动机和通风机的轴线是相互平行的，且两个皮带轮的中心线相互重合，在风机和电动机使用三角皮带传动时要进行找正。（3）在安装皮带轮时，操作者要配合紧密，防止出现安全事故。（4）风机和电动机存在传动装置，对于传动装置暴露在外的部分需要安装防护罩，且风机吸入口或是吸入管直通大气时，也要装备保护网等一系列安全装置。

1.3对通风以及排烟系统的设计

风道、风口、风机、风阀和消防自控系统等构成了地下室通风以及排烟系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若一个防烟分区发生火灾，消防控制中心则会向这个防烟分区的风口以及其余分区的风口发送电信号，因为不同系统的形式不同，所以不同防烟分区的风口会使用不同的方式来进行工作，进而达到消除火灾的烟气的结果。其中，地下室通风以及排烟系统的模式主要有以下几种。（1）通风以及排烟管道结合，通风以及排烟风口管道合用的系统，这种系统的最主要的特点是排风均匀以及排烟点均匀，并且排烟比较及时。但这种系统也有缺点，其缺点是它全都依赖通风口来进行通风排烟的转换，这使得有较多的自动控制风口，并且由于控制系统的设计比较复杂，所以控制系统的工程造价非常高，由于系统控制环节多，使其可靠性较差。（2）通风以及排烟管道合用，并分开设置通风风口以及排烟风口的系统。在这种系统当中，每个防烟分区都应该设置排烟风口，并且在需要的地方设置电动排风口。当火灾时，应将所有排烟口关闭，同时，根据消防控制室的指令打开，进行排烟。其优点是控制的方法非常简单，通常。为了节省工程造价，都会尽量减少选用电动排风口，但这会导致达不到所需要的排风效果，并且造成在通风处存在死角。（3）通风以及排烟干管合用，但将支管功能分开的系统。这种系统很少在干管上装风口或者仅仅安装在排烟时一次性全部关闭的排风口，并且在支管上设计带有电动防烟调节阀的排风支管或者排烟支管，而日常运行时的排风和火灾的排烟一般是通过相关阀门的切换来实现的。这种系统电动风阀的数量较少，但是，因为设置了双重支管，导致风管的工程造价较高，并且占用较多空间。

2关于地下室的防排烟系统设计问题

由于机械排风和机械排烟的共性，设计中常常将机械排风与机械排烟两个系统变成一个，使其具备两种功能。排风、排烟合用一台风机时，平时低速运行风机进行机械排风，火灾时，启动该系统机械排烟部件，实现高速排烟功能，选用双速消防高温排烟风机，排烟风机前设常闭型280℃排烟防火阀。机械进风系统的送风量可按5次/h左右换气计算，这个数字既可满足排风时的送风要求，又同时满足排烟时的补风要求。排风排烟合用系统时应注意以下问题：（1）排风系统只能负责一个防火分区的排风时才能与排烟系统合用。排风机的选择必须是离心风机或排烟专用耐高温轴流风机。（2）排风、排烟合用系统时，风机应尽量放置远离失火区。风机吸风口附件官道上要设排烟防火阀。风管断面尺寸须按每个防烟分区的排烟量及防火规定的最大流速进行校核。合用风道制作安装时，需按照排烟系统的风道要求施工。（3）地下汽车库通风与排烟系统还应该重视送风、排风与排烟系统的气流组织。设计者应该认真研究、确定送风、排风与排烟系统风管的布置，使气流组织合理，使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向。

3施工过程中注意事项

（1）在设计过程中需要设计人员需要了解熟悉防排烟设施的具体应用场合和部位。（2）防排烟分区分隔设施的选择需要我们给予足够多的重视。（3）需要施工单位加强相关设备和部件的质量管理工作。（4）监督人员需要从施工监督管理的方面落实监督工作。

4结语

因为我国当前的工程技术并不是十分完善，所以工程技术在现代化的工程建设中仍然存在着一定程度上的局限性。所以，我国当前的地下室消防与通风工程在设计和施工过程中依然存在着很多问题，本文针对地下室消防与通风工程中需要考虑到的较为重要的设计思路和相关机械设备的准备工作，提出了一些自己的建议。随着地下室越来越多的被应用于各个建筑工程之中，而且地下室的规模和用途在不断扩展，我们需要不断的发现问题，并提出合理的解决措施，不断研发更加先进、有效的工程技术手段，在遵循相关标准规范的情况下，做好地下室的消防与通风工作，为我国的社会经济发展做出力所能及的贡献。

参考文献：

[1]马夏宁.关于高层建筑地下室通风及防排烟设计的几点看法[J].中华民居（下旬刊）.2013（6）：60-61

[2]陈英杰，朱勇军，郭荣春，于炜龙.地下车库通风与防排烟系统设计的探讨[J].建筑节能.2014（11）：24-26

[3]程剑.浅谈建筑地下室中通风工程、防排烟工程的应用[J].科技与创新.2015（2）：151

论文作者:刘相华

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/975c93f501044e18d869b92a.html