# 对智能化变电站SCD配置文件标准化的探讨论文_冯毅

冯毅

（国网宁夏电力公司吴忠供电公司 751100）

摘要：本文根据某智能变电站建设经验，分析了智能变电站建设目前存在的问题，提出了智能变电站SCD配置文件标准化解决方案，为智能变电站SCD文件标准化管理探索一条可行之路。

关键词：智能化变电站；SCD配置文件；标准化

一、传统变电站与智能变电站的技术区别

在传统变电站二次系统中保护装置所需的模拟量信息、开关量信息及分、合闸等控制命令需要通过二次电缆传送，动作逻辑需要在多装置之间传递启动和闭锁信号，在各间隔设备之间、间隔层与过程层设备之间需要用大量的电缆连接，使传统方式下各个保护装置之间存在较多硬开入联线，导致二次回路接线比较复杂，容易出错、可靠性不高；而智能变电站采用IEC61850通信标准的网络传输方式，将传统站中的模拟量信息、开关量信息及控制命令转换为数字信息后，借助SCD文件中的虚端子联线配置来完成保护的采样、跳闸和相关间隔之间的联闭锁功能，这就是为什么在保护屏上几乎看不到任何二次接线的缘故。可见SCD配置文件对于整个智能变电站的安全运行至关重要。

二、智能变电站SCD文件中存在的问题

一是缺少智能变电站智能二次设备命名原则、规范，运行维护人员无法按照统一的命名原则准确定位IED命名所对应的智能二次设备，不利于智能变电站的运维管理。这就需要结合传统变电站二次设备命名原则及智能变电站技术特点来制定一套完整的智能变电站智能二次设备命名规范，使得全网智能站智能二次设备命名统一，并且运维人员通过智能二次设备名称可以做到准确定位。

二是不同设计人员及集成厂家技术人员对虚端子联线的理解不同，并且目前国内缺乏智能变电站虚端子联线典型设计规范或标准化文件的约束，导致智能变电站SCD文件虚端子联线组态配置存在较大差异，甚至存在虚端子联线组组态配置错误的现象。智能变电站SCD文件虚端子联线取代了传统变电站的二次回路，是智能变电站的技术核心及各项功能的基础，一旦虚端子联线配置错误，将直接导致保护功能不完善、自动化信息上传错误等一系列严重问题。智能变电站典型间隔SCD文件虚端子联线标准化模板是比较好的解决方案，既可以消除由于人为因素导致的差异及错误，同时还可以大大提高现场工作人员的劳动效率。

综上所述，规范智能变电站工程中各智能化二次设备命名标准以及SCD文件组态配置工作，对方便后期运行维护工作，保证电网智能变电站的工程统一性，在工程制作时有规范可依，在维护中方便查询，适应未来变电站集中控制管理需求等都会起到至关重要的作用，因此应按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一管理”的原则对智能变电站SCD文件组态配置工作进行标准化管理。

三、智能变电站SCD文件IED设备命名原则

结合传统变电站二次设备命名原则及智能变电站工程经验，总结出一套切实可行的智能变电站智能二次设备命名原则，具体内容如下：

IED名称由五部分7位（站内装置较多时可以扩充到8位）组成，代表变电站内装置类型、保护对象、站内电压等级，站内编号、网络标识，具体名称格式定义如图1所示：

根据传统变电站二次回路设计思路结合智能变电站虚端子组态配置基本原则，按照不同主接线形式，将变电站内典型智能二次设备虚端子联线组态配置标准化、统一化，将会大大减少由于人为因素导致的错误或差异，对做好今后的交接验收、运行维护、专业管理起到积极的促进作用。

五、效果分析及应用前景

5.1统一电网智能变电站智能二次设备的命名原则，可以使运维人员根据设备名称准确的定位实际智能二次设备，对现场设备标识、运规及典型操作票的编制、自动化系统图形制作、调度人员下达操作命令等都将起到良好的规范作用。

5.2统一电网智能变电站SCD配置文件虚端子联线，可以在设计、施工、验收、运维等各个环节减少由于人为因素导致的差异及错误，从而确保电网的安全稳定运行。在电网智能化变电站建设过程中，出现过一系列SCD文件虚端子配置错误的问题，究其原因都是由于设计、施工、验收人员对技术规程及设计规范的理解存在偏差，虽然这个偏差可能非常微小，在大部分情况下没有任何影响，但是在某些特殊情况下则有可能造成非常大的危害。智能变电站SCD文件虚端子联线标准化模板是解决此类问题的非常有效的方法，通过非常浅显易懂的表格形式统一、规范了各环节技术人员对规程、规范的理解，消除了由于人为因素带来的偏差、错误；非常贴近工程实际应用，技术人员只需要按照虚端子联线标准化模板的内容要求就可以制作出一个完成、正确、规范的SCD配置文件；适用于各个集成厂家的各种不同型号的设备，应用范围非常广泛。

5.3统一电网智能变电站SCD配置文件虚端子联线，使配置文件能够实现正确、规范、整齐、易读性强，从而方便智能变电站投运后的运行维护工作。

5.4可以大大提高设计、施工、验收人员的工作效率，缩短变电站投运时间。

5.5真正做到模式化、流程化，为将来由自动化系统代替人工完成以上工作进行积极的探索。

结语

本文旨在通过对智能化变电站SCD配置文件标准化、规范化、科学化，探索一条适合电网实际，涵盖选型、设计、验收、运维的全过程管理之路。

参考文献：

[1]王松，宣晓华等.智能变电站配置文件版本管理方法.电力系统自动化.2013，（17）．

[2]孙一民，裘愉涛等.智能变电站设计配置一体化技术及方案[J].电力系统自动化.2013（14）

作者简介：

冯毅（1981.1.26），男，宁夏吴忠人，重庆工业高等专科学校，单位：国网宁夏电力公司吴忠供电公司，研究方向：电力系统自动化

论文作者:冯毅

论文发表刊物:《电力设备》第02期供稿

论文发表时间:2015/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/975d14649d89de4d70bc1006.html