# 配电网络中电缆线路运维及检修探讨论文_李凯1,武杰宇2,崔恬雪3

（1、3 国网运城供电公司检修公司配电运检室 山西省 044000；

2国网芮城县供电公司 山西省 044600）

摘要：配电网担负着供电的重任，其系统构成包含多种结构，其中电缆线路就是重要构成之一，它同架空线路一样，有着输送电能的重要作用。由于电缆线路具有较高的安全和稳定性能应用广泛，然而电缆线路深埋地下，这加大了对其维护和故障检查的难度，因此需要不断地提高运维检修技术。文章根据电缆线路的运行特点对配电电缆的运行维护、故障检修问题进行了深入探讨。

关键词：配电网；电缆线路；运行维护；检修问题

1电力电缆线路运行故障原因分析

1.1电缆附件安装质量原因

电缆附件安装工艺不合格是造成障碍的主要原因之一，包括附件接线端子、接管压接不良和制作过程中的电缆主绝缘、电缆附件损伤附件损伤。例如某线FX03分支箱故障，经过附件解剖分析在电缆插拔头安装过程中，插拔头护套插入接线耳和应力锥时，接线耳将插拔头护套内壁划破造成绝缘损伤。

1.2电缆本体绝缘老化

大量运行的用户电缆由于企业经营情况及其它原因电缆本体绝缘老化问题比较严重，另外电缆长期运行在水中，公路、铁路等震动较严重地段，容易产生老化和疲劳。针对此类电缆，定期对电缆附件各联接点、电缆外护套、接地点、电缆排列密集处或散热较差的地点，应加强巡视和跟踪监督。

1.3外力破坏

电缆及附属设备在正常运行中，经常受到外力破坏。其中机械损伤是造成故障的主要因素之一。例如某道路养护处施工人员在进行该处道路拓宽施工时，刨伤某线8~9#杆线路段2#电缆，造成B相电缆主绝缘损伤、线芯对电缆钢铠形成放电通道（单相接地）。日后该处进行污水沟施工时用挖掘机挖伤。要降低故障率，重点要做好以下工作：①加强电缆及电缆附属设备的巡视，重点部位派人盯防。②定期与施工单位沟通，全面掌握工地施工情况。③在工地中设置电缆临时标识，以确保施工安全。④增强巡视人员和设备主人的责任心，同时把外力破坏定为人员责任事故，加大考核力度。⑤加大对盗窃电力物资的打击力度。⑥对电缆终端杆塔周围500m范围内爆破作业加强巡视力度，必要时与当地政府部门沟通，及时处理。⑦每周对市政工程危险点分析，提醒运行班组道路施工的具体地点、联系方式等。

2配电网络中电缆线路的运维

2.1线路保护区的维护管理

随着城市化建设的加快，配电网络的覆盖面积逐渐增多，电缆线路往往采取直埋的方式，敷设于市区的道路两侧，由于城建工程不断增多，相关供电企业应加大巡视力度，对电缆线路保护区进行维护管理。第一，严禁在线路保护区存放易燃易爆物品，以及其他有害的腐蚀性物品，同时对附近垃圾要及时处理。第二，保护区内尽可能的不要进行建筑施工，即便进行施工作业，一要严禁重型的机械进入保护区，二要做好各种防护措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2标志维护管理

电缆负责电量的输送，自身具有一定的危险性，需要借助相关的标志、标示加以提醒，加强电缆标志管理也是一项重要的工作。第一，电缆线路的重要位置应加以标记，比如说通过涂刷相关标记，对电缆房、变电所、电缆沟等输电场所进行标记，对外来人员加以提醒，避免触电事故的发生。第二，电缆线路的终端要装设相序标志，通过颜色区分线路的功能，终端装设的三色标志一定要与母线一致，同时用户T接的电缆也应符合以上要求，保证送电的安全稳定。第三，为方便日后对电缆线路的维护，需要借助相关的电缆标志牌提供线路信息，因此标志牌信息应尽可能的完善，规定要求应包括电缆名称、型号、长度等。

2.3做好电缆线路的巡视检查

为了保证电缆线路的安全可靠运行，对运行中的电缆线路应做好巡视与检查。巡视检查主要分成定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视以及监察性巡视。定期巡视掌握线路基本的运行状况，电缆本体及附件，构筑物等是否正常运行，做好电缆表面及其周围温度的记录工作，如：土壤温度、大气温度等，以判断电缆是否过载；特殊巡视是在气候恶劣（及大雾等异常天气）情况下，对电缆线路进行特殊巡视，从而查出在正常天气很难发现的缺陷；夜间巡视是在阴雾易闪络天气情况下或是线路负荷高峰时期进行，主要检查内容包括：接点发热情况、电缆头、绝缘子爬闪情况；故障巡视主要是在发生故障的情况下进行，目的为第一时间找到故障点，明确故障原因，以采取针对性的处理措施；监察性巡视主要对象为有缺陷而又可监视运行的线路、保电线路，属于是加强性巡视。

2.4电缆线路运维计划管理

电缆线路的运行维护是一项复杂的工作，供电单位应制定维护计划，对线路维护工作有序的开展。结合现有的电缆线路运行维护经验，维护计划的制定应包含如下三个方面。①电缆日常维护计划。电缆日常维护计划内容较多，其中最为重要的有以下几方面：一是电缆自身的定期维护计划，及时处理电缆缺陷，包括对电缆金属保护层的防腐处理，以及对支架的稳固处理等。二是电缆外围环境的维护，像电缆沟、电缆井以及电缆隧道等，都会受到外界环境影响，应制定相关计划，提供一个良好的环境。②预防性试验计划的制定。由于直流耐压试验，具有非常大的破坏作用，基于此，应根据电缆线路的材质不同，对其制定不同的计划。对于油浸纸绝缘电缆，可以采用直流耐压试验进行定期的检查。而塑料绝缘电缆会受到该试验的毁灭性破坏，因此需要采用低频试验，与此同时，应加强绝缘监视，对各类绝缘电缆进行定期的检查。③电缆线路的大修计划。电缆易受环境的侵蚀，其发生安全事故的概率会相应的增大，此时需要对电缆线路进行大修。首先，对于电缆进行综合判断，根据电缆的使用期限、腐蚀程度等选择大修线路，之后根据企业的经费情况和相关的工作安排，制度合理的大修计划。

3配电网络中电缆线路的故障检修

3.1电缆线路的故障诊断

电缆故障由三种形式：一是低阻故障，对于这类故障可用低压脉冲法进行测量，由于电缆芯线绝缘受损，电缆的绝缘电阻小于十倍的波抗阻，低压脉冲测量具有较高效果。二是高阻故障，此故障与低阻故障相反，当电缆芯线受阻时，其绝缘电阻较大，往往大于十倍的波抗阻，因此故障的发生方式不同，可分为闪络性和泄露性两种。三是开路电阻，虽然开路故障的绝缘电阻在正常范围内，但是由于负载能力较差，电压难以正常传输到终端。

3.2电缆线路的故障测距

想要确定电缆故障的大体位置，需要借助一定的仪器设备，通过电缆的某一终端进行，该种测距方法俗称为粗侧，对测距方式进行具体划分，主要有行波法和阻抗法。通过行波理论的运用，对线路故障进行测距便是行波法，根据具体的操作方式再次细分，有脉冲电流法、低压脉冲法、二次脉冲法、脉冲电压法等多种形式。通过对测量点的抗阻计算，得出故障距离的方法称为抗阻法，目前电缆线路的故障测距，最常使用的是经典电桥法。

3.3电缆线路的故障定点

如果实现电缆线路的检修，只确定故障的大体位置是远远不够的，需要在此基础上进一步定位，明确故障的具体位置，这个过程又被称为故障定点。电缆故障定点方式有多种，现在对其具体使用加以总结。对于电缆的相地短路、相相短路、三相对地短路而言，往往采用音频法进行定点；对于闪络性故障和高阻故障，一般采用声测法进行定点。

4结语

随着国家经济的不断发展和人们对安全意识的不断提高，对电力行业也提出了更加严格的要求。配电网络中电缆线路运行维护各检修工作，过程复杂、难度较大，在配电网络中，为了保证电网的安全稳定运行，做好电缆线路的运行维护和检修是十分必要的。因此要不断的创新维护和检修手段，通过知识的学习和积累，提高维护和检修水平。

参考文献：

[1]城区10kV配网电缆线路的运行及维护管理研究[J].陈昊琪.通讯世界.2017（08）

[2]柳洪波.分析10kV电缆线路常见故障及预控[J].通讯世界.2017（02）

论文作者:李凯1,武杰宇2,崔恬雪3

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/97a3590ba8463319af8ea8e0.html