# 断路器端子排二次接线端子研发论文_梁景棠,罗佛境,黄淼华

（广东电网有限责任公司惠州供电局 广东惠州 516000）

摘要：检修人员在开展断路器机械特性试验的时候，常常需要拆下端子排对应的电缆，然后用试验线夹住所解下电缆并用绝缘胶布包好，此种做法存在诸多弊端。本文目的在于研发一种断路器端子排二次接线端子，能够方便检修人员开展试验，保证电网运行安全并延长端子排的使用寿命。

关键词：接线端子；端子排；机械特性试验

1 背景

在电力系统中，每年需要对断路器开展机械特性试验，由于机构箱、汇控柜等设备的控制电缆通常没有采用有插孔的电流端子，而仅仅是在端子排上形成一个简单的过渡点，端子上没有供试验线的插孔。因此，在开展断路器机械特性试验的时候，检修人员需要拆除相对应电缆，用线夹夹住所解电缆开展试验。

2 目前现状

检修人员在开展断路器机械特性试验的时候首先需要查阅二次图纸，按照图纸拆下断路器机构箱、汇控柜或开关柜内端子排右侧电缆的分闸回路、合闸回路及负电源并填写二次回路措施单，然后用试验线夹住所解下电缆并用绝缘胶布包好。现有的做法存在以下弊端：（1）接线增加了检修人员的工作量，降低了作业人员的工作效率；（2）检修人员在做完试验恢复接线的时候，常常出现上下端子接错或者接线不紧固而出现导线虚接情况，导致控制回路断线无法分合断路器，降低了变电站运行人员恢复送电效率，影响了电网的安全稳定运行；（3）经常拆接电缆容易损坏机构箱、汇控柜或开关柜的端子排，缩短端子排的使用寿命。

3 研究出发点

为解决目前做法存在的诸多弊端，本文目的在于研发一种断路器端子排二次接线端子，能够方便检修人员开展试验，保证电网运行安全并延长端子排的使用寿命。

利用端子排中间螺丝孔，研发一种与端子排螺丝孔径相配的单个接线端子，直接把端子拧紧在端子排上，开展试验时将试验线直接插入接线端子，不需要拆接二次接线，简化接线工作。

4 研发关键点

4.1接线端子导电体螺纹要与端子排螺丝孔径相匹配，便于将接线端子拧紧固定在端子排上，同时导电体需要具备良好的导电性.

4.2接线端子的通孔与试验线的端子相匹配，便于将试验线插入通孔内，试验线与导电体形成电的连通。

4.3接线端子包括不同的颜色，便于区别分闸回路、合闸回路及负电源回路，避免工作人员开展试验时出现接线接错的情况。

5 研发成果

一种断路器端子排二次接线端子，端子排设有螺纹孔，该二次接线端子包括至少一个导电体，导电体为纯铜材质，导电体的一端设有与螺纹孔配合的外螺纹，另一端设有供电缆插入的通孔。

导电体远离外螺纹的一端的端面设有与通孔连通的凹槽，凹槽为与一字螺丝刀配合的一字凹槽。一字螺丝刀插入凹槽后，通过带动一字螺丝刀旋转而使导电体的外螺纹沿着端子排上的螺纹孔旋转，实现将导电体拧紧固定在端子排上，使操作更安全方便。导电体远离外螺纹的一端的外周包裹有绝缘层，绝缘层为绝缘树脂。保证检修人员的操作安全，防止在操作过程中发生触电的危险。

断路器端子排二次接线端子包括有三个导电体，每个导电体对应的绝缘层颜色不同。其中将红色导电体拧紧固定在分闸回路端子上，绿色导电体拧紧固定在合闸回路端子上，黑色导电体拧紧固定在负电源回路端子上，便于区别不同的电缆回路，避免接线接错的情况，进一步保证电网的安全稳定运行。

检修人员在开展断路器机械特性试验的时候，即可通过识别拧紧固定在端子排上不同颜色的导电体，快速准确找到试验回路，直接将试验线插在对应颜色的导电体的通孔即可以进行试验，试验完成后直接拔出试验线即可。本文研发的二次接线端子如图1所示。附图说明：10—导电体，20—外螺纹，30—通孔，40—凹槽，50—绝缘层。图2为采用本文研发的二次接线端子现场试验接线图。

图1本文研发的二次接线端子 图2采用本文研发的二次接线端子现场试验接线图

6 结语

借助本文研发的接线端子，检修人员在开展机械特性的时候，整个试验过程检修人员不用翻阅图纸，不需拆接任何电缆，不需要填写二次回路措施单，拆接电缆的时间由原来23分钟减少到现在的2分钟，提高了检修人员的工作效率并杜绝了因拆线造成端子虚接情况，提高了电网安全运行的稳定性，具有操作方便、安全可靠、简单实用、通用性强等优点。

参考文献：

[1]韩天行.微机型继电保护及自动化装置检验调试手册表[M].北京：机械工业出版社，2004.

[2]广东省电力调度中心.广东省电力系统继电保护反事故措施[M].北京：中国电力出版社，2008.

论文作者:梁景棠,罗佛境,黄淼华

论文发表刊物:《电力设备》2016年第16期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/989bd5442e7a88fa74a556e9.html