# 改变避雷器安装位置实现线路不停电试验与检修论文_张家瑛,薛彬,李鹏飞

（国网山西省电力公司检修分公司 山西省 030032）

摘要：随着国家经济的发展，电力线路负荷越来越重，专网、专线情况相对减少，大部分电业部门的供电线路都供几家企业用户。为提高用电可靠性，电业部门一般一年就进行一次停电检修，而且时间较短。而每年各家企业要对企业内部的变压器、高低压设备进行耐压试验和检修。为此，企业引入了环网柜，在电业部门供电线路不停电的情况下，解决本单位厂区停电问题，进而对厂区内的电气设备进行检修、试验。

关键词：避雷器；安装位置；线路；不停电试验；检修

1引言

在选定避雷器具体安装位置时，应充分考虑该地区近几年输电线路因雷击事故跳闸的总体情况，结合线路所在地形地势与运行经验。整合上述因素，选定最为适宜的安装地点，以实现提高防雷水平的目标。对具体的安装方案而言，输电线路的易击段及易击杆塔确定需将事故统计分析与地形资料分析作为基础。在安装效果的评价分析过程中，可采用仿真计算等辅助方式。在对避雷器具体安装数量与位置进行分析时，应根据线路实际情况区别对待。

2不停电作业概述

不停电作业是以实现用户不中断供电为目的的国际先进企业通行做法，通过采用带电作业、旁路不停电（或短时停电）替代作业等方式对电网设备进行检修作业，已成为减少用户停电时间、提升供电可靠性和优质服务水平最直接、最有效的重要技术手段。常用的不停电作业方法主要有带电作业、移动电源作业和旁路作业方法，带电作业的工作量最小，投入产出比高，在各地应用较为广泛，但是对于变压器检修、迁移杆线、更换导线、整段、整站改造等复杂项目却无能为力，只能采用移动电源和旁路不停电（或短时停电）替代作业法，旁路作业法先引入旁路通过不停电或短时停电后对工作区域内的负荷进行临时供电，再将工作区域内的线路停电后进行检修，期间可以保证对用户的不间断供电（或短时停电），实现不停电检修。旁路作业法使用的工具数量多、技术含量高，目前可完整适用于10-110kV电压等级，主要的代表作业方式为基于移动变电站的旁路不停电检修技术。

3避雷器的安装工作分析

线路避雷器主要是用于降低输电线路的雷击跳闸率，而非限制操作过电压，因此线路避雷器宜使用带串联间隙型，并且，安装之前要做好准备工作。一是进行规定的电气试验。避雷器安装投运前应进行规定的电气试验。测量其绝缘电阻、直流1毫安下的电压U1毫安及电压为0.75倍U1毫安下的泄漏电流Id，测量结果应与出厂数据比较无明显变化，并应符合规程规定。安装过程中要按要求安装好串联间隙，安装投运后要检查并记录计数器的动作情况，以便日后能够对其他线路作分析比较。二是线路的运行经验。对线路投运至今的运行情况进行分析，确定易遭雷击的杆塔，分析确定是绕击还是反击。三线路途经的地形、地貌以及邻近影响。现场勘察线路经过的地段，特别对经过鱼塘、河流及山地等地段的线路要重点分析，记录有可能因地形、地貌条件而使线路杆塔遭受雷击的地段，一般经过此路段的杆塔优先考虑。四是杆塔的接地电阻和相邻杆塔档距。根据线路投产时设计杆塔的接地电阻要求及实际接地电阻值，确定不符合接地电阻设计要求的杆塔并进行改造，对于因地质条件限制而无法达到要求的优先考虑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4避雷器应用现状

80年代初期美国就在输电线路上安装使用了避雷器。此外，日本也是很早应用避雷器进行输电线路防雷的国家，日本沿海地区中的架空线路一般采用避雷器和保护间隙两种防雷措施。80年代末，日本开始研发绝缘子与避雷器的并联运行方式，并在一段时间后正式投产，在避免雷击造成设备损坏及断线等方面有明显效果。在日本发展绝缘子与避雷器并联运行方式的同时，我国也在加大避雷器研究和应用力度，开发出适用于不同电压等级线路的复合外套金属氧化物避雷器。因此类避雷器构造简单、自重轻，所以成为日后主要研发对象，进而研制出带有串联间隙的新型复合外套避雷器，在湖南多雷地区使用安装，获取良好成果，在此之后，国内其他多雷害地区也相继使用安装了输电线路避雷器。截至目前，我国正使用的避雷器总数达到数万只，总体运行状况良好，应用数量还有进一步扩大的趋势。此外避雷器的生产厂家也在不断增多，技术水平及生产质量日益提高。

5实践应用分析

5.1存在的问题

每个环网柜在进线端装设了一组避雷器，以防止雷击过电压和线路过电压。由于避雷器装在了进线端带电侧，所以电业部门供电线路不停电就无法对避雷器进行试验。不对避雷器进行预防性试验将影响电气设备安全运行。对避雷器进行试验就要供电线路停电，需要给电业部门打报告。有的电业部门规定停电请示需要提前2个月打报告，而且停电时间不能变，就算遇到特殊天气(如下雨、刮大风等)也要执行调度令，非常不灵活。另外，供电线路停电会对其他企业的正常生产造成影响。

5.2改造措施

基于以上诸多因素，对环网柜避雷器安装位置进行了调整，把进线端的避雷器改在了环网柜负荷开关出线端的下口。这样一来，只要环网柜负荷开关断开，其下口就没电了。此时，可以拆除避雷器，对避雷器进行预防性试验。该措施提高企业自主停电检修的灵活性，保证了安全生产。经过改造，效果非常明显，我单位管辖区内的5座输气站变电所停电检修非常灵活;同时，电业部门也减少了停电次数，提高了经济效益。改造前：避雷器安装在进线侧，电业部门供电线路不停电，避雷器不能进行拆卸、试验工作。改造后：避雷器安装在出线侧，环网柜负荷开关切开后，即可进行避雷器拆卸、试验工作。

6结束语

环网柜避雷器一般都安装在进线端，企业很少对其变换位置。常规观点都是把避雷器装在高压进线侧来防止雷击过电压和线路过电压，但经过实践改造，把避雷器放置在出线端同样也能起到防止雷击过电压和线路过电压的效果。而且，避雷器预防性试验还能在电业部门供电线路不停电的情况下进行，改造效果非常好，得到了用电单位和单位内电气维护、检修人员的欢迎。

参考文献

[1]沐润志.线路避雷器对雷击线路电磁暂态过程影响的分析与辨识[D].昆明理工大学,2017.

[2]郝捷,郝登朴,席楚妍.35kV架空线路进线段杆塔避雷器安装位置的仿真分析[J].山西电力,2017,No.20605:55-59.

[3]万成江,邱晓燕,邱高,闫天泽,刘延博,唐可,邹龙辉.高抗对500kVHGIS变电站防雷配置的影响分析[J].电工电能新技术,2016,v.35;No.15404:49-55.

论文作者:张家瑛,薛彬,李鹏飞

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99608d3bc8d90a2cb0703fae.html