# 公路施工路面实施压实作业中，对公路密实度具有关键性影响的因素是路基土或路面结构层材料的含水量。论文_陈建妃

陈建妃

广东省工业设备安装有限公司 510000

摘要：建筑物的泛光照明美化了城市夜景，是今后城市夜间环境发展方向，将促使我们的设计人员不断学习，不断创新，设计出更多更美的建筑物泛光照明的效果，创造更多更美的建筑物夜景，为夜间环境照明服务。本文将重点介绍以“简洁、大方”为主题的超高层写字楼外墙泛光照明设计。

关键词：写字楼；泛光；照明设计

一、工程概况

广州财富中心项目位于广州市天河区珠江新城B2-10地块，场地东面为规划路及锦汉停车场，南面为金穗路，西面为珠江大道东，北面为规划路。项目总占地面积10，837m2，建筑物总高度309.4m，地上68层，地下4层，总建筑面积达210，477m2。泛光照明系统主要内容包括建筑物外立面及周边环境其他配套照明设备安装工程。本系统灯具大多为LED灯带，安装于幕墙铝合金遮阳板侧面；在建筑物顶部位置安装金卤投光灯，首层地面和大堂雨棚上方安装投射灯。

二、设计方案

1.设计思想

灯光表现模式分为：平日模式、深夜模式、节日模式。

（1）平日模式：时间为周一至周五：19：00--21：00，周六至周日：19：00--22：00 。在南立面条形屏表现形式上，以“小屏”与“大屏”互动为主要表现形式，体现大小互融的艺术表现方式。东西立面双层玻璃灯光表现方式上，模拟生命体“呼吸”动态变化，灯光也表现出建筑的生命感。

（2）深夜模式：时间为周一至周日：21：00--24：00 。

（3）节日模式：在南立面节日灯光表现形式上，突出“节日”祝贺词为中心表现形式简单明确，字体颜色以配色白主色配红的方式体现。东西立面灯光变化表现形式上，烘托南立面“节日”氛围，颜色上渐变过渡变化，形成灯光补充和表现欢快气氛。北立面灯光以延伸南立面“节日”效果为题，以极少的文字及图案来构成南立面“节日”内涵的表达。

2.光色选择

由于写字楼建筑的功能特性，外墙泛光照明的光色多采用黄、白两种光色，忌讳使用彩色光及大量的动态变化光色，根据该建筑的外墙材质，表现办公建筑的现代感和挺拔耸立，特选用显色性高的5000K白光，（接近白天中午的日光色温）以还原建筑材质的原色。

3.灯具及光源选择

原则是必须符合设计的配光要求、灯具造型美观与建筑外观材质及造型协调匹配、品牌及质量安全可靠这几点为首要的参考，这是影响到工程质量及日后维护最关键的要素，本工程使用LED线性投光灯、LED像素灯、LED线条灯、金卤投光灯、雨棚投光灯。

4.照度计算

照度计算是照明设计的必要手段，其结果直接反映到后期的灯光实现效果，必须根据所选择的灯具数量、功率、光源、灯具反射器（配光曲线）、灯具的安装位置（与被照物的垂直和水平距离）和投射角，以及被照物表面材质、光泽度和色彩等要素进行计算。结合现场建筑首层广场的位置，要求既要能达到好的照明效果同时又不能影响到广场的景观、通道和消防，而且要以最小的总功率来实现最好的照度效果。

5.照明控制方式

采用智能控制照明的方法。即辅以自动、手动控制，并实行重大节日、平时及深夜不同时间段的控制手法；将整个照明系统通过智能模块和可编程控制面板，可根据不同照度环境条件对每个回路的灯具进行调光。

（1）采用低压二次小信号控制，控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高，通过实现场景的预设置和记忆功能，操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景（各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果），各照明回路随即自动变换到相应的状态。

（2）智能照明控制系统采用“调光模块”，通过灯光的调光在不同使用场合和不同时间段产生不同灯光照度效果，营造出不同的舒适的氛围。

（3）智能控制系统可实现能源管理自动化，通过分布式网络，只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。

（4）智能照明控制系统，可将照明灯具上的电源经过调光模块控制和调整，因此电源质量较高，可以避免电网冲击电压和浪涌电压。

（5）智能照明系统由模块连接负载，而控制面板与模块是用数据线相连，大大减少了传统的布线开支；同时，大功率模块均配备过载保护开关，完全可取代传统的照明柜，不必增加额外开支。通过智能照明控制系统将写字楼外墙灯光工程打造成一个美观、节能、绿色、环保的灯光工程。

6.照明安全设计

户外首层照明装置因其易损坏、漏电、及消防、抗风、抗震、防雷、抗老化、防盗、防破坏等的引起的不安全因素，在我们的方案设计中必须予以重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆我们采取主要的措施为以下：

（1）对灯具和控制箱、配电箱等做好防护等级的要求；

（2）做好灯具线路可靠的接地系统和合理选用故障保护电器装置；

（3）做好灯具安装牢固、抗风、抗震等保护措施；

（4）做好防雷保护，建筑顶部灯具与建筑的避雷带连接，电箱配置避雷器装置；

三、灯具安装与调试

1、灯具进场检查

核查灯具型号规格是否与设计图纸相符，应有产品合格证和“CCC”认证标志。本工程的灯具大部分均安装于外墙，属高空作业，安装及检修难度很大，为确保外墙灯具安装后无需二次施工，所有灯具安装后均应确保正常工作。灯具的各种参数必须达到设计要求，特别是室外安装的灯具防护等级必须达到IP65，灯内配线严禁外露。

2、灯具安装流程

LED灯带安装施工流程

厂家送货到型材加工厂→灯具验收→灯具测试合格→配合型材安装灯具、穿线→型材打包运送至现场→调运至楼层→灯具测试→幕墙型材安装→ 管线敷设 →线缆敷设 → 绝缘测试 → 电气设备安装 → 实验、调试 → 自检 → 竣工验收

投射灯安装施工流程

定灯位 →线管敷设 → 敷设电缆 → 绝缘测试 → 灯具安装 → 电气设备安装 → 实验、调试 → 自检 → 竣工验收

3、灯具安装

3.1安装要求

（1）灯具安装前进行开启性能试验。密封性能检验。安装标高、平直度应在允许安装偏差内。

（2）对于一个支路接灯的数量不宜过多。在220V工作电压下接灯的数量（长度）不得超过100根（米），在12V（24V）工作电压下接灯的数量（长度）不得超过50根（米）（上述为灯具电源线线径在0.75mm2的情况）。

（3）灯具部件至少用两对紧固件固定（例如用螺钉或具有足够牢固的类似装置），同时应有附加的防护措施，以防一旦在正常情况下紧固件损坏时，这些部件自行脱落可能造成人员伤害或财物损失。

3.2安装施工

（1）完成南北立面条形屏灯具及东西飞翼和东西立面洗墙灯及室外部分的连接工作。

（2）完成室内开关电源及区域控制器FC的安装和接线，并保证所有的强电供电都到位，FC之间的网线敷设完成且网线水晶头全部打好并能通过信号测试。

（3）完成控制系统分控楼层内各个分控设备与区控连接及各个附件的安装[包括光纤收发器，以太网交换机，TL-DMX-SP8及MPC等等]，敷设好主干光纤，光纤熔接及测试[需要专业人员配备专业工具进行]，确保光纤、光纤收发器、交换机之间通信正常，通电的设备均能通电到位，并完成通电测试。

（4）南北立面和东西飞翼条形屏灯具在FC通电时能够自测亮灯，测试完成FC所带灯具亮灯正常。

4、系统调试

本工程的泛光照明系统调试主要进行线路测试、单体调试、配合设备供应商的系统调试、效果调试和配合相关联动调试。

4.1调试前的准备

泛光照明系统的调试，应在建筑幕墙外部装修和系统施工结束后进行。调试前，首先按规范要求检查系统线路，对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。其次整理好泛光照明系统的施工图、接线图、设备的外部接线图、设备安装图等并准备好所需的记录表格、文件及调试记录、软件联动编程表、调试程序等

4.2 调试计划

根据工程的整体进度制定泛光照明系统调试的进度计划，尽量采取多项工作并行的方式，以缩短调试的时间。本工程根据楼层分段、分回路、分班组进行调试，其中首层~33层/班组、34层~53层/班组、54层~屋面/班组。

4.3 调试过程

4.3.1系统前期调试

（1）分层检测调试，确认各层灯具受控工作正常，

（2）确认总控制室及分控制室线缆检测，接地线路检测，

（3）各控制室内设备单机、联机检测，

（4）总控制室与各分控室系统分别联机检测，

（5）总控制室与全部分控室系统完全联机检测，

（6）各分控制室与所控制灯具联机检测。

4.3.2系统中期调试

（1）总控制室联网分层控制各类型灯具测试。

（2）总控制室联网控制各区域灯具测试和所有灯具测试。

（3）系统设备24小时连续工作测试，双机热备份功能测试。

4.3.3系统后期调试

（1）调试设置系统，使系统便于灯光设计师及编程员进行灯光效果编程。

（2）系统保障和维护，保证编程员进行灯光效果的编程。

（3）现场指导、协助编程员进行灯光效果编程

（4）设置系统，使系统便于灯光操作师进行灯光程序的播放。

四、结束语

工程竣工亮灯后，建筑在灯光的照射下，直耸云层焕发出俊美的姿态，从中近处由下向上看，建筑的外墙铝条被光线照成白色，仿佛是一座水晶宫通往人间天上，从近慢慢往中远处看，其建筑通体亮丽耀眼。该写字楼外墙灯光将成为广州珠江新夜色中的另一颗明珠，灿烂夺目。

参考文献：

[1]华南理工大学，等，建筑物理[M].广州：华南理工大学出版社，2007.

[2]何方文，朱斌.建筑装饰照明设计[M].广州：广东科技出版社，2006.

[3]焦燕，詹庆旋.城市建筑夜景照明中的光色运用———中国建筑学会建筑物理分会第八届年会学术论文集[C].北京：2008.

论文作者:陈建妃

论文发表刊物:《基层建设》2015年3期供稿

论文发表时间:2015/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/996c4c7dfc6cad44c432e238.html