# 浅谈燃气锅炉供热现存问题及节能技术分析论文_彭涛

天津市津房热能技术开发有限公司 天津 300192

摘要：近年来，我国国民经济得到快速发展，工业的发展也随之进入到一个崭新的阶段。目前，燃气锅炉已被广泛应用于工业发展中多个领域。随着经济发展进程的加快，我国面临的能源问题也越来越严峻。能源矛盾对国民经济的正常发展造成严重的影响和制约，因此，对能源结构进行合理调整已经成为现阶段我国迫切需要解决的问题。

关键词：燃气锅炉；供热；节能技术

一、引言

随着工业发展步伐的不断加快，燃气锅炉的应用范围越来越广泛，然而燃气锅炉供热仍然存在很多问题，同时能源是社会经济发展及人类赖以生存的重要基础物质，能源问题是社会经济发展及人类进步过程中需要解决的基础性问题。本文就目前燃气锅炉供热存在的相关问题及相应的节能技术进行分析，旨在探究有效的节能技术，降低能源损耗。

二、燃气供热存在的主要问题

长期以来，我国城市供热的燃料以原煤为主，但这样的供热方式在发展的同时也带来了许多问题。目前，燃煤所造成的大气环境污染问题已经成为我国可持续发展战略的重要制约因素。世界许多大城市经验表明，改善大气污染状况的根本途径是改变燃料结构，用天然气供热对改善大气质量有明显的效益。但是天然气属于不可再生资源，所以对它的利用就必须要从节能角度出发，达到合理利用资源的目的。然而在实际运行当中，采用燃气供热的节能效果不容乐观，主要表现在以下一些方面：

1.燃气锅炉供热单位面积耗气量偏高，而且高低差别很大。

2.管网输送效率低。影响管网输送效率的因素有三个，即保温、

泄露和水利失调造成的热损失，其中因外管网水平失调和供暖系统垂直失调而造成的热损失十分可观。统计数据表明，非节能建筑热源送出44W/m2热量,经一次管网损失2W/m2，末端不可调节损失7W/m2，至用户只有30W/m2。按上述数据，管网输送效率仅为68%，表明外管网的水平失调和室内供暖系统的垂直失调损失的热量所占比例很大。

3.燃烧不够充分。判断燃气锅炉是否完全燃烧要比判断燃煤困难

的多。天然气是否完全燃烧仅从外观上很难判断凭肉眼观察难度较大，需借助专门的检测工具。据统计，一般的天然气锅炉都有一定程度的不完全燃烧问题，存在着能源浪费现象。

三、实现燃气锅炉供热节能的关键

节能技术是燃气锅炉供热系统中的重点，也是一项关键的工作，关系到锅炉供热系统的未来发展。众所周知，提高燃煤供热供暖系统的锅炉效率和管网输送效率是落实节能的关键，燃气锅炉供热的节能，也应遵循此原则。这里所说的锅炉效率指的是这个锅炉群或锅炉组的季节效率。提高燃气锅炉的季节效率主要通过两个途径来实现。首先，供暖期间，尽量将锅炉启和停次数、待机时间减少。因此这些环节的操作均会造成一定程度的燃气、热量消耗。空气和天然气的混合比例的适当调节，可以在提高燃烧效率的同时，减少天然气耗量。为提高锅炉的季节效率，设计选型配置至关重要，选型时需考虑以下两点：一是锅炉的组合具有较好的变负荷调节能力；二是锅炉的最小出力尽量与最低负荷相匹配。还应注意燃气锅炉不宜在满负荷工作状况下运行，因为此时排烟温度高，热损失大，反而多耗气，燃气锅炉出现的故障一般为非机械故障，抢修比燃煤锅炉简单。其次，提高管网输送效率。在管网输送过程中，保温、泄漏、水力失调导致热损失是影响其输送效率的主要因素。在热能损耗中，供暖系统垂直失调、外管网水平失调所造成的热能损失最为严重。因此，要实现能源节约，必须从这些失调情况的存在入手。

四、燃气锅炉供热节能技术

1.烟气冷凝热能回收技术

冷凝技术是有效实现燃气锅炉节约能源的主要技术手段。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在天然气中存在丰富的氢元素，所以天然气在燃烧过程中可生成大量水蒸气。在排烟过程中，温度升高，水蒸气无法实现冷凝，大量热能被白白浪费。同时，在这个过程中排放的高温烟气将大量显热带走，显热与潜热排放到大气层中，存在于烟气中的氮氧化物等物质对大气造成一定程度的污染，影响空气质量。冷凝式燃气锅炉主要通过应用冷凝式换热器将从存在于燃气锅炉排烟中的水蒸气进行凝结，以实现锅炉热效率的提高，且可有效降低大气污染。在国外，冷凝技术的应用已经处于成熟阶段。随着节能及环保要求的不断提高，冷凝技术在我国的应用和发展也具有越来越大的前景。在冷凝技术的应用过程中，常应用到的设备具体为烟气冷凝余热回收器等。

2.气候补偿技术

气候补偿技术主要由室外温度传感器、气候补偿器、供水温度传感器、电动调节阀等多个部分共同组成，其是在传统锅炉房供暖系统中进行应用的一种节能技术。气候补偿技术通过对系统中的气候补偿器进行锅炉供暖具体参数设定，然后通过室外温度传感器接受相应的室外温度变化情况，再应用气候补偿器对具体参数进行计算，最后得出当前情况下最合理的供水温度。根据气候补偿器所算出的具体的供水温度调节电动调节阀进行水温调节，进而实现对整个系统的总供水温度进行有效调节，实现按需供热。

3.室外供热管网水力平衡技术

室外供热管网水力平衡技术通过室外供热管网各支路上的水力平衡装置来调节整个管网的水力工况，是一项解决供热管网系统水力失调的技术。静态水力失调主要是因为设计、施工、管路的管材管件等因素会影响管网各支路的管道阻力系数，只是管网各支路之间的实际管道阻力系数比值与设计值不一致，反应到流量上则表现为管网各支路用户的实际流量与设计流量不一致，产生水力失调，然后直接导致热力失调，表现为实际流量值大于设计值的用户室温偏高和实际流量值小于设计流量值的用户室温偏低。静态水力失调是供热系统自身存在的问题，可通过安装并调试静态水力平衡阀加以解决。动态水力失调是因为管网系统部分支路热用户通过调节系统阀门改变系统，即调节热量以适应其热需求的变化。动态水力失调是供热系统在运行过程中产生的问题，该部分支路热用户流量变化直接影响到管网其他支路热用户的流量，产生水力失调。

4.系统循环水泵变频技术

该技术是一种可以根据供热用户的要求，随时改变水泵频率，

以达到改变水量目的的节能供热技术，可以有效节约循环水泵的用电消耗，以达到节约能源的目的。

在不同时间段，用户对于热量的需求是不同的，循环水泵变频技术就是根据用户需求量灵活的调整水泵电机频率，减少系统循环水量，降低水泵电机消耗。循环水泵的扬程、循环水量和轴功率和其转速之间都是呈现正比例关系的。因此，运用这项技术，我们不仅能够降低水泵转速，还能够降低水泵能耗，能够获得很好的节能效果。

五、结束语

综上所述，随着社会环保意识的增强，以及对大气治理要求的不断提高，涌现出了燃气燃料锅炉。但是燃气锅炉供热方面存在一定的问题，对煤改气与环保工作的顺利开展造成了一定的影响，所以有必要找出燃气锅炉供热存在的问题原因，采用先进节能技术改善状况及提高供暖质量，实现节能减排的目标，将各项节能技术及其应用策略贯彻落实到实处，为人民群众良好服务。唯有如此，燃气锅炉才能实现节能降耗的目的，才能推动国民经济的快速发展。

参考文献

[1]罗志荣.榆中既有建筑供热计量节能改造案例[J].中国建设信息供热制冷，2013，1（12）：105-106.

[2]谭仁玺，帅致其. 燃油燃气锅炉采暖系统节能新技术——燃油燃气锅炉节能器 [J].工业锅炉，2005（4）：17-21.

[3]丰艳萍.既有公共建筑节能激励政策研究[D].北京交通大学，2011.

[4]易威.燃气锅炉集中供暖与分散式燃气壁挂炉供暖比较[J].中国建材资讯，2008.

[5]皇甫国胜，魏玉焕，孙健涛，等.高校燃气锅炉供暖系统节能技术应用分析[J].节能，2010（8）：46-48.

[6]金光义.供热系统优化节能技术措施的研究[J] .区域供热，2013（1）：12-26；38.

论文作者:彭涛

论文发表刊物:《基层建设》2016年5期

论文发表时间:2016/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99ee4e1b239d3727fcc41aa6.html