# 卡塔尔大型水池防水抗渗体系研究论文_徐汉平

中国葛洲坝集团第五工程有限公司 湖北宜昌 443002

摘要：防水抗渗体系作为蓄水工程关键质量控制点，需在蓄水池的施工及测试阶段引起高度的重视。本文以沙漠地区大型蓄水水池为例，基于质量风险思维，对水池防水抗渗体系、渗漏测试及可能出现渗漏情况的补救措施进行了阐述。

关键词：防水体系 渗漏测试 渗漏修补

1. 工程概况

水是生命之源。为解决其日益增长的用水需求，卡塔尔水电总公司计划在全国范围内修建24座97MG的水池，以保证水池的总储水量可以满足全国居民7天用水的战略需求。

借着“一带一路”的东风，中国葛洲坝集团顺利签约卡塔尔供水工程E标的EPC项目合同[1-2]，本项目单体水池净空尺寸为305×150×11.2m,整个水池被中隔墙分为4个腔室，水池蓄水后可容纳50万立方水量，为当前世界上最大的单体蓄水水池。

水池作为蓄水、供水的功能性结构建筑物，渗漏对结构稳定性、耐久性以及经济损失产生极为不利影响，因此水池的渗漏被列为重要技术控制点以及重大质量风险控制点 [1]。因此有必要深入研究水池防水体系、试运行期间的渗漏测试及渗漏修补措施。

2. 空间多层次水池防水抗渗体系

水池防水抗渗体系按照“截、堵、排”思路，本着空间“多道设防”的原则，严格控制渗漏[2]。

（1）优化混凝土配合比，提高混凝土和易性、抗渗性[3-4]

抗渗混凝土结构是控制渗漏的主体，要保证结构主体达到很好的防水效果，就必须提高结构混凝土抗渗性能。卡塔尔地区气候严热，最高气温可达50℃，混凝土容易产生失水较快，振捣困难等，项目通过在混凝土中添加减水剂GL119、抗渗剂WP730、粒化高炉矿渣 GGBS、硅粉 SF等达到提高混凝土和易性，抗渗性，降低水化热和提高混凝土强度的作用，经过试验，优化后的混凝土最大渗水高度为5mm。优化后混凝土配合比如表1。

表1 优化后的混凝土配合比参数表

（2）施工缝移动缝防水措施

施工缝、移动缝位置是水池的防水、止水的重点，也是渗漏常发生的部位之一，根据统计分析，此两处的渗漏水发生概率占整体结构渗漏病害的60%，甚至出现“见缝必漏，无缝不漏”的现象[5]。项目应用英国英国富斯乐公司的防水材料，采用欧美标准对水池的防水、止水体系进行设计及施工。

1）底板、盲沟位置铺设全粘性防水膜。

2）施工缝位置分别布置外部止水带、中部止水带、膨胀止水条以及粘贴式止水带。

3）移动缝位置分别布置外部止水带、中部止水带、止水帽以及粘贴式止水带。图1 为水池底板移动缝位置防水、止水系统示意图，图2 为水池边墙踢脚处防水、止水系统示意图。

图3 渗漏流程图

3.1 水池腔室渗漏测试

水池底板、顶板渗漏点修补完毕并通过渗漏测试验收后，可进行水池腔室渗漏测试，整个渗漏测试由三个阶段组成：注水期间、温水期间以及渗漏检测期间。

表2 渗漏测试期间监测项目以及渗漏监测标准

4. 水池渗漏修补措施

在水池渗漏监测期间，基于质量风险思维，需要研究可能出现渗漏以及制定相应的修补措施，最容易产生可能出现渗漏点为：墙体/底板裂缝位置，施工缝位置，移动缝位置，混凝土浇筑质量较差的位置以及管道周边二次浇筑位置。

4.1 渗漏修补材料

水池渗漏采取的修补措施为注浆修补，注浆材料采用英国富斯乐公司生产的Nitofill UR63和Nitofill WS60。UR63为柔性聚氨酯树脂，可适用于干湿环境下的注浆止水材料，它具有遇水膨胀反应时间短，高度不透水性，优异的粘合性以及能够与饮用水接触的防水修补功能。在潮湿/明水环境下可先使用与水快速反应并形成泡沫止水的WS60，再注浆UR63进行永久渗漏封堵。

4.2 渗漏修补工艺

（1）钻孔和安装注浆塞

沿缝两侧钻斜孔，钻孔与缝呈约45°夹角，钻孔间距20-40cm，确保注浆期间注浆材料沿裂缝穿透到下一个注浆点。

用空压机对注浆孔以及裂缝杂物清理后，并拧紧注浆塞。

图4 钻孔示意图

（2）注浆

注浆压力不小于0.4N/mm2，注浆顺序为沿纵缝从下往上或水平缝沿一侧向另一侧注浆。为保证注浆质量可采用单点法注浆[6]，即先从缝的最低注浆塞开始注浆，待相邻的注浆塞冒浆后停止注浆关闭注浆塞，然后移至相邻冒浆孔继续注浆，直至另一相邻注浆塞冒浆颜色正常为止，依次往复移注相邻注浆塞。在潮湿/明水条件，可先灌注WS60止水，然后注浆UR63。

5．结语

供水工程对于热带气候国家民生有着深远影响，而防水体系是关系着工程质量以及耐久性的重要质量风险控制点，本项目强调质量风险意识，严格执行相关标准，施工工序和施工工艺，一次性通过渗漏检测试验，并获得业主一致好评。本文针对热带沙漠地区大型水池的防水体系研究，同时对交通、建筑、水利工程施工中防水抗渗技术具有一定的参考意义。

参考文献:

[1]刘熠 朱蓉.大型水池防水、止水施工技术研究[J].工程技术.2016,(12):47-48

[2]陶运星.昆明至安宁高速公路碧鸡关隧道结构渗漏水的治理[D]. 中国地质大学（北京）,2010

[3]张永涛,郑伦鑫,康海.超高薄壁墙体在施工中的质量控制[J].甘肃科技纵横,2018,47(01):21-23.

[4]孙汉斌.市政污水雨水池抗渗混凝土施工控制分析[J].建材与装饰,2018(20):7-8.

[5]史娥. 在役公路隧道堵漏材料试验及渗漏水治理技术研究[D].长安大学,2018.

[6]王喜林,蔡进旺,屈高见.卡塔尔路赛开发区市政蓄水泵站混凝土裂缝修补技术[J].中国建筑防水,2012(24):26-29.

作者简介：徐汉平（1976.-），男，卡塔尔大型供水工程E标项目生产经理兼总工程师

论文作者:徐汉平

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a4038745ceda31f2b78c24f.html