# 500kV输电线路验收中弧垂观测分析论文_吴涛,依阳

（国网河北省电力公司检修分公司 河北省石家庄市 050000）

摘要：随着经济社会的快速发展，电网也得到了不断的发展，电网承担的社会责任也越来越大。近年来，智能电网迅速发展，对电力设备安全、稳定运行带来了更高的挑战，对运检单位设备管理、运维水平提出了更高的要求。运检单位对设备进行管理的第一步即是投运前的验收，为保证500kv输电线路投运后安全稳定运行，弧垂检查是输电线路工程验收中最为关键的环节之一。弧垂值一旦超差，将会给输电线路的长期安全稳定运行带来严重的安全隐患。

关键词：500kV输电线路；验收；弧垂；观测

1、弧垂概念

线路工程中，通常将相邻两杆塔中心线之间的水平距离称为档距。弧垂是指档距中央架空导地线两悬挂点连线至导地线之间的垂直距离。任意点的弧垂，是指导地线悬挂曲线在任意点处导地线两悬挂点连线至导地线之间的垂直距离。工程上所说的弧垂，除了特别指明外，均指档距中央的弧垂。一般用“f”表示。在验收过程中为了能更好的分析弧垂误差，得到更精确的弧垂观测值，要弄清楚设计弧垂、施工记录中的弧垂以及验收时测量弧垂间的联系与区别设计弧垂。是指设计单位在输电线路设计时为满足其长期安全稳定运行而提供的“标准值”。

施工记录中的弧垂。是指在该观测档内，施工单位根据设计单位提供的导线安装应力线，在考虑“初伸长”，采用降温法观测以及考虑其他因素之后得出的一个“计算值”，这个计算值即是施工现场弧垂观测、调整的标准。所谓初伸长，是指导线初次受拉而应力降低后，导线产生“塑形伸长及蠕变”，导线不可能恢复到原来状态，所产生的永久性伸长。新架导线的施工，应考虑线材的初伸长、补偿线材的初伸长。常用的方法为降温法，设计技术规程推荐降低数值为：钢芯铝绞线：520℃；轻型钢芯铝绞线：20～25℃；铝绞线：2025℃；加强型钢芯铝绞线：l5℃；钢绞线：10℃。

验收过程中的弧垂。是指施工单位依据设计单位提供的标准值，在考虑“初伸长”、“地形”、“温度”等一系弧垂影响因素之后，经过计算，调整后且距架线有一段时问间隔的“最终值”，这个最终值即是验收人员用仪器实际观测的数值。设计弧垂似一把标尺，为施工和运行单位提供了一个严格的标准，施工单位应严格按照这个标准进行各种“补偿”来控制弧垂符合设计要求，验收人员也应严格按照设计要求认真检查校核施工过程的弧垂符合度。其：者数值关系为：f施工观恻值小于f设计值约等于f验收观测值。

2、弧垂量对500kv俞电线路安全的影响分析

500kV输电线路档距大、导线的弧垂大，弧垂观测的误差也大，对线路的安全运行影响。

2.1弧垂变化原因

导线架设至验收要经历一段时间，在这期间内，温差、天气等不确定因素对导线应力产生的影响是不确定的，并且初伸长在此过程中的释放量也是一个未知量。在输电线路紧线施工中，从弧垂观测到调整至设计值误差范围内进行划印过程中。导线始终在滑轮中，且并未安装间隔棒、防振锤等附属设施。在把导线从滑轮中提出放人线夹后，由于滑轮与线夹结构的不同必然给弧垂造成一定程度的影响。防振锤、间隔棒自身存在一定的质量，它们对导线的垂直力负荷可能会引起导线的塑性变形。

2.2弧垂量对线路安全的影响

导地线弧垂均过小。导线应力增大，增加了导线本身、金具绝缘子等的机械负荷，使之易受损，缩短寿命；振动几率增大；容易使杆塔本身因相邻耐张段之间的不平衡张力产生扭转、倾斜。导地线弧垂均过大。导线在阵风的作用下，易发生鞭击现象，在微气候条件下更加大了发生舞动的可能；降低了杆塔的有效高度，加大了基建投资，跨越被跨越物时，在高温、覆冰等重荷载情况下易导致安全距离不足；对狭窄地段和树木，在风力作用下难以保证风偏水平距离符合要求。导地线弧垂不一致。若地线弧垂过大，导线弧垂过小或符合设计要求，易发生导地线间安全距离不足。覆冰或特殊天气状态下，造成线路跳闸故障；若导线弧垂过大，地线弧垂过小或符合设计要求，易发生地线断股和导线对地放电的故障；若线路的一侧和另一侧的弧垂不一致，使杆塔受力不均匀，易发生杆塔扭曲或倒塔的故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、500kV输电线路弧垂测量的影响因素

3.1附件安装的影响

由于施工都是在附件（间隔棒、防振锤等）安装前完成弧垂的观测、调整的。因此，在安装好导线完成附件后，附件本身的质量会对导线产生垂直荷载，从而产生误差。

3.2温度的影响

测量中温度的变化对测量结果的影响较大，对温度数据的采集往往通过温度计现场测量，由于温度计本身的误差加之施工方与验收人员对温度计的摆放各不相同，“温差”自然形成，实际表明由于阳光的直接照射，很短时间内，温度就有3～5℃的变化，测量中会因温度的不准确而使弧垂大小超差。再者，在验收时往往以气温为参照数据，而依据线温测量弧垂更为合理。可见，温度对弧垂观测的影响明显且较大。

3.3初伸长的影响

刚刚新建架设好的架空导线，由于还没有经受过最大的运行拉力（设计最大导线张力），挂线中的过牵引时间又很短，所以导线的初伸长还不会全部都释放出来。只有经过一段时间的运行，导线载长时间里受张力的作用，经过几番的最大运行应力的考验，初伸长才全部释放。在线路施工中使用的安装曲线，若未考虑架空线初伸长，就采用降温法。

4、500kV输电线路验收弧垂测量方法的选择

4.1等高法

对于可以忽略悬挂点高差的，可以选择等高法测量。准备工作：将经纬仪置于被测挡中垂线某一点上。测量悬挂点相对高度h1，h2；测量导线最低点相对高度h3；相对高度指对仪器的高度，也就是仪器直读数值。则实测弧垂为测量悬挂点相对高度h1、h2相加之和的一半再减去测量导线最低点相对高度h3得出。

4.2异长法

对于高差大的，也可以选择档端（杆塔脚）有放置经纬仪的挡用所谓异长法测量，a是经纬仪镜心A＇到头顶悬挂点的高度AA＇；b是和导线相切视线，在另一个杆塔落点B，到另一个悬点B的高度BB＇。测量具体操作：在未到达A杆塔脚之前，先用经纬仪准确地测量悬点A对地面的高度AO。a是AO和经纬仪镜心高度之差。这是可以在A杆塔脚用测高仪测试a值。在A杆塔脚，测量导线相切视线A＇B＇对水平的角度δ。测量另一个悬点B对水平的角度B。测量水平档距In，和杆塔明细表的数值I对比。

4.3角度法

适用范围：当检查档距较大，弧垂较大，架空线悬挂点高差较大时。检查原理。档端角度法弧垂检查中，两杆塔悬挂点间的高差为h，一侧杆塔悬挂点至仪器中心距离为a，仪器与弧垂相切的垂直角为，与对侧杆塔悬挂点的垂直角为0，将仪器架设在一侧杆塔悬挂点的垂直正下方，量出仪器中心线与悬挂点的垂直距离a，实测检查档的档距2；将望远镜视线瞄准对侧杆塔的悬挂点，记录此时垂直角为0，视线A1B1与架空线弧垂相切，记录垂直角为0；继而计算出实测弧垂值，与理论弧垂值．进行误差对比，判断弧垂是否合格。

5结束语

弧垂检查在输电线路竣工验收中是重点检查项目，然而由于其受诸多不确定因素影响，在验收检查过程中要注意细节，注重数据积累并积极进行对比，将可以避免的误差因素降低到最小，探讨更加简便、精确的弧垂检查方法，得到精确数据，正确判定弧垂符合度。

参考文献：

[1]输电线路工程弧垂观测技术的应用[J].赵来斌.科技创业家.2013（24）

[2]论输电线路紧线施工中弧垂观测与调整方法[J].杜卫东.企业家天地.2010（09）

[3]送电线路紧线施工中弧垂观测与调整方法的讨论[J].张铁磊，齐镇.中小企业管理与科技（下旬刊）.2011（01）

[4]输电线路弧垂对动态增容的影响[J].王红斌，陈扬，高雅，张金江，耿大庆，文福拴.华北电力大学学报（自然科学版）.2014（02）

论文作者:吴涛,依阳

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a4f439e49af1ffdba434513.html